#별첨 .

소방시설등 점검결과

건물명	로빈명품관(종합)
분 류	개선 사항	화재안전기준	비 고
1.소화 설비	- 소화기구 - ○ 소화기 충압불량으로 교체요함 1) 지하1층 B101호 앞 1개, 실내 1개 2) 지하2층 부계단 전실	NFSC 101 제4조
2.경보 설비	- 자동화재탐지설비 - ○ 감지기 동작 불량으로 교체요함 1) 3층 E/V 앞 1개, E/V 앞 실내 2개 2) 지하1층 주계단 앞 복도 3개 중 중앙감지기 3) 지하1층 E/V 앞 복도 3개 중 1번째,2번째(여자화장실 기준) 4) 지하1층 부계단쪽 셔터 열감지기 5) 지하2층 합주실내 복도(LED불량)	NFSC 203 제7조
3.피난 설비	- 유도등설비 - ○ 유도등 적응성 불량으로 교체요함 1) 4번계단(부계단) PH→5F 계단(피난구→통로) ○ 유도등 점등 불량으로 보수요함 1) 4번계단(비상계단) 옥상 출입구 피난구 2) 5층 E/V옆 주계단 출입구 피난구 3) 5층 강의실내 피난구(예비전원도 불량) 4) 4층 401호 외부통로 출입구 피난구 5) 1층 E/V 앞 피난구 ○ 유도등 전원 불량으로 보수요함 1) 2번계단(주계단) PH→5F 계단(피난구→통로)-예비전원도 불량	NFSC 303 제6조 NFSC 303 제9조