점검결과 지적내역서

설비		층	지 적 내 역	대책	관련법규
소화 기구	소화기	1층	소화전앞 소화기 충약불량 1EA	교체요함	NFSC 101 제4조
		13층	소화전앞 소화기 충약불량 1EA	교체요함	NFSC 101 제4조
경보 설비	자동화재탐지설 비	10층	1번계단 전실감지기 작동 불량	교체요함	NFSC 203 제7조
피난 설비	유도등	14층/ 13층	2번계단 계단유도등 점등불량	교체요함	NFSC 303 제9조
		지하2층/ 지하3층	2번계단 계단유도등 점등불량	교체요함	NFSC 303 제9조

(르메이에르역삼타운)