품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 마곡나루역보타닉푸르지오시티신축공사                 점검일 : 2015. 11. 10 ~ 11. 11

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
5. 기록관리	․ 품질기록의 보관 및 보호 상태	◦ 문서분류 체계에 의거 생산·관리되는 모든 문서를 유형별로 식별되고 검색이 용이하도록 색인목록을 작성 시 문서형태 (종이, CD 등), 보관방법, 보관위치, 관리책임자, 보존년한, 문서 특성에 맞는 보안등급 등을 포함하여 작성하시기 바람. ◦ 문서총괄 담당은 보안점검표를 작성 보관중인 문서가 적정 형태로 보존·관리되고 있는지를 주기적(월 1회) 보안점검을 통해 확인하시기 바람.	시정 검토
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 제고관리 및 주기적인 점검 실시여부	◦ 공장검사가 필요한 주요 자재에 대하여는 시방 및 KS 등에서 요구하는 사항이 정량적, 정성적으로 확인될 수 있게 체크리 스트를 상세히 작성 점검에 활용하시기 바람.	시정 검토
15. 공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 환경담당은 일일 환경점검을 실시하고 주간 단위로 환경영향 조사 보고서를 작성 감리의 확인을 받으시기 바람.	시정 검토
24. 자체 품질 점검	․ 품질관리계획의 적합성, 효과성, 이행성 등에 대한 자체 품질점검의 실시 및 해당되는 경우 필요한 조치 의 실행 여부	◦ 자체 품질점검 계획을 수립하여 계획된 주기로 점검(현장점검 및 품질관리계획 운영의 적정성 등)을 실시하고 결과 보고서 를 작성 관리하기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 서1-1구간 2층 벽체 수평근 배근위치에 오류가 발생되었으니 위치에 맞게 재시공하시기 바람. ◦ 지하층 철골구조에 부착된 스터드볼트가 굴착 시 파손되거나 휨 발생된 부분에 대하여는 재설치 요망. ◦ 수평보 간섭 철골기둥에 Con’c 타설 후 상부 미 충진이 우려 되므로 에폭시 충진 실시요망. ◦ 시스템서포트 구조계산서 검토결과에 서포트 하부 건축구조물 의 구조검토 추가 요망(T/G 타설시 구조안전검토) ◦ 본 프로젝트의 구조안전성 측면에서 가장 중요한 부분은 T/G 부분과 지하T/D공사 부분으로 가장 주의를 기울여야할 부분 이므로 향후 시공시 다음사항에 유의하여 시공바람. - T/D굴착시 굴착깊이(5m) 및 소단 깊이 관리를 철저히 하고 (좌굴방지), 또한 좌굴방지 브레이스 품질관리 철저요망. - T/D공사 구조계산서에 제시된 시공하중, 작업하중을 초과하여 상재되지 않도록 시공관리 요망.(건축구조 윤광섭) ◦ 서2-2구간 3층 옹벽철근 결속상태가 미흡(약 30%)하니 보완 바람(결속 보강 후 Con’c 타설요망) ◦ 지하3층 추락방망 보조로프 미설치로 망 처짐발생 (3m×3m로 보조로프 설치) ◦ 서2-2 3층 옹벽철근의 피복두께가 부족(일정깊이 Chipping후 허용구부림 내에서 보완) ◦ 서2-2구간 3층 코어 외부 비계끝단 수평연결재 누락되었으며 단부면 안전난간대 미설치됨.(건축시공 전병호)	시정 검토

※ 본 점검결과는“마곡나루역보타닉푸르지오신시티축공사”의 시공자인 ㈜대우건설과 감리사인 ㈜한림건축건축사사무소

에서 제시한 문서와 구두답변, 시공 실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합  :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.