품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 마곡도시개발지구9단지아파트신축공사                     점검일 : 2017.11.07 ~ 11.08

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
2. 현장품질 방침및목표	․ 현장 품질방침의 수립 여부 ․ 현장 품질목표 설정, 추진계획 의 수립 및 시행 여부 ․ 품질관리계획 실행과 관련하여 전 직원의 참여를 위한 동기부여 여부	◦ 품질목표 달성을 위한 세부 추진계획은 추진 실적이 측정 가능하도록 정량적으로 작성하고 평가하시기 바람. ◦ 품질목표 세부 추진계획은 주기적 측정(분기별)을 통해 실적을 관리하시기 바람. ◦ 품질방침 및 목표는 전 직원(기능공 포함)이 쉽게 볼 수 있는 곳에 게시하고, 현장 종사자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시하여 품질활동에 적극 참여할 수 있도록 유도 바람.(교육결과 보고서 작성)	시정 검토
3. 책임과 권한	․ 조직편성 및 적정인력 배치 여부 ․ 각 조직 인원의 업무분장 실시 여부	◦ 개인별 업무분장은 담당자가 본인 업무를 인식 할 수 있도록 업무분장표에 직접 서명하고 대직자 또한 대직업무를 인식할 수 있도록 서명하시기 바람. ◦ 결재 완료 된 업무분장표는 문서등록대장에 등재한 후 관리하시기 바람.	시정 검토
4. 문서관리	․ 품질관리계획을 운영하는 방식 의 적절성	◦ 품질관리계획서는 현장 내에서 품질활동에 활용될 수 있도록 업무 관련자에게 배포(협력업체 포함)하고 배포결과를 대장에 등재 기록관리 하시기 바람.(관리본으로 배포)	시정 검토
5. 기록관리	․ 품질기록의 보관 및 보호 상태	◦ 문서분류 체계에 의거 생산 관리되는 현장내 모든 문서는 유형별로 식별되고 검색이 용이하도록 보관문서 목록표를 작성하여 사용하고 목록표 양식에는 파트별 문서관리 책임자, 문서의 보관형태(종이, CD 등), 보관방법, 보관위치, 보존년한, 문서 특성에 맞는 보안등급등이 포함되도록 작성하시기 바람.	시정 검토
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 품질관리계획서에 교육훈련 운영 기준표(직무, 협력업체, 공통교육)를 추가한 후 기준표에 맞게 2017년도 교육운영계획을 보완 수립하되 특히 협력업체 교육의 각 공종별 작업 방법 및 절차는 예정공정표와 부합될 수 있도록 하고 공통교육에는 법적 정기교육(품질, 안전)이 매월 실시될 수 있도록 포함하시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 단지 동측 레커 상단 가시설 상부 비닐 보양된 법면은 우기시 원활한 우수처리를 위해 사면 하단부에 트랜치, U형관 등 유도시설을 설치 바람. ◦ 파일 NO.240~243 부근 띠장은 설계기준에 비해 E/A간격이 확대된 부분(배면 PC말뚝 기인)이 있어 설계토압 대비 부담하여야할 횡방향 압력이 커질 수 있는 부분인바 E/A변위에 대해 철저히 관측하고 보강 띠장 설치를 검토 바람. ◦ 905동 독립기초 말뚝 두부 보강캡 내 속채움 Con’c는 밀실하게 타설 하시기 바람. ◦ 파일 NO.85부근 흙막이벽체 배면부 연약지반 출현지역(G구역) 은 로드셀 및 경사계 거동으로 시간 경과와 더블어 축력이 손실되고 경사변위 또한 1차 기준치에 접근하고 있는바 계측 거동에 대해 철저한 관측이 필요하며, 필요시 배면 지반의 저항력으로 저항하지 않고 굴착 공간 내에서 지보할 수 있도록 래커 등 지보System을 검토 바람.(한태곤 위원) ◦ 905동 법면 상단에 설치된 계측기함은 시건 관리를 철저히 하고 주변은 Con’c로 견고하게 하여 주변 변화에 영향을 받지 않도록 조치 바람. ◦ 901동 흙막이 벽체 띠장 연결부(단차부)에 대한 시공 상세도 추가 작성 요망. ◦ 901동 흙막이 벽체 보 걸이 길이가 일부 부족한(노출부)〔(설계 : 15cm)L=45cm (H-Pile 30cm)⇒시공 : 2~5cm 노출〕구간은 설계 기준에 맞게 보완 시공 요망. ◦ 지하 2층 발전기실 기둥 가로띠철근은 수직근과 밀착시켜 내진에 저항할 수 있도록 재결속 요망.	시정 검토

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 917동 지하 2층 E/V홀 승강로 벽체 철근에 묻은 Con’c 페이스트는 Con’c와의 부착력 저하 원인으로 작용될 수 있으니 Con’c 타설 전 반듯이 제거 요망. ◦ 917동 지하 2층 기둥철근 주변 Slab에 발생된 소성수축 균열은 보수하고 동절기 Con’c 양생에 주의를 기울이시기 바람. ◦ 901동 지하 2층 타워1호기 주변 외벽부에 설치된 지수판이 설치기준에 미달되게 시공되었으므로 보완 시공 요망. (품질시험소)

※ 본 점검결과는“마곡도시개발지구9단지아파트신축공사”의 시공자인 한신공영㈜와 감리자인 ㈜목양종합건축사사무소에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.