-마곡이랜드 글로벌 R&D센터-

성능위주설계 화재안전기준 검토의견서

■ 검토사항

○ 화재안전기준 관련 적합성 여부 등

■ 검토의견

○ 법적 기준에 의한 소방시설 적정 설계여부

- 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제15조 관련 별표5에 따라 소방시설이 적법하게 설계됨.

■ 소방시설

소방시설의 종류	세부소방시설	검토의견	비고
소화설비	소화기구	◇ 연면적 33㎡ 이상의 구획된 실에 설치	전층
	자동소화장치	◇ 피트공간 자동소화장치 적용	전층
	옥내소화전설비	◇ 연면적 3,000㎡ 이상인 것	전층
	스프링클러설비	◇ 지하층이나 4층 이상의 층으로서 바닥면적이 1,000㎡ 이상인 것	전층
	물분무등 소화설비	◇ 전기실,발전실,변전실 등으로 바닥면적 300㎡ 이상인 것	전기관련 수손피해 우려지역
	옥외소화전설비	◇ 지상1층 및 2층 바닥면적 합계가 9,000㎡ 이상인 것	1층옥외
경보설비	비상방송설비	◇ 연면적 3,500㎡ 이상인 것/◇ E/V홀 스피카 적용할 것	전층
	자동화재탐지설비(시각경보기)	◇ 교육연구시설로 연면적 2,000㎡ 이상인 것	전층
피난설비	피난기구	◇ 피난층,지상1,2층 및 층수가 11층 이상인 층 제외	지상3~7층
	인명구조기구	◇ 다목적홀, 방재센터	자진
	유도등설비	◇ 지하층 및 11층 이상 중형 적용	전층
	비상조명등설비	◇ 각 부분에 1Lux이상,복도,계단,대피공간에 적용됨	전층
소화용수설비	상수도소화용수설비	◇ 소방차 진입로 인근에 상수도소화전 설치
소화활동설비	제연설비	◇ 각 동별 특별피난계단 및 비상용승강기 승강장 각2개소 적용됨
	연결송수관설비	◇ 1층을 제외한 전층 설치됨/ ◇ 방수용기구함 3개층마다 설치됨
	비상콘센트설비	◇ 지하전층 및 지상11층 이상층에 설치됨
	무선통신보조설비	◇ 지하 전층 설치됨

2015. 3. 20.

확인자 강서소방서 예방과장 김경근