품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 마곡지구 8단지아파트 건설공사                           점검일 : 2015. 4. 14 ~ 4. 15

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
4. 문서관리	․ 품질관리계획을 운영하는 방식의 적절성	◦ 품질관리계획서를 현장 품질활동에 활용할 수 있도록 관련자 (협력업체 포함)에게 배포하고 배포대장에 기록관리 하시기 바람.	시정 검토
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시여부	◦ 2015년 교육훈련운영계획 중 협력업체 교육에 각 공종별 작업 방법 및 절차에 대한 교육계획은 올 해 진행 중인 공종을 대상 으로 공종별로 교육계획을 수립하고, 중점 품질관리에 대한 교육도 대상 공종별로 구분하여 수립하시기 바람.	시정 검토
16. 중점 품질관리	․ 중점품질관리 대상의 관리 여부	◦ 2015년도 추진공종 중 중점관리 되어야할 공종(부위)을 대상 으로 중점품질관리 계획을 수립하고, 기존 중점품질관리 대상 공종(부위)에 대하여는 중점품질관리 대장을 작성 주기적 점검 을 통해 관리하시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 802동 11층 보 상부 철근의 정착길이(도면S-14참조)가 일부 미 확보되어 부족하므로 철근 끝 부분에 표준 갈고리를 설치 하여 보의 정착 길이가 확보될 수 있도록 조치하기 바람. ◦ 802동 11층 2단으로 배근된 보 상부 철근의 경우 상하 철근 의 순 간격이 넓게(약5cm) 배근되어 휨 보강 철근의 역할이 저하되어 단면 성능이 떨어지므로 순 간격을 2.5cm 정도가 될 수 있도록 하단 철근을 위쪽으로 이동 배근하기 바람. ◦ 802동 8층 천정 일부구간의 슬래브가 처진 것으로 육안 확인 되므로 실측을 통해서 재점검하고 처짐의 진행 여부를 판단 하여 대응하는 것이 필요함. 특히 주변에 개구부와 단차 슬래브 가 있으므로 균열 발생여부 등을 주기적으로 계측하는 것이 필요함.(건축구조 서형석) ◦ 층상배관 화장실 Pipe Shaft와 화장실간의 간벽하부에 Con’c 방수턱을 설치토록 권장함(높이는 타일면 보다 5cm정도 높게) ◦ 층상배관 화장실 간벽하부를 관통하는 각종 Pipe(오, 배수)의 주위 및 특히 하단부 (불과 수cm이하 공간임)는팽창재 등 방수 보완이 요구됨 ◦ 지하층 외벽부 상부 Slab 하부측 방수 1m정도 연장시공 요망 (벽체는 방수시공 하였음) ◦ 하부(벽체는 배수판 시공예정)는 Trench설치 또는 바닥으로 배수되도록 첨부 도면 참조하여 배수시설 설치요망. (건축시공 정희원) ◦ 806동 지하2층 스프링클러 배관 용접 접합부위는 녹 발생이 않되도록 방청 작업을 시행하시기 바람. ◦ 802동 7층 계단 벽체 Con’c 이어치기 부위에 Cold joint가 발생되었으니 보수하시기 바람.(V-cutting 후 무수축 몰탈 충진 등)(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“마곡지구 8단지 아파트건설공사”의 시공자인 ㈜한진중공업과 감리자인 ㈜희림종합건축사에서 제시한

문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.