문서번호	시설관리과-4272
결재일자	2018.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
협조

만리배수지 점검결과(외부전문가)

2018. 5.

상수도사업본부

(시설관리과)

만리배수지 점검결과(외부전문가)

만리배수지 주변 옹벽 하부에서 발생한 소량의 유출수 관련하여 외부전문가 점검(1차)을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

※ 관련근거 : 만리배수지 점검계획(시설관리과-2505, 2018. 3. 23.)

□ 점검개요

□ 점검일시 : 2018. 3. 28.(수) 14:00∼17:00

□ 점검장소 : 만리배수지 2지 내부, 주변 석축 등

□ 점 검 자 : 분야별 외부전문가 3명(서울시 건설기술심의위원)

- 상하수도 : 도화엔지니어링 이근채 부사장

- 토질 및 기초 : 수성엔지니어링 강병윤 부사장

- 토목구조 : 제일엔지니어링 김희욱 부사장

□ 시설물 현황

□ 위    치 : 마포구 아현동 87-7

□ 시설규모 : 11,000㎥

- 1지, 2지 : 6,000㎥ (21.5m × 30.0m × 5.6m, 1956년, 1962년)

- 3지, 4지 : 5,000㎥ (20.0m × 32.0m × 4.5m, 1985년)

송수관

(유입)

배수관

(유출)

퇴수관

1지

아파트

1,2지 출입구

유입관로

500㎜

300㎜

500㎜

250㎜

□ 점검결과 (1차)

위 원	점검자 주요의견
이근채	○ 단계적으로 물을 채워가면서 배수지 수위 저하, 배수지 주변 유출수 등을 조사하여 누수여부를 확인해야 함. ○ 확인결과 누수가 추정된다면 다음사항의 문제점으로 추정될 수 있음. - 바닥 시공조인트 부위에 시공된 타일의 이음몰탈 탈락 등으로 누수 가능성 - 벽체에 설치된 유입, 유출, 퇴수관 등의 슬리브에서 누수 가능성 - 배수지 벽체 및 바닥 헌치 부위의 도막 방수방식제가 상당히 탈락 및 열화되어 있으며 수개소의 미세균열이 보이고 있음.
강병윤	○ 배수지 바닥 방수공사 흔적이 있으며 바닥타일 접합부에 미세균열 일부 발견 ○ 배수지 벽체 균열에 의한 영향은 적을것으로 판단되나 바닥타일 접합부에 균열이 있어 배수지 저류시 수압에 의해 누수 가능성은 있음. ○ 배수지 물을 단계적으로 저류하면서 수압 작용시 누수여부 판단하고 아파트 옹벽 측에 누수가 발견되면 상수도인지 수질검사 필요
김희욱	○ 배수지 내부의 벽체 균열부는 균열의 크기로 볼 때 누수가 우려되지 않을 것으로 보이며 게이지 부착으로 진행성을 확인중에 있음. ○ 배수지 바닥 시공이음부는 바닥 마감재의 들뜸을 확인할 수 있었고 마감제로 인하여 하면의 누수는 확인은 어렵지만 누수 원인이 될 수 있을 것으로 보임. ○ 옹벽이나 석축으로 유출수가 발생하더라도 현재의 구조물(옹벽, 석축) 상태를 감안하면 안전성에는 문제가 없을 것으로 판단됨.

□ 향후계획 및 행정사항

□ 서부수도사업소

- 배수지(2지) 수위감소 모니터링 및 유출수 발생여부 등 지속 점검

- 균열 등 결함 진행 여부를 진단하고 보수·보강 마련을 위해 정밀안전 진단 시행

□ 시설안전부 시설관리과

- 점검결과를 서부수도사업소에 통보 및 점검·자문 등 지원

- 점검자(외부전문가) 수당 지급 : 450천원 (150천원×3명)

· 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 사무관리비

☞ 자문수당은『예산 및 기금운용계획 집행지침』의 위원회 참석비 준용.

붙임 : 점검자 의견서 1부. 끝.