『상수관로 누수발생시 GIS 현장대응』 실무 매뉴얼

2015. 3

상수도사업본부

지리정보과

목  차

Ⅰ	일반사항	/ 1
	제1절 목 적	/ 2
	제2절 관련근거	/ 2
	제3절 적용개요	/ 2
	제4절 업무처리 흐름도	/ 3
Ⅱ	단계별 현장대응 사항	/ 4
	제1절 누수사항통보	/ 5
	제2절 현장출동	/ 5
	제3절 상황보고	/ 5
	제4절 현장대응	/ 6
	제5절 결과보고	/ 6
Ⅲ	GIS 현장대응(예)	/ 7
	송파구청사거리	/ 8

제1장 일반사항 제1절 목 적 제2절 관련근거 제3절 적용개요 제4절 현장대응 처리 흐름도

제1절 목적

1. 상수도관의 누수 발생시 현장대응을 통한 기존 GIS DB의 위치를 확인 및 수정하기 위한 대처방안 마련

2. 신속하고 정확한 대응을 통한 고품질 GIS DB 구축

3. 정확한 DB를 구축 제공함으로써 각종 공사시 안전사고 예방

제2절 관련근거

1. 상수도관로 누수발생시 GIS 현장 대응체계 구축 계획			2014.05.16

제3절 적용개요

1. 지역 : 서울시 전지역 및 인접 경기지역

2. 대상 : 정확도 개선사업이 완료된 D=80mm이상 상수도시설물

3. 범위 : 누수발생으로 인한 상수도관로 노출시 적용

4. 방법 : 누수복구 감리로부터 통보(문자메세지 등) 후 즉시 대응을 원칙

- 각 용역사는 사업소별 비상연락망(누수복구담당·감리·현장소장등)을 구축하고 주간/야간 비상대기반을 구성 운영.

- 용역사는 작업구역 및 작업인원 등 변동이 있을시 즉시 비상대기반을 확인 및 재편성하여 대응에 차질이 없도록 조치.

제4절 누수발생시 GIS 현장대응 흐름도

(누수감리→GIS 용역사)		• 누수복구 감리로부터 누수현황 수신 • GIS 용역 사업책임자는 즉시 해당지역 대응팀에 상황 전달
		• 해당지역 대응팀 즉시 현장출동
(용역사→본부담당)		•누수발생 현황 및 현장대응 상황 보고
		• 누수관로 조사/탐사/측량 실시
		• 기존성과와의 비교 분석 및 결과 보고 • 탐사완료구간 GIS 로딩

제2장 단계별 현장대응 내용 제1절 누수통보 제2절 현장출동 제3절 상황보고 제4절 현장대응 제5절 결과보고

제1절 누수통보

용역 책임자는 누수복구 감리로부터 누수상황을 문자메세지 또는 유선으로 전달 받는 즉시 대응할 수 있도록 조치한다.

1. 용역사는 사업착수와 동시에 사업소별 비상연락망을 작성하고 현장대응팀을 구성한다.

2. 용역 책임자는 누수복구 감리로부터 상황을 전달받은 즉시 해당지역 현장대응팀에게 상황을 전달하고 현장대응이 가능토록 조치한다.

제2절 현장출동

해당지역 현장대응팀은 상황을 전달 받는 즉시 현장에 출동하여 현장대응에 지장이 없도록 준비한다.

1. 상황을 전달받은 후 즉시 대응을 원칙으로 한다.

2. GIS 현장대응 지연으로 인한 누수복구의 지장이 없도록 도착하기 전에 누수현장과 통화하고, 누수복구 상황에 따라 적절하게 대응할 수 있도록 한다.

3. 누수복구 진행현황에 따라 현장책임자는 대응방법 및 장비점검 등 최종 대응상태를 확인 점검한다.

4. 누수복구 등 각종 상수도공사시 상수도관로 위치확인이 곤란하여 관로확인 요청이 있을 시에는 굴착지점의 관로위치를 확인 마킹하여 공사가 신속하게 이루어질 수 있도록 협조한다.

제3절 상황보고

누수발생에 따른 현장대응 현황을 신속히 보고한다.

1. 누수발생 상황 및 대응현황을 본부 담당자에게 보고한다.

2. 현장상황에 따라 대응에 필요한 사항들을 상의한다.

제4절 현장대응

상수도관 노출관로에 대한 신속한 조사/탐사/측량 시행.

1. 누수복구에 지장을 주지 않도록 누수복구업체와 협력하여 현장대응을 실시한다.

2. 현장 책임자는 안전사고가 발생하지 않도록 안전수칙을 철저히 준수하며 작업에 임한다.

3. 누수복구 완료 후에도 필요한 연장 작업이 필요할 때에는 안전에 필요한 인력 및 장비를 충분히 확보하여 시행한다.

4. 현장 도착 전에 누수복구가 완료되는 경우에는 누수복구 감리에게 지면에 누수 지점을 마킹토록 요청하여 사후 기존성과와 비교토록 한다.

제5절 결과보고

현장대응 결과를 기존성과와 비교 분석하여 보고토록 한다.

1. 기존 성과와의 데이터를 비교 분석 한후 결과를 보고한다.(본부,사업소)

2. 최종 산출물에 대하여는 사업소의 담당 및 직반장의 확인절차를 거쳐 시스템에 반영 조치한다

제3장 GIS 현장대응(예) 송파구청사거리 누수복구 관련 현장대응

□ 누수 현황

○ 위     치 : 송파구 방이동 22-3 앞(송파구청 사거리)

○ 구경(관종) : D=1,800mm(강관, 1979년 부설),  광암정수장 송수관로

○ 일      시 : 2014. 2. 27(목요일) 19:30

□ 누수관로 GIS구축 현황

○ 2011년 : 상수도 GIS DB 정확도개선사업 시행(구경 600mm이상 강남지역)

- 상수도시설물 정밀측량ㆍ조사ㆍ탐사 및 DB구축

□ GIS 현장대응 현황

○ 대응위치 : 송파구 방이동 22-3 앞 (송파구청사거리)

○ 대응일시

- 2014. 03. 01(토) 야간작업 대응 02:30경

- 2014. 03. 02(일) 주간작업 대응 13:50~17:00

○ 동원인원 : 6명(GIS 정확도개선사업 수행업체)

○ GIS 확인결과 : 관로 위치는 현장과 일치하나 관경이 상이함

(구경 1,500mm → 1,800mm)

구 분		GIS 관망		현 장		차 이		비고
관로위치	구 분	수평위치	심도	수평위치	심도	수평 거리	심도	일치
	누수위치 x좌표	446235.56	2.6m	446235.56	2.5m	0m	0.1m
	누수위치 y좌표	209443.92		209443.92
	굴착위치 x좌표	446289.96	1.8m	446289.96	1.8m	0m	0m
	굴착위치 y좌표	209398.99		209398.99
관로구경		D=1,500mm		D=1,800mm		관경상이

□ 결과분석

○ 2011년 정확도개선사업으로 정밀측량을 시행하여 현장 확인결과 관로 위치 및 심도는 정확하였으나, 관로구경이 상이.

○ 관로구경 상이 원인

- 1979년도 부설당시의 자료를 종이도면으로 관리해오고 있었으며, 2001년 GIS 최초 구축 당시 종이도면을 근거로 관망에 표시하였기에 정확한 편락 위치를 입력하기가 어려웠음.

- 관로상에 중간 및 분기밸브 등이 설치되어 있지 않아 관로구경 확인불가

□ 조치결과

○ 편락관 위치 누수복구 및 시설물현장 등 노출관로에 대하여 현장에 출동하여 일치하지 않는 GIS 관망 수정편집 및 위치 확인

□ 잘된점

○ 누수복구업체에서 GIS 도면을 확인하지 않고 굴착하여 상수도관로 위치를 찾지 못하고 있었으나, GIS 용역사에서 GIS 도면의 위치를 확인 마킹하여 정확한 위치에 상수도관을 확인시켜 줌으로써 차질없이 누수복구를 완료함.