매립가스 처리시설 제어용 컴퓨터 (긴급)보수

1		현 황

❏ 상황보고[서울중앙지사운영1부-23(2015.01.06)] 관련하여, 2015년 1월 6일 중앙제어실 내 HMI SYSTEM에 설치된 매립가스 처리시설 제어용 컴퓨터 작동불능 발생

· ‘15. 1. 06 12시50분 : 정상운전 중 제어용 컴퓨터 전원 접속 불량

17시00분~20시00분 : 제어용 컴퓨터 납품업체(SNT) 긴급점검

❏ 손상된 기기 사양

. 메인보드 : ROBO-8912VG2AR

. CPU : Intel Core 2 Duo Processor

2		점검결과

❏ 주요사항

- 메인보드 및 CPU 고장으로 제어용 컴퓨터 신품 교체 필요

- 기존 메인보드, CPU 모델 단종으로 신규 모델 구매·설치

- 통신포트 설정 및 제어용 프로그램 RSLogix500, RSView32 재설치

❏ 원인분석(업체의견)

- 2009년도 제어용 컴퓨터 설치 후, 연속운전으로 인한 기기 피로도 상승

❏ 추정금액

- 신규 제어용 컴퓨터 구매 : 1,705,000원(부가세 포함)

- 제어용 프로그램 설치 : 1,760,000원(부가세 포함)

3		향후계획

❏ 매립가스 처리시설 정기점검보수공사시 제어용 컴퓨터 주기적인 점검시행

붙 임 : 금액비교표 및 견적서 1식. 끝.

[첨부] 구매 금액 비교표 및 견적서

❏ 매립가스 처리시설 제어용 컴퓨터 신규 구매·설치

(단위:원, 부가세제외)

구 분	수량	㈜에스엔티시스템	포런테크놀로지	적 용 [㈜에스엔티시스템]
제어용 컴퓨터	1EA	1,550,000	1,800,000	1,550,000
부가세				155,000
최종금액				1,705,000

❏ 통신포트 재설정 및 제어용 Software 설치(RsLogix500, RsView32)

구 분	수량	㈜현대기술	에프에이포인트	적 용 [㈜현대기술]
소프트웨어설치	1EA	1,600,000	1,800,000	1,600,000
부가세				160,000
최종금액				1,760,000

붙임 : 견적서 각 1식. 끝.

[붙임] 견적서

❏ 매립가스 처리시설 제어용 컴퓨터 신규 구매·설치

❏ 통신포트 재설정 및 제어용 Software 설치(RsLogix500, RsView32)