매설식 비상소화장치(소방함) 관리 방안

재난대응과장 :현진수☎3706-1400 대응전략팀장 : 고재흥☎1410 담당 :신준희☎1413

□ 관련근거

ㅇ 2022년도  행정사무감사 시정·처리 요구사항

- 매설식 비상소화장치(소방함) 유지·관리 철저 당부

전통시장 등과 같은 장소에 매설식 비상소화장치 설치가 추진되고 있으나, 지하에 매설되어 있는 만큼 관리 소홀 및 잦은 고장이 발생할 수 있으므로 이에 대한 방안을 강구할 것.

□ 관리방안

ㅇ 관리번호 부여 및 철저한 점검

- 비상소화장치 관리체계에 편입, 관리번호 부여 및 점검(관리) 실시

☞ 소방청 기술기준 등 마련(’23년 중 예상) 후 표준명칭 및 관리번호 재정비 예정

- 점검방법 : 함 덮개 상태, 내부 구성품(호스릴, 조작밸브 등) 이상유무 확인,

출수 및 배수 후 사용 지장 여부 확인

- 점검주기 : 월 1회(정기점검), 연 2회(일제점검) ⇨

- 사고예방 : 사용 후 폐쇄 확인 필수, 함 단차·손잡이 등 돌출부위 확인 철저

※ 설치 이후 고장 및 수리, 보수 내역 : 1건          * 최초설치 ’18년 6월 종로

연번	소방서	관리번호	고장일자	고장내용	조치결과	보수금액
1	동작	405호	2022-08-22	배수불량	업체 무상수리	없음

ㅇ 관계인·주민 사용법 교육 및 합동소방훈련

- 횟    수 : 반기별 1회 이상(정기), 기타 필요 시(수시)

- 내    용 : 화재 시 본 장비 활용 대처요령, 불법 주정차 관련 계도 등

⇨ 훈련 실시 후 119행정정보시스템에 결과 입력 철저

※ 합동소방훈련 사용법 교육 실적(’18.~’22.)

계			2022년			2021년			2020년			2019년			2018년
횟수	차량	인원	횟수	차량	인원	횟수	차량	인원	횟수	차량	인원	횟수	차량	인원	횟수	차량	인원
193	206	1,989	95	91	790	37	36	292	26	35	330	23	23	191	12	21	386

참고자료	매설식 비상소화장치(소방함) 설명자료

□ 매설식 비상소화장치(소방함) 개요

ㅇ 관서별 설치 현황 : 총 97개소 (소방 10, 구청 85, 재개발조합 2 / 시장 93, 쪽방 4)

지역별 현황	종로	중부	광진	용산	동대문	영등포	성북	은평	강남	서초	강서	강동	마포	도봉	구로	노원	관악	송파	양천	중랑	동작	서대문	강북	성동
97	2	4	·	7	6	8	2	·	12		·	·	12	8	3	3	·		·	2	1	·	·	27

ㅇ 연도별 설치 현황

계	2022	2021	2020	2019	2018
97	49	23	12	3	10

ㅇ 제   원 : 함 크기(1,000mm × 1,000mm × 900mm), 소방 호스(구경 25mm, 길이 50m)

※ 상수도에 릴호스가 직결된 구조로 비상소화장치(소화전과 연결)와 기능·형태상 구분됨

설치 사진	내부 사진	방수 장면

ㅇ 사업추진 개요

연도	추진내용
’18년 (6월~11월)	○ 서울소방 전국 최초 시범 설치 (10개소 / 종로, 중부, 용산, 동대문, 영등포) ※ 11,500만원(금 일억일천오백만원 정/재난관리기금) ※ 이후 소방재난본부 추진 추가설치 없음 (KFI 인증 및 기술기준 제정 대기)
’19년~’22년	○ 각 구청 등 예산으로 설치(소방서 장소 선정) → 소방서에 이관 (87개소) ※ 소방청 소방용품 신기술‧신제품 선정 : ’20.12.
’23년~	○ 전통시장 및 소방차 진입 곤란지역 위주 확대 설치(예정) ※ KFI 인증 및 기술기준(소방청 소방산업과) 제정 예정