▣ 변경허가에 따른 메니폴드 배관 밸브제거 작업사진

액체,기체 메니폴드배관 밸브 제거 후	액체,기체 메니폴드배관 밸브 밀봉작업
내압 및 기밀시험 테스트 준비작업	내압 및 기밀시험 테스트 작업
레코드검사 결과 기밀 이상 없음	용접작업시 압력전송계 선로 녹음 중화시스템 자동작동발생 수동으로OFF

▣ 압력전송계 전선 열에 의한 합선 발생(A, B라인)

- 메니폴드 밸브 제거작업에 따라 제거된 부위 밀봉작업과정에서 알곤 용접 접지로 인한 압력전송계 전선이 열에 의하여 녹으면서 선로가 합선 됨.

- 선로 합선에 따른 중화시스템이 자동 작동되는 현상이 발생되어 수동으로 임시조치(OFF상태로 둠)

- 조치예정 : 동방수기 전기팀이 7월 30일 09:00경 점검 및 수리예정임