품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 명동구역 제3지구 도시환경정비사업                       점검일 : 2015. 4. 21 ~ 4. 22

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
9. 계약변경	․ 계약변경(설계변경 포함) 관리의 적절성	◦ 설계변경 발생시 변경된 사항에 대하여 변경 취지를 충분히 검토한 후 관련 종사자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시 후 작업에 투입 될 수 있도록 하고 교육결과를 기록관리 하시기 바람.	시정 검토
10. 교육 훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행 하는 모든 종사자의 교육훈련 실시여부	◦ 교육훈련운영기준표를 우선 작성한 후 2015년 교육훈련운영 계획 중 누락된 중점품질관리교육 및 정기교육(품질, 안전)을 추가하시기 바람.	시정 검토
20. 검사 및 시험, 모니터링	․ 검사 및 시험계획에 대한 항목, 합격 판정기준, 빈도 등의 적절성	◦ 품질시험계획은 별표1의 건설공사 품질시험기준에 의거 수립 하고 시험빈도에 맞게 시험계획을 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체 등으로 구분 관리하시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 모서리 주근 고정 후프근이 주근을 제대로 감싸지 못하고 어긋나게 시공됨. 설계도서대로 배근시공 바람. - 근거 : 철근콘크리트구조일반사항-5SRC기둥 상세 참조 ◦ 후프근 단부 표준갈고리 정착부가 기둥 주근을 충분히 감싸지 못하고 잘못 시공됨 - 근거 : 철근콘크리트구조일반사항-5, 4-3 주근배치에 따른 후프배치 상세 참조 - 조치 : 기둥 철근(주근)을 감싸도록 재시공 바람. ◦ 지하 6층 카운트월 수직근 및 커플러 이음부가 숏크리트 분진 으로 오염되어 있음 - 근거 : 콘크리트공사시방서 - 조치 : 철근 및 커플러 이음부를 깨끗하게 청소한 후 시공 (건축구조 정석재) ◦ 거푸집에 부착된 이물질(콘크리트 페이스트 등)을 철근배근 전 깨끗하게 청소하고 배근 작업을 진행하시기 바람. ◦ 거푸집에 살포하는 박리제는 수용성을 사용하고, 철근 및 콘크 리트에 묻은 박리제는 제거하시기 바람. ◦ 조립된 벽체 철근의 피복두께를 유지할 수 있는 철근 간격재 가 누락되었으니 시방서 3.2.3의 기준에 맞게 설치바람. ◦ 4층 보 하부 다짐불량으로 공극이 발생되었음 보 등 비교적 큰 부재는 Con’c다짐을 충분히 하시기 바람.(건축시공 이복만) ◦ 지하 6층 철골 표면에 이물질(흙 등)이 묻어있어 Con’c부착력 저하가 우려되니 Con’c 타설 전 표면 청소를 실시하기 바람. ◦ 4층 계단하부 이어치기 부분 골재분리가 발생되어 Con’c 내구성 저하 요인으로 작용될 수 있으니 보수하시기 바람.(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“명동구역 제3지구 도시환경정비사업”의 시공자인 ㈜대우건설과 감리자인 ㈜한미글로벌에서 제시한

문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.