품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 명동구역제4지구도시환경정비사업                          점검일 : 2016. 5.17 ~ 5.18

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
1. 건설공사 정보	․ 발주자 요구사항의 결정 및 충족여부	◦ 품질관리계획 요건의 일부가 제외된 경우 적용범위에 적용 사유를 명확히 명기하고 각 공종간 품질관련 프로세스를 작성 보완하시기 바람. 예) 당 현장은 설계도서를 지급받아 시행하는 공사로 제7장 설계관리는 제외한다. 또한 제13장의 지급자재도 발주자 로부터 지급받는 자재가 없으므로 적용제외 한다로 명기	시정 검토
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행 하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 교육훈련 운영 기준표를 작성한 후 2016년도 예정 공종(기계 설비 포함)에 맞게 교육훈련 운영 계획을 보완 수립하시기 바람.	시정 검토
15. 공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 환경담당은 일일 환경점검을 실시한 후 일일 점검을 근거로 주간환경영향조사 보고서를 작성 감리의 확인을 받으시기 바람.	시정 검토
20. 검사 및 시험, 모니터링	․ 자재 및 공정 검사의 적기 실시 여부와 검사 및 시험결과에 대한 기록의 적절성	◦ 기 수립된 품질시험계획 중 시험항목이 누락된 부분에 대해 보완하고 시험계획은 자체시험, 의뢰시험, 성적서 대체로 구분 하여 시험계획 횟수를 작성하시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 우레탄 방수 치켜올림이 부족하니 보완시공 요망 - 바닥 마감면 보다 30cm(최소 10cm)높이까지 연장시공 - 노출우레탄으로 이음부위는 최소 15cm이상 겹이음으로 보완 시공 - 보호콘크리트를 파취하여 이음부위 및 치켜올림 높이를 보완 ◦ 외측 보호벽체 하부 방수턱 부위 방수보완 또는 배수관 설치 요망. - 벽체 안쪽 Trench내부 구배 조정 - 배수관 설치 시 그 하부층에는 배수관 연장하여 벽체(보호 벽)에 물이 닿지 않도록 해야 함.(정희원 위원) ◦ 옥상층 설비 - 개구부와 덕트와의 틈새를 충진하여 외벽 누수 방지 요망 - 배관 스리브 주위 몰탈 등 충진으로 누수방지 요망 ◦ PS실 배관 - 배관 용접부의 용접시공 후 부식방지 도장 즉시 시행요망 - 관통되는 입상관 주위를 코킹 보완하고 소방법상 방화 실런트 작업여부 검토 요망. ◦ 지하7층 기계실 - 스트레나에 퇴수용 시운전 가능토록 퇴수배관 연장(바닥) 보완 요망. - 수평 덕트의 밀실시공 요함. ◦ 기타 - 기계실의 상부 밸브 조작이 가능토록 캐트워크 설치여부 검토 요함. - 연도, 정화조 화장실 등의 배기덕트에 기밀테스트(연기 등) 시행 확인 요함. - 시운전 가능한 공정이 되도록 역공정 판단이 요구 됨. (30~40일 정도 소요)(박종환 위원) ◦ 지하2층 벽체접합 천정부 내화뿜칠 누락된 곳 마감 철저요함 ◦ 옥상층 BZone 계단부 벽체 누수현상 보이니 방수마감 요함. ◦ 옥상 기계실 외벽 단열재 깨진 조각 등 설치 및 접합이 불량 하니 밀실충진 바람.(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“명동구역제4지구 도시환경정비사업”의 시공자인 ㈜대우건설과 감리자인 포스코A&C에서 제시한 문서

와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.