명일증압장 모터펌프 용량검토 자료

1		현 황

명일증압장 제원

시설명칭	위 치	급수구역	급수인구	펌프용량	비고
명일증압장	강동구 명일동 312번지	강동구 명일동 312번지 일대	1,800명	5.5KW 2대	1대 가동 1대 예비

증압장 가압구역 및 설치위치

증압장 급수구역	증압장 시설 사진

2		급수 계통

급수운영 계통

○ 명일증압장

암사정수센터

→

길동배수지

(명일증압장)

→

강동구 명일동

312번지 일대

3		모터펌프 교체

증압펌프 교체사유

○ 시설년도 11년도 경과한 노후 펌프를 유지관리비용 절감 등을 감안하여   수륙양용펌프로 교체하여 안정적인 수돗물 공급

모터펌프 용량 검토

【 용량검토 결과 】

구분	사업소 검 토 결 과	비 고
명일 증압장	• 동력 : 5.5㎾ • 양정 : 기존 19m → 변경 21m • 유량 : 기존 1㎥/min ⇢ 변경1.33㎥/min • 수량 : 1대

【 용량검토 결과 세부내용 】

○ 모터펌프 용량산출

펌프 유량 : 1.33㎥/min (Q=Q1+Q2)

Q1 : 일반수용가 … 급수인구수에 의한 유량산출

Q = (급수인구수 × 1인 최대 급수량/1일 × 시간계수× 인구증가율 1.2%)

- 강동구 인구증가: 2020년 481,162인 2030년 486,968인

- 1인1일 최대 급수량(ℓpcd) : 329ℓpcd 적용

Q =	1,800명 × 0.329㎥/일 × 1.5 ×1.021	≒ 0.63㎥/min
	24시간 × 60 분

Q =	시간평균 급수량	x	계수(1.5)
	60

Q2 : 급수실적에 의한 유량 산출(2018년 11월 급수량 672㎥/일)

Q =	28	x	1.5	≒ 0.7㎥/min
	60

펌프 양정 : 21m

- 전양정 산출 내역

양 정 별	산 출 식	양 정 (m)	근 거
전 양 정(H)	Ha + Hf - Hs = 63 -35+ 2 -13 = 21 m	21
실 양 정(Ha)	최고점 표고(배수지GL) - 펌프 중심표고 +손실수두 -흡입수두 = 63 – 35 + 2 - 9 = 19m	35	펌프중심표고 35m
손실수두(Hf)	= 2m	2	손실수두 산출내역서 참조
흡입수두(Hs)	= 0.9kg/cm2	-9	흡입압력

모터 동력 : 5.5 ㎾ (7.5HP)

P(㎾) =	0.163 Q H (1 + α)	: 물의비중량 (1 kg/ℓ) Q : 유량 (1.0㎥/min) H : 양정 (21m) α : 모타여유율(15 %) η : 모터펌프효율(71%)
	η

P =	0.163 × 1 × 1.0× 21× (1+0.15)	≒5.5 ㎾
	0.71

⇒ 전동기 공칭규격 5.5㎾ 적용