모델하우스 소방시설 등 적용지침 주요 내용

〈예방과-2950(2011.02.10) 『견본주택(모델하우스) 안전관리 철저 지시』〉

□ 문화집회 및 운동시설의 전시장으로 분류하여 소방시설 적용

☞ 예방과-4829(2009.3.17)호 『모델하우스 등 가설건축물 소방시설 적용지침』
□ 인접건물과의 연소 확대방지를 위하여 10m이상 이격토록 권고 지도

□ 모델하우스 허가 또는 신고수리 시 관할 소방서와 협의토록 건축과에 협의요청

□ 화재발생시 신속한 119신고 및 인명 및 재산피해 방지를 위한 초동조치 방안 강구

□ 소방시설 미적용 견본주택(모델하우스)에 대하여는 별도 관리

□ 건물관계자에게 소화기 사용법 및 화재예방에 대한 교육․홍보 실시

	< 소방시설 설치기준 >
◈ 옥내소화전 : 연면적 3,000㎡ 이상 (지하층 ㆍ무창층 또는 4층 이상 층 바닥면적 600㎡ 이상) ◈ 스프링클러 : 수용인원 100인(460㎡) 이상 (지하층 ㆍ무창층 또는 4층 이상 층(SP) 바닥면적 1,000㎡ 이상) ◈ 자동화재탐지 : 연면적 1,000㎡ 이상, ◈ 비 상 경 보 : 연면적 400㎡ 이상 (지하층 또는 무창층 바닥면적 150㎡ 이상)