※ 본관동 기준 / 총 동수 : 8동

모범사업장 우수사례 요약서
사업장명	순천향대학교 서울병원					주용도			의료시설
소재지	용산구 대사관로 59
건물구조	철골철근콘크리트조, 지상9층 / 지하2층, 연면적 50,516.28㎡							대표자		서유성
건물전면사진					위치도
건물층별개요
층	용도			특이사항	층	용도					특이사항
지하2층	기계전기실			도시가스 취급	지상5층	입원실
지하1층	식당, 사무실			도시가스 취급	지상6층	입원실
지상1층	방사선과, 약국, 대기실				지상7층	입원실
지상2층	외래 진료실				지상8층	입원실
지상3층	수술실				지상9층	치료실, 숙소
지상4층	입원실

총 평
순천향대학병원은 본관, 장례식장, 의학연구동 등 총 8개동으로 구성되어 있는 의료시설로서, 일일 유동인구 약 5,500명이 출입하고 많은 환자 및 관련물품들이 이동 등으로 인하여 피난·방화시설 안전관리가 취약하나 유사시 환자의 안전을 최우선을 경영목표로 정하여 전기분야, 유지관리분야, 훈련 및 안전교육 분야에서 많은 투자 및 노력 등을 통하여 위험요소를 사전제거, 각 층별 연결통로 설치 등 다방면에 걸쳐 환자들에게 유용한 피난환경 확보 등 피난시설 및 분야에서 우수한 부분을 보이고 있으며 금년 65억원의 예산을 소방/방재에 투자, 안전에 대해 아낌없는 지원을 통하여 유사시 위기 대응시스템 및 피난관리체계가 효과적으로 이루어짐은 물론 공사안전관리프로세스와 전문적인 인명대피 안전관리 시스템 운영으로 볼 때 금번 모범사업장 선정대상에 적합함
분야별 평가의견
Ⅰ. 방화관리 업무수행능력	Ⅱ. 경영자의 재정지원 등 관심도
안전관련 직능별 전문자격 소지 및 부서·대상별 특성에 맞는 안전교육시스템을 운영하고 있으며, 특히 시설팀을 중심으로 병원 내 시설공사 안전관리 매뉴얼을 활용한 ‘공사안전프로세스’ 운영을 통하여 재난사고 사전예방을 실시하고 있으며, 재난발생에 대비하여 화재피난시뮬레이션을 활용 전문적이고 효과적인 안전관리를 실시하고 있음	환자의 안전을 최고경영진의 최우선 경영목표로 정하여 2018년 소방시설 및 피난시설 등에 보수유지비 및 제반 안전관리 외주용역 65억원의 재정적 지원이 이루어져 있으며, 어느부분보다 우선적으로 집행되고 있음
Ⅲ. 소방시설 유지관리상태	Ⅳ. 화재발생 및 피해상황
방호 및 방화구획별 정확한 구분에 따라 해당 소방시설이 설치되어 있고, 시설팀을 컨트롤타워로 하여 방재팀, 전기안전팀등과 반기별 합동 점검은 물론, 수시·일일·주간·월간점검 등을 통하여 화재발생시 초기대응토록 유지되고 있으며, 모의 화재 훈련시 소방시설과 방화셧터 연동을 통한 인명대피 훈련 등을 실시하고 있음	화재발생 현황으로는 2016년 건축물 동별관 외벽의 안쪽 보온 내장재 화재로, 인명피해는 없었고, 재산피해는 소액이 발생하였으나, 모의훈련 등을 통한 전직원 초기대응 능력의 배양결과 조기에 진화되었고, 그로 인한 최고경영진의 소방방재 업무에 더욱 관심을 갖게 됨으로서 안전경영 시스템 운영과 방화환경 개선사업에 우선적으로 투자하고 있음

모범(수범)사례

1. 긴급상황 체계적 대응 및 지휘체계 구축
❍ 방재센터 : 24시간 안전네트워크 구축 / CCTV, 비상연락체계 구성으로 안전공백 제로화 실시

❍ 병원장을 중심으로 하는 자위소방대 조직·운영 / 자위소방대장(주간 : 병원장, 야간 : 전기실장)
❍ 자체 화재안전관리 규정 등 운영 : 병원장 중심 안전관리를 위한 화재안전관리규정, 계획, 대응체계 운영

2. 소방환경 개선을 위한 투자·지원

❍ 전 동 스프링클러설비 설치(2018. 7월 착공)
❍ 각동 옥내소화전 펌프 교체
❍ 화재수신반 R형 수신기로 교체
❍ 화재시 인명피해 최소화를 위한 각 동별 방독면 비치(170개)
❍ 화재시 안전한 화재 진압을 위한 공기호흡기, 방열복 및 안전장구 추가 비치

❍ 화재취약지역(주방 및 화기취급지역) 보이는 소화기함 설치

3. 유사시 인명피해 최소화를 위한 피난활동 지원
❍ 각 동별 특성에 맞는 대형 피난안내판 설치
❍ 각 실별 환자 눈높이에 맞는 피난안내도 설치
❍ 각 층별 피난로 확보를 위하여 병실 사용면적을 줄이고 피난로 설치
❍ 비상구 유도등 고휘도 LED형으로 전면 교체
❍ 각 동별 유사시 피난로 확보를 위한 연결통로 및 방화구획 설치
❍ 불특정 다수의 이용환자를 감안하여 각 층별 중앙계단 강화유리 방화문으로 교체
❍ 복도옆 공간 휠체어 및 스트레어쳐카 보관장소 설치를 통한 피난로 확보 실시

4. 전기시설 안전화를 위한 노력
❍ 비상시 전력공급이 용이하도록 노후발전기 교체 및 추가설치공사
❍ 전력 공급 안정화를 위한 수·변전 노후설비 전면교체 및 감시시스템 구축
❍ 비상시 중요 수술실, 중환자실, 신생아실, 중환자실 전산장비등 정상작동을 위한 UPS 설치

및 감시 시스템 구축
❍ 전기설비 상시 안전체계 구축을 위한 정기적 자체 열화상 측정 점검 실시(주1회)

5. 병원 특성에 맞는 소방안전교육 실시
❍ 전직원 대상 / 부서별 / 신규직원 등 특성에 맞는 체계적인 소방안전교육 실시
❍ 부서별 ‘오피스 닷컴’ 사이버 소방 교육 실시 / 개인별 등록(실무교육)
❍ 부서별 특성에 맞는 화재대피방법 및 화재시뮬레이션 제작 / 훈련 실시

모범(수범)사례

6. 화재발생 시 초기대응 대비 소방시설 유지관리
❍ 점검 : 외관점검(수시), 기능점검(월1회 이상), 종합정밀, 작동기능점검(연 2회)
❍ 보완 : 소방시설별 생애주기별 체크를 통한 교체 및 점검, 점검결과 수시 정비
❍ 재난발생시 신속한 상황대처능력 향상을 위한 소방서 합동 종합소방훈련 실시

(연1회 이상)

7. 이용자 중심의 안전사고 예방활동 및 행동 편의성 제공

❍ 감염성 의심 격리환자 전문 병실(음압병실) 운영 : 별관 6층 4개실, 응급실 1개실
※ 의료인 5명(의사 1, 간호사 3, 조무사 1) 상설근무

❍ 취약지역 안전사고 등 유형별(소방, 설비, 전기) 안전사고 개선제안 / 매월(수시)

❍ 잠재위험성 발굴, 소방안전 아이디어발굴 공모 및 사고사례 보고(매월)

❍ 화재취약지역·병동별 위험행동 등 사전감시 / CCTV설치 / 310여대

❍ 화재위험 대비 방화순찰 : 시설팀, 보안팀 활용 / 1일 3회이상 방화순찰도에 의거 전지역 순찰 실시

8. 취약지역·화기취급장소 중점관리 및 안전예방활동

❍ ‘Clean Day’ 운영(매월4일) 및 주방 후드 표면 유지분 청소(매일)

❍ 주방 후드 닥트 내부 유지분 제거작업 / 연2회 이상 전문업체 위탁

❍ 주방 화기취급시설 및 가스 차단장치 안전점검(수시)

❍ 분야별(전기팀, 설비팀, 방재팀) 1일 1회 이상 안전예방점검 실시

9. 위기상황 발생시 인명대피 최우선 시스템 구성 운영

❍ 각 동별 피난대피 가능지역 설치 / 피난대피소 설치 운영

❍ 시설팀·보안팀·총무팀 비상연락체계 시스템을 통한 재난통제시스템 구축

❍ 자위소방대 인명대피 유도 활동 시 식별가능장비, 물품 등 지급(지정장소)

❍ 자력피난환경 : 통로유도등 설치기준 이상 추가설치 및 위치별 최단 피난동선 표시

10. 분야별 주요수상 및 인증내역

❍ 2주기 의료기관 평가인증 : 화재안전부분 필수항목(11개)에서 소방시설 구축 및 운영
등에 우수평가

❍ 감염병 메르스 유공 국무총리상 수상

❍ 치매 극복의날 기념 보건복지부장관상 수상

❍ 간질환예방공로 보건복지부 장관상 수상

11. 사회공헌 활동

❍ 네팔 의료봉사활동

❍ 사랑의 헌혈행사 시행

❍ 용산 노인 복지관 건강강좌 개최

❍ 캄보디아 의료봉사활동

모범(수범)사례
[관련사진]
각 동간 연결통로(전체동)	복도 끝(좌) 피난로 신설공사	복도 끝(우) 피난로 신설공사
유리 갑종방화문 교체	대형 피난안내도 설치(각 현관)	각 병실 피난안내도 설치
의료시설 보관장소 설치	공기호흡기 및 안전장구 추가설치	화재취약지역 보이는 소화기 설치

[ 비교우위 사항 ]

1. 병원장 중심 긴급상황 대응 지휘체계 구축

- 병원장 중심 자위소방대 및 자체 화재안전관리 규정 운영 등을 통한 체계적 긴급상황 대응체계 구축

2. 소방환경 개선 및 소방시설 교체공사

- 각동 옥내소화전 및 노후펌프 교체 / 화기취약지역 보이는 소화기 설치 / 수신기 R형으로 교체

3. 유사시 인명피해 최소화를 위한 피난환경 개선

- 각 동 특성별 피난안내도 설치 / 동별 이동가능한 연결통로 설치

- 병동 각 층별 추가 피난로 / 복도 옆 보관장소 확장공사를 통한 피난로 확보

4. 재난·재해 발생시 소방시설 가동율 100%를 위한 전기시설 보강

- 정전 등 암전상황 사전방지를 위한 2,500KV 발전기 외 4대 설치 / UPS 추가 설치

5. 병원 특성에 맞는 소방안전교육 시스템 운영

- 부서별 특성에 맞는 소방안전교육 / 사이버 소방안전교육 전직원 대상 실시 / 화재시뮬레이션 제작 및 훈련

6. 이용자 중심 안전사고 예방을 위한 노력

- 유형별 안전사고 자체발굴 및 안전사고사례 공모 등을 통한 이용자 중심 사고사례 예측 및 개선

7. 어려운 이웃을 위한 각종 사회공헌 활동

- 네팔 및 캄보디아 의료봉사활동, 사랑의 헌혈행사 및 노인을 위한 건강강좌 개최 등