모타펌프 용량검토 요청서

○ 펌프장명 : 삼성증압장

○ 시설현황

호기	동 력 (Hp)	유 량 (㎥/min)	양 정 (m)	수 량 (대)	형 식	급수방법	설치 년도	비고
1,2	30	1.35	40	2	수중다단	직접급수	2003.10

○ 급수현황

급수 방법	급수구역	급수인구 (명)	최고급수지역 표고(m)	펌프중심 표고(m)	비고
직접 급수	삼성동 30번지일대	1,840	63	35	24 시간

○ 급수계통도

암사정수센터	⇨	삼성배수지 (3만톤) H.W.L:67m L.W.L:61m	⇨	삼성증압장 (중심표고:35m)	⇨	수요가 (급수구역 최고표고:63m)

○ 가동상황(가동1대, 예비 1대)

- 인입압력 : 1.4 kg/㎠

- 토출압력 : 5.4 kg/㎠

- 메인압력 : 5.4 kg/㎠

- 수전전압 : 398 v

- 운전전류 : 16 A(역율:%)

○ 계량사유 : 경제적 내용연수(11년)가 경과된 노후 시설임(14년 사용).

○ 직접급수 펌프장

- 관말지역 건물층수 :  5층(주소 : 삼성동 30-4 )

○ 주 관로현황(펌프장 → 관말, 배수지)

관경(mm)	재질	연장(m)	설치년도	정점부 주소
200	DCIP	1,065	1990~1995	삼성동 30-1
150	DCIP	1,022	1995~2003
100	DCIP	628	1995~2012

○ 최근 1년간 급수량 현황

(단위:㎥/월,일,시간)

구 분		최근 1년간												평균
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
유량	월	17,440	15,753	17,440	18,224	10,509	10,170	27,733	27,733	11,463	11,462	10,230	23,390	16,795
	일	562	543	562	607	339	339	894	894	382	369	341	754	549
	시간	23	23	23	25	14	14	37	37	16	15	14	31	23

○ 급수구역도

P

삼성증압장

급수구역

모터펌프 용량 산출

□ 용량검토 내용

○ 유량(Q) : 1.53㎥/min

- 산출유량 비교

급수인구에 의한 산출	급수실적에 의한 산출	비 고
2.29㎥/min	1.53㎥/min	급수실적에 의한 산출값으로 결정

※ 붙임 “유량산출” 참조

○ 양정 : 50m

구 분	산 출 식	양정 (m)	근 거
전 양 정(H)	Ha+Hf+최소동수압 = 14 + 11 + 25 = 50m	50
실 양 정(Ha)	최고급수지역 표고-펌프중심표고+흡입수두 = 63 – 35 - 14	14	-최고급수지역표고 63m -펌프중시표고 35m
손실수두(Hf)	펌프실내 손실수두+관로손실수두 = 0.02 + 10.97	11	붙임“산출내역”참조
흡입수두(Hs)	= 1.4 kg/㎠ = 14m	-14	최소 인입 압력 적용 (2017증압장 운영 자료 참조)
최소 동수압	= 2.5 kg/㎠	25	5층 건물 표준최소동수압 적용

○ 동력 :  22KW(30Hp)

- 시간계수 : K=1.5 (직결급수)

P(KW) =	0.163 Υ Q H (1 + α)	Υ : 물-의비중량 (1 kg/ℓ) Q : 유량 (1.53 ㎥/min) H : 양정 (50 m) α : 모타여유율(15%) η : 펌프효율(KS규격 66%)
	η

P(KW) =	0.163× 1 × 1.53 × 50 × (1 + 0.15)
	0.66

≒ 21.7KW

∴ 전동기 공칭규격 22KW(30Hp)  적용

※ 참고자료

○ 펌프 효율, 전동기 규격 : 2009년 발행, 모터펌프 관리 매뉴얼, p-33

○ 관말 최소 동수압(5층기준) : 2009년 발행, 모터펌프 관리 매뉴얼, p-28

○ 급수구역 최고표고점 관압

		(급수구역 최고표고:63m) 실관압=측정후-측정전 = 3.0-0.5 = 2.5kg/㎠
측정전 게이지 값(0.5kg/㎠)	측정 관압 3.0kg/㎠	실제관압: 2.5kg/㎠