검 토 의 견 서

건 명	모터펌프 운전효율 분석대상 단서조항 추가
내 용	○ 제4장 모터펌프 운영 – 4.1 운전 효율분석 – 가. - 2) 효율분석 대상 : 아리수올림터 모터펌프(37kW이상) ※ 인버터 운전방식은 제외 - 인버터 방식은 대다수 소형펌프(37kW이하)이며 전압‧전류값 변동으로 인해 1일 전력량 산출이 곤란함. - P(kwh) = √3 × kV(전압) × I(전류) × COS θ (역률)