모터펌프 용량검토 자료

○ 펌프장명 : 영등포아리수정수센터 취수장 펌프실

○ 시설현황

구 분	유량(㎥/h)	양정(m)	동력(kW)	설치년도	교체계획
양흡입볼류트	5,000	32	600	2013 (1호)
	3,660	37	520	2012 (2호)	이전설치
	7,320	37	960	1991 (3호)	2014년교체
	7,320	37	960	1991 (4호)	2015년교체
	7,320	37	960	1991 (5호)	2015년교체
	3,660	37	520	1991 (6호)	2014년교체

○ 취수현황

취수장 용량	정수장 용량	취수량	착수정 표고(m)	펌프중심 표고(m)	비고
610,000㎥/일	1정수장 : 300,000㎥/일 2정수장 : 250,000㎥/일	399,170 ~ 511,460㎥/일	EL 13.5	EL 7.0	2013년

○ 취수계통도 : 취수장 펌프실 → 정수장 통합착수정

(도수관로 : D2,400㎜*L20,960m*1열)

○ 가동상황

- 가동현황 : 2.5대  ～ 3대

- 인입압력 : 0.2 ～ 0.4kg/㎠

- 토출압력 : 3.4 ～ 3.6kg/㎠

- 메인압력 : 3.2 ～ 3.4kg/㎠

- 수전전압 : 6600V

- 운전전류 : 주펌프 110.5A(역률 : 95%), 조절용 56.5A(역률 : 95%)

○ 개량사유 : 내구연한 경과에 의한 취수펌프 3호 및 6호기 운전효율 저하

- 2013년 기술진단보고서 : 3호기 효율 81.7%,  6호기 효율 78.7%

○ 개량시 착안사항

- 기술진단 결과 반영[기술진단과-3133호(2013.7.19.)]

( ) 예비펌프 수량

구 분	현 재		검 토 결 과 (정수장시설 60만톤 용량기준)			인천시 도수관로 비상시 원수공급 (최대 35만톤)
	주펌프	조절 펌프	주펌프	조절펌프
				유형① (2012년교체)	유형②
동력(kW)	975	525	800	525	600	▪전체가동: 6대 ▪운전점: 35m ▪취수량: 70만톤 기준
유량(㎥/h)	7,320	3,660	6,600	3,660	5,000
양정(m)	37	37	32	37	32
수량(대)	4(1)	2(1)	4	(1)	(1)

- 개선 후(펌프 재배치)

구 분	1호기	2호기	3호기	4호기	5호기	6호기
용량(kw)	600	800	800	800	800	525
유량(㎥/h)	5,000	6,600	6,600	6,600	6,600	3,660
극수	12	12	12	12	12	12
용도	조절펌프유형②	주펌프	주펌프	주펌프	주펌프	조절펌프유형①

∙조절펌프 유형①은 2012년 교체된 2호기 조절펌프 유량기준을 적용하고 교체된 조절펌프 2호기는 노후펌프 조절용 6호기(1991년식)를 철거하고 재배치

∙조절펌프 유형②는 계절적인 취수량 조절편차에 의한 양정손실을 고려하여 주펌프의 75%(5,000㎥/h)에 해당하는 조절펌프를 적용하여 에너지 절감을 도모하고 또한 흡입관이 측벽으로 편중되어 흡수정 조건이 열악하여 와류현상이 자주 발생하는 1호기 위치에 설치(유량감소에 의한 와류발생현상 최소화 조치)

※ 2014년 6호기 철거 후 2호기(조절펌프525kw) 이동설치,

주펌프(800kw 2,3,4,5호) 4대 교체

※ 2014년 펌프 교체시까지 주펌프(960kw) 3대,

조절펌프(600kw) 1대, 조절펌프(525kw) 2대 운영

○ 기    타 : 취수펌프실 단면도

○ 모터, 펌프, 호기 표시 통일 적용

모 타	펌 프	호기 표시 (모타상부)
황색	청색	검정

○ 취수펌프 전경사진