모타펌프 운전효율 산출요령

펌프 운전효율 산출식 η(%)=	9.8 × 유량 × 전양정 × 100
	전력량 × 모타효율 × 3,600

○ 효율분석기준 : 매월 3회(10일, 20일, 30일)

- 유량계 오작동 등으로 산출이 곤란 할 경우는 일자 변경

○ 유량 : 1일 유량 계측값

- 1일 유량값 적산이 곤란한 곳은 순시유량값 적용

○ 전양정 : 토출수두 - (±)흡입수두 ＋ 속도수두 ＋ 관압계 높이차

- 토출수두 : 펌프별 토출압력계 순시압력을 합산한 평균값

- 흡입수두 : 펌프별 흡입 연성계 순시압력을 합산한 평균값

[진공압인 경우는 (-),   정압일 경우는 (+)]

※ 유의사항 : 흡입 및 토출수두 산출시 합류관(메인) 관압 또는 흡수정 수위를 적용하지 말고 펌프에 부착된 관압계 값 적용

- 속도수두 : 펌프의 흡․토출구경 상이(相異)에 따른 속도수두 차 값

h=(Vd²-Vs²)/2g,      V = Q/A

※ 병렬운전 경우 속도수두 산출시 1대 유량값(㎥/s)으로 환산해 산출

- 관압계 높이차 : 흡입 및 토출 관압계 높이차(H2-H1)

○ 전력량 : 적산전력량계 1일 계측값

- 수전설비 메인 전력량계의 경우 부대설비 등의 통합 적산으로 모타펌프 순수 소요 전력량 적용이 곤란할 시는 순시 전류치로 전력량을 산출하여 적용

P(kwh) = 전력량계 지침(kwh) × 배율(PT비×CT비)

P(kwh) = √3 × kV(전압) × I(전류) × COS θ (역률)

○ 모타효율 : 모터펌프 시험성적서의 모타효율 적용

- 인버터 제어일 경우는 모타효율 × 인버터효율 적용