모터펌프 제작구매 설치 지침서

건 명 : 신정증압장 모터펌프 제작구매 설치

2020. 03.

강서수도사업소

제작 설치 지침서

1. 일반 사항

가. 적용범위

본 지침서는 강서수도사업소 신정증압장 모터펌프 제작 설치되는 모터펌프의 철거, 제작, 운반, 납품, 시운전, 부대설비 등에 대하여 적용한다.

나. 적용규격

1) 한국공업규격

2) 건설교통부 제정 표준시방서

3) 관련 협회 제정 규격서

다. 공정계획서 제출

1) 계약상대자는 계약일로부터 15일 이내에 물품 규격 승인과 납품에 관한 공정 계획서를 발주자에게 제출하여야 한다.

2) 공정계획은 전체 공정에 맞추어 작성되어야 하며, 타 공사의 공정에 차질이 없도록 계획되어야 한다.

라. 제작도서 작성 승인

1) 계약자는 제작에 착수하기 전에 제작에 필요한 도서를 작성하여 발주자의 승인을 받아야 한다.

2) 제작도서의 승인은 다음 도서로 한다.

(가) 외형도 및 조립 단면도

(나) 예상 성능 비교표

(다) 기타 설계용 참고자료

마. 시험 및 검사

1) 중간검사

제작 중에 발주자가 필요하다고 인정하는 경우에는 중간 검사를 실시할 수 있다.

2) 완성검사

검사는 각종 규정에 의하여 승인받은 시험 및 검사계획서에 의거 자체검사 및 감독관 입회검사로 구분하여 시행하고, 검사비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

3) 시험성적서

펌프 제작이 완료되면 자체시험을 실시하고 시험성적서를 제출하여야 한다.

바. 납품자격기준

1) 수중 설치용 원심(심정용펌프) 펌프 및 수도용 자재와 제품은 아래 기준에 만족해야 한다.

가) 수도법 제14조, 동법 시행령 제24조2에 따라 심정용펌프( G2B 분류번호 4015154701) KC인증 및 적합인증업체로 직접생산이 가능한 서울,경기, 인천지역에 소재한 업체.

나) 수도용 자재와 제품 사용은 수도법 시행령 제24조의2에 의한 심정용펌프(G2B 분류번호 4015154701)에 해당하는 인증(KS, KWWA, NET, NEP 중 1개)받은 제품.

2) 제작설치에 사용되는 모든 자재와 재료는 지침서 및 내역서 등에 기재된 것과 동등이상으로 사용하여야 한다.

3) 계약상대자는 납품기한 내 본 지침서의 명시사항을 완료하고 준공 제반서류는 발주기관에 제출하여야 한다.

사. 납품기한

1) 본 물품은 계약일로부터 90일간이며 제작ㆍ설치ㆍ시운전을 포함한다.

아. 물품보증

1) 책임하자담보기간은 납품검사완료일로부터 3년으로 한다.

2) 계약상대자의 잘못으로 인한 설계 및 제작 등 착오로 인하여 고장 및 하자가 있을 경우 계약상대자는 하자 보수기간이 끝난 경우라도 시설물 유지 및 보수에 협조하여야 한다.

자. 철거 및 설치

1) 가압심정펌프 및 배관류의 상황을 사전에 검토하여 제작하여야 하며, 가압심정펌프 및 배관류의 설치로 인해 추가되는 자재 및 경비는 계약상대자 비용으로 한다.

2) 가압심정펌프 및 배관류의 설치 시에는 강서수도사업소 시설물 운영 및 주변 시설물, 기기 등에 손상이 없도록 하며, 안전사고가 발생하지 않도록 유의하여야 한다.

3) 밸브 개폐 구동장치의 위치 지시계는 현장조작 및 원격조작 시 실제 밸브의 열림 각도와 정확히 일치되도록 조정하여 설치하여야 한다.

차. 운영교육

시운전 완료 후 시설운영자에게 운전 및 정비에 관한 교육을 실시하여야 한다.

2. 특별 사항

가. 수중설치용 가압심정용모터펌프 규격

구 분	단 위	규격	구 분	단 위	규격	비 고
형 식	-	심정용다단 (수중설치용)	출 력	HP(KW)	30(22)
양 정	m	32	전 압	V	380
양수량	㎥/min	2.3	기동방법	-	인버터
구 경	㎜	200	수 량	대	2
펌프효율	% 이상	67	가압케이싱	㎜	300	STS(폴리싱)

나. 구조 및 재질

1) 구조 일반

펌프는 외부의 가압 케이싱, 펌프 몸통 및 전동기 등으로 구성된다.

2) 가압 케이싱

(가) 가압 케이싱은 내부식성에 강한 스테인리스로 사용하며 펌프 몸통을 둘러싸며 표면상 누수 등 이상이 없는 구조로 제작한다.

(나) 가압 케이싱은 폴리싱(Polishing) 처리를 하여 부식 등을 방지하는 구조로 제작한다.

3) 펌프 몸통

(가) 펌프 몸통은 가압 케이싱 내부에 장착되며 밸브 케이싱, 상부 케이싱, 안내깃이 있는 케이싱 및 흡입 프레임으로 구성되어야 한다.

(나) 펌프 몸통의 위쪽 끝은 양액의 토출을 위해 가압 케이싱의 토출관과 직접 접속되어야 하며, 흡입프레임은 직접 전동기에 부착시킨다.

(다) 상ㆍ하부 베어링은 물 윤활 방식으로 한다.

4) 임펠러

(가) 임펠러는 스테인리스 강(STS304)으로 제작한다.

(나) 임펠러는 동적, 정적 및 수리적으로 균형이 잡혀야 한다.

(다) 내경 및 외경, 양측면 모두 기계 가공을 하여야 한다.

5) 축이음

(가) 축이음은 원통형으로 하고, 동력 전달에 충분한 강도를 가져야 한다.

(나) 축이음은 펌프의 축과 전동기의 축을 연결하여 회전할 경우 그 양측의 축중심은 동일 직선상에 있어야 한다.

(다) 축과 축이음 방식은 펌프와 모터가 직접 조립이 되는 스플라인을 사용하며, 급격한 회전 또는 역회전에 대해서 헐거워지거나 파손되지 않아야 한다.

6) 전동기

(가) 전동기 몸통

상부 브래킷 및 모터 프레임(케이싱), 하부 브래킷, 스러스트 베어링 키트(Kit)를 조합하여 볼트 및 나사로 체결하는 방식으로 한다.

(나) 스러스트(Thrust) 베어링

전동기에는 전동기 회전부의 중량 및 펌프부의 스러스트 하중을 지지 하는데 충분한 강도의 스러스트 베어링을 설치하여야 한다.

(다) 인출선

전원인출선은 전동기 축 끝에 두며 비닐 캡타이어 케이블에 규정하는 클로로플랜 고무 케이블 또는 동등 이상 품질의 케이블을 사용하여야 하며, 케이블의 길이는 2m 이상 되어야 하고, 가압 케이싱과 접속부의 내압에 누수가 없어야 한다.

(라) 기동방식

기동방식은 인버터 기동을 원칙으로 한다.

(마) 전동기의 특성 및 성능

전동기의 특성 및 성능은 KS B6301 및 KS B6302의 전동기 부속서에 따른다.

7) 성능 및 보증

(가) 펌프의 송출량은 발주처에서 제시한 규정 송출량 이상이어야 한다.

(나) 토출압력은 규정 송출량에 있어서 전양정 범위 이상이어야 한다.

(다) 축동력은 규격서의 조건에서 이상 없이 운전되어야 한다.

8) 검사 및 시험방법

(가) 일반시험방법

검사는 동일 기종 및 규격의 경우라도 전수시험을 행하여야 한다.

(나) 시험 및 검사항목

시험 및 검사는 KS B6320에 따르며 일반검사 항목은 다음과 같다.

◉ 송출량 시험          ◉ 전양정 시험

◉ 치수검사             ◉ 절연저항

◉ 운전상태 검사         ◉ 진동 검사

9) 재 질

각 부의 재질은 다음 또는 그 이상이어야 한다.

(가) 가압 케이싱(PRESSURE CASING): STS 304 (폴리싱 처리)

(나) 펌프(PUMP)

- 펌프 케이싱(PUMP CASING): STS 304

- 임펠러(IMPELLER): STS 304

- 펌프 축(PUMP SHAFT): STS 304

- 커플링(COUPLING): STS 304

(다) 모터(MOTOR)

- 모터 프레임(MOTOR FRAME): STS 304

- 모터 축(MOTOR SHAFT): STS420 J2

- 상하부 베어링(UPPER / LOW BOW BEARING): STS420 & CARBON

10) 가압 케이싱(Pressure Casing) 의 외형 및 구조

(가) 펌프의 외형, 설치 구조 및 부품별 명칭은 외형도에 따른다.

(나) 상수도 가압용 모터펌프는 펌프 보호용 LED(방수형) 연동 만수감지기 일체형으로 가압 케이싱과 부착되어 펌프를 공회전으로부터 보호하고 안전한 급수에 신속히 대응할 수 있도록 하여야 한다.

11) 만수감지기의 특징

(가) 만수감지기에 부착된 자동공기밸브 2개 중 1개가 고장이 날 경우 나머지 1개의 자동공기밸브가 자동으로 에어(Air)를 배출할 수 있도록 구성되며 긴급 상황 시 교체를 하지 않아도 되는 편리한 구조로 제작한다.

(나) 만수감지기는 솔레노이드 밸브가 설치되어 있어 만수감지기 인입관 상부에 공기가 정체되어 물의 수위 및 만수 여부를 측정하지 못했을 경우에는 인입관의 공기를 제어실에서 원격으로도 공기가 자동으로 배출할 수 있도록 제작한다.

(다) 펌프 가동 시 만수감지기 상부에 부착된 LED(방수형) 램프는 점멸 작동되며 제어 판넬과 연결하여 어느 펌프가 가동하는지 육안으로 쉽게 확인할 수 있는 구조로 제작하여야 하며 만수감지기 제어선은 3C로 한다. 전용 컨트롤러는 포함이며 만수감지기가 동작이 되지 않을 시에는 수동으로 동작(LED 램프 정지) 할 수 있게 동작스위치가 부착되어야 한다.

(라) 만수감지기는 물의 수위 감지 여부 상태를 시험하여 만수감지기의 동작 여부를 자체적으로 검사 할 수 있는 기능이어야 한다.

(마) 만수감지기는 필요에 따라 제어실(상황실)에서도 이를 감지하며 원격으로도 사용이 가능하도록 제작한다.

12) 표시사항 및 기타

(가) 전동기에는 다음 사항을 기입한 명판을 부착하여야 한다.

◉ 정격출력(입력)    ◉ 극수

◉ 정격전압         ◉ 정격전류

◉ 제조번호         ◉ 회전수

◉ 제조년월         ◉ 제조회사명

13) 제작 설치 시 유의사항

(가) 제작 설치 재료

- 본 가압펌프 설치에 사용되는 부속품은 반드시 KS 제품을 사용하고 KS품이 없을 경우에는 KS 제품 동등 이상의 자재를 사용하여야 한다.

- 본 제작 설치에 소요되는 자재는 공사시행 전에 감독관에게 검수를 받은 후 반입하고 반입된 자재는 파손 또는 불순물이 들어가지 않도록 철저히 관리 하여야 하며, 관리 부실로 인한 직ㆍ간접 피해는 계약상대자의 부담으로 한다.

- 각 가압펌프 설치에 사용되는 제작 부속품이 스테인리스일 경우 용접은 아르곤(Argon)으로 내·외용접 하여야 하며 폴리싱 처리를 하여야 한다.

(나) 공사현장 안전관리 및 보안

- 납품 설치자는 현장이 지하 구조물의 협소한 장소이므로 반드시 현장에서 예상되는 위험개소의 안전보호시설 및 위험표지판 부착 등 안전조치를 취하고, 안전관리자는 사고예방에 적극 대처하여야 하며 제반 안전사고의 모든 민ㆍ형사상의 책임을 진다.

- 설치 시 시공자가 고용하는 근로자의 근로행위 또는 그에 대한 제3자로부터의 배상요구에 대하여 발주자는 일체의 책임을 지지 아니한다.

(다) 발생품 처리 및 설치사진 제출

- 제작 설치 완료 후 발생품은 감독원의 지시에 따라 신속히 처리하여야 한다.

- 제작 설치 후 용이하게 점검할 수 없는 장소의 시공은 반드시 감독관의 입회하에 시공되어야 하며, 설치 전ㆍ후 과정 사진을 촬영하여 설치진행 및 완료 여부를 알아볼 수 있도록 납품검사원 제출 시 제출하여야 한다.

(라) 제작설치 일반사항

- 설치 시공 시 먼지가 발생하지 않도록 펌프장 주변을 살수하여야 하며 설치 완료시까지 공사장 주위 안전사고 방지 및 청결에 유의한다.

- 설계서와 상이한 사항이 발생된 경우 발주처에 즉시 현장상황을 보고하고 감독원 지시에 따라 설치한다.

- 지침서(규격서)에 명기되지 아니한 사항이나 판단이 모호한 사항은 설계서 혹은 규격서의 해석에 의하여 제작 목적상 당연히 필요한 경미한 사항은 계약상대자가 부담하여야 한다.

- 작업이 완료 후 펌프장 및 주변을 깨끗이 정리하여 청결토록 한다.