목동1빗물펌프장 재건축 관련

검 토 요 청 서

항 목

현 설계

양천구 요청 사항

지배수펌프 토출관로

접합 위치 변경

목4호수문 차집관로 연결

(중앙1수로 내 차집구)

○ 목동2펌프장과 목동3펌프장 사이의 오수처리용     토출관로(1200mm)로 접합

○사유: 안양천 수위 상승으로 EL4.6M이면 안양          천 수위 상승으로 역류되어 목3호 수문에          설치된 오수수문을 닫아야 하며,또한 15mm          이상 강우 시  차집관로에  물이 가득차           물이 유입되지 않아 중앙1수로에서 유수지          로 월류 되므로 초기 우수  및 잔류수가  방           류 되지 못함.

※ 기존시설 :  목동1펌프장 유수지 바닥의 깊이가      목동2펌프장보다 높아 유수지 바닥으로 잔류수     를 배출시켰으며 자연유하에 의해 목동2펌프장     으로 흘러갔음

- 본 공사로 인하여 목동1펌프장의 바닥이 가장      낮아져 별도의 배수관로 필요함

유출수직구 분리벽 안에

포함된 목동1펌프장 분리

목동1펌프장을 분리벽 안에   위치시켜 신월빗물저류배수   시설 유출수 처리 전용으로   사용

○ 목동1빗물펌프장의 기존 유수지 물을 배수 시     킬 수 있도록 분리벽 조정(수문설치 등)

(분리 예시)