무부하 (부하) 검측 체크리스트

공종 CODE No.		기 계			위치 및 부위		침전지
공종(세부공종)		슬러지 수집기			공 사 량		2대
검사항목	검 사 기 준 (시방서또는도면등)					검 사 결 과				비 고
						결과			판정
1. 육안검사	1. 구동부는 원활하게 작동하는가..
	2. 스크레퍼 운전은 원활하게 운행을 하는가.
	3. 스크래핑시 토목과의 간섭부는 없는가
2. 전압 측정	380V
3. 동 력	1.5 kW
4. 전 류	3.6A 이하
5. 부하 테스트	토르크 90%시 알람작동은 되는가
	토르크 100%시 기기정지는 되는가
6. 제어반	토크 작동에 따른 부하율표기는 되는가
	각 스위치의 동작상태는 잘 되는가
시공자 점검일자			년 월 일	점 검 직 원				□
감리원 검측일자			년 월 일	검측감리원				□

설치 검측 체크리스트

공종 CODE No.			기 계		위치 및 부위			침전지
공종(세부공종)			슬러지 수집기		공 사 량			2대
No,	검 사 기 준 (시방서또는도면등)					검 사 결 과				비 고
						결과			판정
1	기기의 재질은 승인도서와 일치하는가?
2	설치위치는 승인도서 및 현장에 맞도록 설치되었는가?
3	기초 볼트의 여유길이 및 체결은 양호한가?
4	볼트 너의 조임상태는 견고한가?
5	수평, 수직 정도는 양호한가?
6	도장의 흘러내림, 얼룩, 벗겨짐은 없는가?
7	전기 결선 부위 이상은 없는가?
8	현장 조작반의 설치는 양호한가?
시공자 점검일자		년 월 일		점 검 직 원			□
감리원 검측일자		년 월 일		검측감리원			□