문서번호	총무과-11577
결재일자	2018.11.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		총무과장
협 조
	주무관
	주무관
	주무관

무정전(無停電)전원공급장치(UPS) 교체 계획

2018. 11.

서울시립미술관

(총무과)

무정전(無停電)전원공급장치(UPS) 교체 계획

차질없는 비상전원 공급을 위해 노후화된 무정전전원공급장치(UPS)를

교체하여 정전에 대비하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 목 적

◯ 노후화된 UPS(무정전전원공급장치) 교체로 정전 시 차질없는 비상전원 공급

◯ 방재실과 중요 시스템(자동제어, 전력제어 등)에 대한 안정적인 전원공급

□ 현 황(UPS)

◯ 내용연수(UPS): 8년(조달청 고시 제2016-40호)

◯ 설치현황

연 번	설치장소	제조년도	용 량	정전보상시간	부 하(용도)
1	전기실 (지하 2층)	2001년	40KVA	30분	방재실 비상전원
2	방재실	2002년	5KVA	10분	서버용 (자동제어, 전력제어 등)

→ UPS 설치 후 16~17년 사용으로 내용연수(8년)를 2배 이상 초과

Ⅱ		추진계획

□ 교체대상

◯ 교체수량 : 1대

설치장소	교체 전		교체 후		비 고
	용 량	정전보상시간	용 량	정전보상시간
방재실	5KVA	10분	8KVA	30분	방재실 시설 증가에 맞춰 UPS 용량 증설

- 전기실 UPS(40KVA) : 교체 보류(2014~2015년 부분 수리)

- 교체되는 기존 방재실 UPS(5KVA) : 예비용으로 보관

◯ 구매제품

구 분	사 진	물품식별번호	인증현황	금액(천원)	비 고
UPS (무정전 전원공급장치)		********		*****	배터리 포함

□ 구매방법 : 조달구매

Ⅲ		행정사항

◯ 소요예산 : 금6,124,890원

- 산출내역 : 조달구매 6,092,000원 + 조달수수료 32,890원

◯ 예산과목 : 서울시립미술관, 문화예술진흥, 미술관유지보수, 시립미술관유지관리

일반운영비, 공공운영비.  끝.