제품 구매설치 규격서

[무정전 전원공급장치(UPS) 구매설치(PAC약품투입 정량펌프)]

2015. 4.

광암 아리수정수센터

(정수시설과)

무정전 전원공급장치 규격서

<무정전 전원공급장치 설치 개요>

1. 건   명 :   무정전 전원공급장치(UPS) 구매설치(PAC약품투입 정량펌프)

2. 위   치 :  광암 아리수 정수센터 약품동 전기실 내부

3. 목    적

- 광암아리수 정수센터 약품동의 PAC 약품투입 정량펌프 무정전 전원공급장치를

신규장비로 교체하여 안정적인 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

4. 설치개요

- 무정전 전원공급장치 [10KVA, 입력(3상 380V)/출력(3상 220V),정전보상 60분 지속] × 1대

5. 하자기간 : 검수일로부터 2년

6. 설치기간 : 계약일로부터 30일 이내

<무정전 전원공급장치 규격서 제작사양 일반>

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

본 규격서는 상용전원 또는 예비전원의 각종장애(정전사고, 순간정전, 전압변동, 주파수변동, SURGE. FLICKER 등)에 대하여 무정전, 정전압 정주파수의 안정된 양질의 교류 전원을 정해진 시간동안 중단 없이 공급하여 부하장비의 원활한 운영을 도모하기 위한 무정전전원장치(Uninterruptible Power Supply)에 대하여 적용한다.

1.2 분류

물품분류번호	분 류 명	세부분류명	물품식별번호	규 격 명	용 도	인도조건
39121011	무정전전원장치	무정전전원장치	21022468	A1 TT 01060-12P	정전보상	현장설치도

1.3 기능 및 성능

1. 순변환부(Converter/Rectifier)

본 장치는 THYRISTOR(정류 DIODE MODULE), 방열판, CONTROL PCB 등으로 구성되어 교류를 직류로변환시키는 기능을 갖는 것으로써 전원측으로 역류되는 잡음을 최소로 하여 입력측에 영향을 주지 않도록 한다.

또한, 과전류 및 단락 사고 등에 대비하여 입력측이나 출력측에 회로보호용 차단기나 FUSE를 부착한다.

2. 역변환부(Inverter)

본 장치는 IGBT, 콘덴서, 방열판, CONTROL PCB 등으로 구성되어 직류를 교류로 변환하는 기능이다.

인버터의 제어는 순시 전압제어 방식 고주파 펄스폭변조(PWM)으로 제작되어 소음 및 출력파형에 우수한 특성을갖도록 제작한다.

3. 동기절체부

본 장치는 인버터 고장이나 과부하, 단락 등을 대비하여 상용전원 및 인버터측에 절체용 반도체를 설치하여 항상 자동동기 상태로 동작되도록 하는 구조로서 위상차에 의한 돌입전류를 방지하기 위하여 순수한 반도체 소자로 구성한다. 또한 UPS가 고장 났을 경우에도 부하 측에 전원공급이 가능하도록 유지보수용 차단기를 내장하여 기기의 유지보수가 용이하도록 제작한다.

4. 제어 회로부

본 장치는 논리회로를 구동하기 위한 전원부, CONTROL UNIT와 상태표시부, 경보부로 구분한다.

모든 인쇄회로기판은 1.6mm 이상의 에폭시 기판을 사용하며 운용 및 유지보수가 편하도록 한다.

5. 디지털 디스플레이 운영반

본 디스플레이는 운전 상태의 식별이 용이하도록 기기 전면상단에 설치하여 항상 다음사항의 UPS상태 감시가 용이하도록 한다.

(1) 교류입력 전압 및 전류

(2) 교류출력 전압 및 전류, 주파수 계측상태

(3) 축전지 전압, 전류

(4) 입력전원 공급 및 UPS 정상 상태

(5) 바이패스 동작상태

(6) 정전시 인버터 동작상태

(7) FAULT : 기기의 내부고장

(8) 경보장치 : Overvoltage(DC), AC Overvoltage(Output), Overheat, IGBT Error 등

(9) 내부온도 계측상태

6. 본 제품은 다음과 같은 동작기능이 있어야 한다.

(1) 평상시

상용 또는 예비전원을 받는 정류부는 교류를 직류로 변환시켜 인버터에 전압을 공급하고, 인버터는 직류를

양질의 교류로 변환 시켜 부하에 안정된 전력을 공급 한다. 또한 안정된 충전전력을 축전지에 공급한다.

[그림 1.1 평상시의 UPS 계통도]

(2) 정전시

상용전원이 차단되면서 평상시 정류부 및 충전부에 의해 충전되었던 축전지에서 방전하여 역변환부에 직류전력이 공급되므로 부하는 주어진 방전시간동안 안정된 교류전력을 부하에 공급한다.

[그림 1.2 정전시의 UPS 계통도]

(3) 정상복귀

차단되었던 상용전원이 다시 정류부 및 충전기부에 공급되면 축전지의 방전이 자동으로 멈추고 상용전원은 정류부를 거쳐 인버터부를 통해 무순단으로 부하에 안정된 양질의 전력을 공급하고, 동시에 방전된 축전지를 재충전한다.

(4) 고장 또는 과부하시

장비의 고장 또는 과부하시 상용전원과 동기된 상태로 동기절체 스위치를 통하여 무순단 절체되어 부하에 안정된 전력을 공급한다.

[그림 1.3  고장 또는 과부하시 UPS 계통도]

(5) 비상 또는 고장수리시

장비의 고장으로 인한 비상출력 요구시 또는 고장수리를 위하여 차단기를 이용한 강제바이패스로 부하 및  유지보수인원의 안전을 확보한다.

[그림 1.4 비상 또는 고장수리시 UPS 계통도]

8. 무정전전원장치에는 다음과 같은 특수기능이 있다.

(1) 직류제어 기능

공통직류전압 저장부 콘덴서의 전압의 크기를 기준으로 PWM 정류기와 배터리 충,방전기기의 작동상태를 결정하는 제어 방식으로 입력전압이 저하 되었을 때 부하량이 일정치 보다 크면 배터리가 방전하여 출력을 보상하고, 부하량이 일정치 보다 적으면 배터리의 방전 없이 PWM 정류기만으로 출력을 부담함으로서 입력

저전압 발생시에도 부하에 안정된 전력을 공급하는 방식이어야 한다.

(2) 과부하 전류 제한 기능

비선형 부하에 의하여 출력이 빈번하게 바이패스로 절체되는 것을 방지하고 정전시 비선형 부하의 투입에 의하여 인버터의 출력에 장애가 발생하지 않도록 인버터의 출력 과전류 시 전류제한을 하여 3회 내에서

인버터를 재가동시키며 상황이 해제되면 이후 정상으로 복귀되어야 한다.

(3) 고효율 기능

고효율기능 무정전전원장치는 저부하시 바이패스로 출력을 공급하고 설정치 이상의 부하가 인가되거나 정전이되면 즉시 인버터로 절체 시키는 고효율 기능이 내장되어야 한다.

(4) 에너지 절약기능

에너지 절약을 위한 무정전전원장치는 상용전원의 정상일 경우 바이패스로 운전되고 정전이 되면 인버터가 즉시 기동하여 부하를 감당하도록 하는 OFF-Line 기능으로 사용할 수도 있어 에너지를 절약할 수 있다.

9. 표 시

본 제품에는 식별이 용이하도록 부품명 또는 부호로 표시하고 장치 전면에는 제작회사 및 제작 년 월 일, 입출력특성, 정격용량 일련번호 등을 기재한 명판을 부착한다.

10. 본 장치 납품 시 다음과 같은 서류를 첨부한다.

취급 설명서 ----------------------------------1부

국가공인기관시험성적서 또는 KS인증서 ---------------1부

(단, KS 인증제품은 인증서로 대체하고, 자체 시험성적서를 제출하여야 한다.)

11. 본 장치 납품일로부터 2년간 하자보증하며 하자기간 내에 하자발생시 무상으로 보수 또는 교체한다.

12. 발주제원

1) 무정전전원장치 모델별 설명( RS232-C는 전 제품 기본 내장)

- A-1 TT - 6P,12P Series : 입, 출력 삼상 제품

- A1 TT - Series

모 델	용량	입력	출력	정전보상시간	비 고
A1 TT 12P	10 KVA	3상 380/220V	3상 380/220V	3) 60분	각 모델별 정전보상시간 (10분, 30분, 60분) - 기본 모델명 뒤에 10, 30, 60으로 수식됨.