문래동 혼탁수 유입 관련 수질검사 계획 (3차)

문래동 혼탁수 유입 관련 식수 제한 조치 해제 후 민관합동조사단의 요청에 따라 정기 수질검사하여 수질 안전성 확인 및 검사 결과 제공

□ 개요

○ 검사목적: 삼환아파트 등 5개 공동주택단지에 대한 민관합동조사단의 식수 제한 해제 후 수질검사 요청에 따라 수질 자료 제공 및 안전성 확인

○ 채수기간: 2019.7.11.~7.18. (1회/일, 붙임 1 참조)

○ 검사항목: 7항목~60항목

-  7항목: 잔류염소, 동, 아연, 철, 망간, 탁도, 알루미늄

- 14항목: 7항목 + 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군, 대장균군, THMs, 경도, pH

- 60항목: 먹는물수질기준 전 항목

○ 검사지점: 10개소 (붙임 2 참조)

- 식수 제한 해제 단지: 삼환아파트, 신안1차, 신안2차, 현대3차, 현대5차

○ 시료채수: 채수조 운영 (붙임 1 참조)

- 채수교육: 채수조장 5인 대상 검사지점 10개소 동행 채수 실습(2019.7.12.)

○ 분석기관: 서울물연구원

□ 향후일정

○ 민관합동조사단에 수질검사 결과 제공

- 잔류염소, 탁도: 매일 보고

- 7월18일 시료 60항목 검사 결과: 7월 22일 완료

붙임 1. 채수일정 및 시료 채수조

붙임 2. 채수지점

붙임 3. 14항목 시료 채수 방법

붙임 1. 채수일정 및 시료 채수조

채수일자	검사항목	시료 채수조	비고
7/11(목)	7항목	차소양, 이현주, 이민희
7/12(금)	60항목	정종순, 이현주, 문상하, 정다연	채수 교육: 조장 5인
7/13(토)	14항목	이광제*, 최연규, 박은희, 조우현	* 조장
7/14(일)		신장환*, 최병석, 이지연
7/15(월)		장신요*, 장현정, 이희진
7/16(화)		박찬영*, 경규선, 이은숙
7/17(수)		강진호*, 장현성, 조은주
7/18(목)	60항목	먹는물분석과 4인

붙임 2. 채수지점

구분	시료명	채수지점	채수장소
인입선	A-1	삼환아파트	102동 3～4호 라인 수도계량기
	B-1	신안인스빌1차아파트	102동 옆 인도 중간 수도계량기
	C-1	신안인스빌2차아파트	201동 옆 화단(구조물)
	D-1	현대3차아파트	102동 옆 화단(입구에서 50m)
	E-1	현대5차아파트	501동 옆 화단(우측 40m 도로변)
수도	A-2	삼환아파트	관리사무소 1층 노인정(남자화장실)
꼭지	B-2	신안인스빌1차아파트	경비실옆 기둥 앞 옥외 수도꼭지
	C-2	신안인스빌2차아파트	201동 벽면 옥외 수도꼭지
	D-2	현대3차아파트	경비실 지나 15m 분리수거장 수도꼭지
	E-2	현대5차아파트	관리사무소 1층 좌측 화장실

붙임 3. 14항목 시료 채수 방법

□ 현장일지 작성: 채수시각, 잔류염소, 탁도, 출장자 등

□ 순서

퇴수 ⇒ 잔류염소 측정 ⇒ PE병과 THMs바이알 채수 ⇒ 토치로 수도꼭지 멸균 ⇒ 미생물병 채수 ⇒ 탁도 측정 ⇒ 시료 보관 및 인계

- 채수 전 최소 3분 이상 물을 세게 틀어 퇴수한 후 유속을 줄여 안정되고 일정한 유속으로 기포가 생기지 않도록 시료를 용기에 담는다.

- 채수용기에 날짜와 시료명 기재 확인

- THMs 바이알: 기포가 생기지 않도록 주의하고, 바이알 위로 약간 흘러 넘치도록 시료를 담고 (1+1)염산 2~3방울을 떨어뜨림

- 미생물병: 수도꼭지에 튜브 끼워져 있을 경우 드라이버로 제거하고 토치로 멸균 후 채수, 병을 미리 개봉하지 말고 니트릴장갑 착용

병에 표시된 100mL 선에서 0.5cm 위까지 채수(가득 채우지 않음)

- 탁도: 문래동 수질측정센터 또는 남부수도사업소에서 탁상용 탁도계로 측정

□ 채수 후

- 이동 중 THMs 바이알, 미생물병을 아이스박스에 냉장 보관

- 연구원 도착 후 시료 보관 및 인계

▸ PE병은 먹는물분석과 무기물분석실 실험대에 보관

▸ THMs 바이알은 먹는물분석과 무기물분석실 냉장고에 보관

▸ 미생물병은 미생물검사과 세균실 냉장고에 보관

- 아이스박스 및 냉매 등 마무리 정리

- 출장 메모 보고: 현장일지 스캔 첨부, 채수조 및 수질분석부 직원 참조

끝.