품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 문정동1-1BL지식산업센터신축공사                     점검일 : 2015. 10. 12 ~ 10. 13

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
2. 현장품질 방침 및 목표	․ 현장 품질목표 설정, 추진계획의 수립 및 실행 여부 ․ 품질관리계획 실행과 관련하여 전 직원의 참여를 위한 동기부여 여부	◦ 품질목표는 주기적 측정(분기별)을 통해 실적을 관리하기 바람. ◦ 현장내 전 직원(기능공 포함)이 품질방침 및 목표를 이해하고 품질활동에 참여할 수 있도록 주기적 교육을 실시하고 그 결과 를 기록관리 하시기 바람.	시정 검토
9. 계약변경	․ 계약변경(설계변경 포함) 관리의 적절성	◦ 설계변경 사항에 대하여는 관련 공종 참여자(기능공 포함)에 대한 교육을 실시한 후 작업에 투입될 수 있도록 조치하고 교육 결과를 기록관리 하시기 바람.	시정 검토
15. 공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 환경담당자를 지정한 후 일일 환경점검을 실시하고 주간단위로 환경영향조사 보고서를 작성 감리의 확인을 받으시기 바람.	시정 검토
17. 식별 및 추적	․ 식별 및 추적관리 대상 파악 및 이행 여부	◦ 식별 및 추적관리 대상에 대한 기자재 유형별 관리방안을 작성하시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 역타구간 가설계단 주변 낙하물 방망 및 덮개 보완시공 요망. ◦ 역타구간 X23~25열 구간 발판측면 수평 난간대 보강요망. ◦ 지하2층 3번램프 램프 단부에 추락방지난간 보강요망. ◦ 지하2층 X9~10열 작업발판이 고정될 수 있도록 보완요망 ◦ 지하4층 X6~11, Y3~4열 Life Line이 처져있으니 팽팽하게 설치하고 상하 이동식 사다리는 전도사공의 위험이 있으니 사용을 금하시기 바람. ◦ 지하4층 타워2호기 Tower crean 전력구 상부에 방호선반을 설치하시기 바람.(건축안전 이해일) ◦ 역타 1층 철근 및 철골에 묻은 콘크리트 페이스트를 제거할 것. ◦ 역타 지하2층 철골 표면의 오물 및 녹을 제거하고 콘크리트 를 타설할 것. ◦ 순타 지하2층 콘크리트 수직 이어치기면에서 흘러나온 콘크 리트는 수직으로 완전히 제거 후 콘크리트를 타설할 것. (건축구조 박영호) ◦ 지하 2층 천정부 이어치기 부분에 균열이 발생되었으니 보수 바람(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“문정동1-1BL지식산업센터신축공사”의 시공자인 현대엔지니어링(주)와 감리자인 ㈜행림종합건축사에서

제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.