품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 문정법무시설신축공사                                    점검일 : 2016. 09. 27 ~ 09. 28

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
9. 계약변경	․ 계약변경(설계변경 포함) 관리의 적절성	◦ 설계변경된 사항을 모든 공사참여자(협력업체 포함)에게 교육하 고 교육결과보고서를 작성하여 소장까지 보고(결재)하기 바람.	시정 검토
10. 교육 훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수 행하는 모든 종사자의 교육 훈 련 실시 여부	◦ 중점품질관리 작업자교육은 공종별 3시간이상이 되도록 하고(1시간만 실시함), 각 공종별 작업자교육도 공종별로 구체적으로 구분하여 계 획수립하기 바람.	시정 검토
11. 의사 소통	․ 민원, 발주자(감리자) 불만에 대한 처리 여부	◦ 민원발생사항에 대한 의사소통 경로 및 방법과 발생문서를 나타 내는『의사소통 관리기준』이 누락되어 있으니 추가로 설정하여 업무처리의 능률과 통일을 기하기 바람.	시정 검토
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립,검증,식 별,보관,주기적인점검 실시여부	◦ 공장검사계획의 실적관리가 미흡하고 부대토목자재가 누락되었으 니 추가하여 공장점검실시하고 실적관리에 철저를 기하기 바람. (도로경계석,보도블럭,빗물받이ST/G,흄관,맨홀뚜껑 및 받침 등) ◦ 기자재(지급자재)수급계획서는 자재규격별로 구분하여 월별 계획 물량/실적물량을 관리하기 바람.	시정 검토
24. 자체 품질점검	․ 품질관리계획의 적합성, 효과성 이행성의 자체 품질점검실시여부	◦ 자체 품질점검에 현장점검이 미실시되었으니 서류점검과 함께 현장점검을 실시하기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 검찰청사 옥상 파라펫 방수턱에 균열 - V-Cutting 후 충진하고 마감시공하기 바람. ◦ 검찰청사 Roof층 벽부분 방수마감뿐 훼손됨 - 보수 후에 마감하기 바람. ◦ 청사 Roof층 파라펫부근 방수관련 쿠션재 주위 공사불량 - 몰탈 걷어내고 재시공후 누름콘크리트 시공하기 바람. ◦ 청사 9층 검사조사실 천정 불연재뿜칠부분 시공불량 - 기초부분 걷어내고 뿜칠충진시공하기 바람. ◦ 청사1층 화장실 벽부분 벽돌시공 마무리가 안됨 - 도면 확인후 마무리 시공하기 바람. ◦ 구치소동 12층 수감실 입구창하부 벽돌시공 후 줄눈시공불량 - 줄눈 충진 철저히 하고 후속 공정시행하기 바람. ◦ 청사 3층 복도상부 조적위 초벌미장 불량 - 철저히 시행하고 후속마감하기 바람. ◦ 구치소와 청사 연결통로 바닥누름콘크리트 균열발생 - V-Cutting후에 충진하고 마감시공하기 바람.(장효성위원) ◦ 검찰청사 기계실 장비반입구가 청사현관 및 사무실과 인접해 있 어서 다시 열 수 있는 구조로 하되, 소음 및 진동과 누수가 되지 않도록 기밀시공하기 바람. ◦ 검찰청사 옥상 냉각탑주변 배관이 냉각탑 주위를 넓게 펼쳐저 있어서 밸브조작 등이 곤란함. 배관 상부에 후레임 및 그레이팅 처리 요함. ◦ 냉각수 배관은 강관이어서 후렌지부분에 부식이 시작되고 있으 므로 시급히 방청도장 요망함 ◦ 구치소 물탱크는 실로 구획되지 않고 기계실에 설치되어 물탱크 의 물넘침 또는 누수시 큰 수해의 염려가 있으므로 배수펌프의 용량을 키우는 등의 조치가 필요함 ◦ 물탱크 펌프주변 배관이 펌프 및 밸브 등 유지관리에 불편하므 로 가대 및 발판을 설치, 유지관리가 편리하도록 조치하기 바람. (강기호위원) ◦ 검찰청사 옥상 캐노피하부의 균열누수부위를 정비하기 바람. ◦ 검찰청사지하 조적내 배관인입은 메탈라스 설치후 마감시공요망. ◦ 검찰청사지하 소화전 문틀상부에 인방보가 미설치되었으니 조치 하기 바람. ◦ 구치소 5동 10층 단열재하부의 몰탈노출부위를 전부 제거하여 열교현상이 발생치 않도록 하기비림. ◦ 검찰청사 옥상 누름콘크리트에 균열이 다수 있으니 정비하기 바람.(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는 “문정법무시설신축공사”의 시공자인 (주)한신공영과 감리자인 ㈜건원엔지니어링측에서 제      시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.