품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 문정법무시설신축공사                               점검일 : 2015. 10. 15 ~ 10. 16

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
4. 문서관리	․ 품질관리계획을 운영하는 방식 의 적절성과 관리상태	◦ 품질관리계획서 배포대장에 배포현황을 기재하기 바람. (공사참여부서,협력업체,발주처 등에 배포한 기록이 없음)	시정 검토
10. 교육 훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육 훈련 실시 여부	◦ 모든 공사참여자(하도급자, 기능공 포함)에 대한 교육훈련의 필요성을 파악하여 “교육훈련운영기준표”를 작성한 후 이를 기준으로 『당해년도 교육훈련계획』을 수립하기 바라며, 교육 훈련계획서에 교육시간을 반드시 명기하기 바람.	시정 검토
17. 식별및 추적	․ 식별 및 추적관리 대상 파악 및 이행 여부	◦ 기자재 유형별 관리방안에 누락된 기자재를 추가하기 바람. (용접봉,보도블럭,흄관,빗물받이 ST/G, 맨홀뚜껑 및 받침,도 로경계석 단열재,창호류,타일(석재)류 등)	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 설계상수위와 인접된 탄천계획홍수위를 비교검토하기 바람. ◦ 수평콘크리트 이어치기부분 레이탄스를 제거 바람.(치핑) ◦ 철근의 이음 및 정착길이가 두 개도면이 서로 상이하므로 기준에 따라 검토하기 바람. ◦ 기둥과 보 접합부내 띠철근과 횡방향 연결철근을 배근바람. ◦ 전단벽 수평철근이음은 상부철근 B급이음으로 수정 바람. ◦ 띠철근과 횡방향 연결철근의 갈고리는 상하 좌우 서로 엇 갈리게 배근하고 특히 띠철근을 2개로 사용할 경우 135□ 표준갈고리로 배근하기 바람. (박영호위원) ◦ 청사 파일공사의 파일중심 라인이 벗어남 -개선방안 : 현장 실측 후 오차범위 확인 및 설계위치에서 75∼150mm까지 기초확대 -관련근거 : 건축시방서 A03021-8 ◦ 조적공사시 수직줄눈 충진이 부족함 -개선방안 : 미장작업시 바탕 충진보완 시공 -관련근거 : 건축시방서 A06010-8 ◦ 개구부주위 면귀 불량함 -개선방안 : 개구부주위 마감전에 면정리 조치요망 -관련근거 : 건축시방서 거푸집 시공오차 A04010-6 ◦ 갱폼 수직 승강로 설치 누락됨 -개선방안 : 수직승강로 설치하여 안전통로 확보 -관련근거 : 산업안전보건법 ◦ 거푸집 조립용 작업발판 전도위험 -개선방안 : 작업발판의 수평보강재 설치하여 전도방자조치 -관련근거 : 산업안전보건법 ◦ 옹벽철근 스페이서 설치 미비함 -개선방안 : 콘크리트 타설전에 스페이서 설치 보완 -관련근거 : 건축시방서 A04020-1 ◦ 찬장부 단열재 누락됨 -개선방안 : 슬래브 천정단열재 부착시공시 누락부분 조치 -관련근거 : 건축시방서 A15060-4 ◦ 보강블럭 개구부 철근 누락됨 -개선방안 : 보강철근 삽입시공 요망 -관련근거 : 건축시방서 A06020-6, 800mm간격으로 설치 ◦ 조적공사용 테이블 리프트의 과상승방지봉 누락됨 -개선방안 : 테이블리프트 설치로 과상승으로 인한 사고방지 -관련근거 : 산업안전보건관리법 ◦ 수직철근 피복두께 균열시공 미비함 (전병호위원) ◦ 보 철근조립시 하부철근의 결속이 미흡하여 콘크리트 타설 시 하부철근이 이동할 우려가 있으니 결속에 철저하기 바람. ◦ 안전난간하부 공간에 폭목(Toe Board)을 설치하여 낙하물 로 인한 안전사고 예방에 만전을 기하기 바람(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는 “문정법무시설신축공사”의 시공자인 (주)한신공영과 감리자인 ㈜건원엔지니어링측에서 제시한 문서와 구두답변, 시공

실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합 사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.