품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 문정 법무시설 신축공사                                   점검일 : 2015. 5.26 ~ 5.27

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
18. 기가재 및 공사 목적물의 보존관리	․ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물의 보존상태	◦ 현장에서 보관하는 자재가 관리 소홀로 시공품질에 영향을 미치지 않도록 자재별 특성에 맞는 보관방법을 점검표로 작성 하기 점검을 실시하시기 바람.	시정 검토
21. 불일치 공사의 관리	․ 불일치 공사(자재 포함), 하자발생 에 대한 발주자(감리자)와의 처리 방법 협의 및 이행의 적정성	◦ 자체적으로 실시한 현장점검 지적사항(불일치 공사) 일지라도 자체 보수처리 하여서는 안되며 반듯이 발주자(감리자)와 사전 적절한 보수 방법에 대해 협의하고 조치결과에 대하여도 감리의 확인을 받으시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 옹벽 및 기둥하부 청소를 위하여 거푸집 설치 시 소재구 설치 방안을 강구하시기 바람. ◦ 계단실 철근배근은 도면 S35-001에 따라 시공하시기 바람. ◦ 철근 가스압접 이음은 시방서 3.4.5에 의거 압접 돌출부의 깊이(1.4배) 및 길이(1.2배) 유지 바람. ◦ 하절기 높은 기온으로 인한 균열예방을 위해 콘크리트 타설 후 비닐 보양 등 관리가 양호한 편임 향후 가능하면 비닐제거 시 충분한 습윤 보양이 가능토록 지속적 살수 요망. (건축시공 이복만) ◦ 슬래브 하부에 받혀놓은 가설지지대는 슬래브가 One Way인 Deck Slab이며 또한 Punching의 위험이 있음으로 가로지지대 설치 후 하부에 가설지지대를 설치하기 바람. ◦ 가설지지대는 상부 하중의 적재상태를 감안해서 배치하도록 하며 수직도를 잘 지켜서 편심이 발생치 않도록 유의 요망 ◦ 기둥 철근의 압접이음 1단 부위 높이를 최소 50cm정도 유지 시켜 압접 작업이 용이토록 하기 바람. ◦ Con’c 타설시 페이스트가 철근에 묻지 않도록 보양 조치 등 주의를 요함. ◦ 수직 철근의 피복이 잘 확보되도록 Spacer의 설치에 유의바람 ◦ 계단 거푸집 지지대의 상하부가 견고히 고정 되도록 상부는 2개 이상의 못질과 하부는 고임목의 설치를 요함. ◦ 소화전 위치를 잘 식별할 수 있도록 야광(형광) 표지판 설치 요망 ◦ 기동과 보 단면의 단열재간의 상세도 확인 요망(단열재가 기둥에 묻혀 있음)(건축구조 김종호) ◦ 청사 지하주차장 진출입부는 주변 지반에 비해 경사가 급하게 조성되어 우기시 수로로 작용 주차장 내부로 다량의 우수가 유입될 우려가 있으니 집수정 정비 및 유도배수로 설치 등 수방대비에 철저를 기하시기 바람. ◦ 구치소 연결통로 Box구간에 돌출된 철근에 녹이 심하게 발생 되어 콘크리트 내구성 저하 및 균열발생 요인으로 작용할 수 있으니 녹 제거 후 보양조치 하시기 바람. ◦ 구치소 연결통로 가시설부 일부 띠장과 브라켓의 용접부위가 밀착되어있지 않고 가로버팀보 Screw Jack연결부 Bolt는 굽혀 진체 체결되어 힘 전달에 문제가 발생될 수 있으니 재정비 하시기 바람.(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“문정 법무시설 신축공사”의 시공자인 한신공영(주)와 감리자인 ㈜건원엔지니어링에서 제시한

문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.