문화재 영상통합시스템 구축사업 업무회의 개최 계획

□ 회의 개요

○ 일  시 :  ’14. 5. 23(금), 14:00 ～ 15:00

○ 장  소 :  문화재청 9층 대회의실

○ 참  석 : 문화재청 안전기준과장, 담당 사무관 및 담당자

시·도 및 시·군·구 사무관 및 담당자

○ 회의 내용

- 문화재 영상통합시스템 구축사업 설명 및 안전상황실 견학

-「문화재 영상통합시스템 기술수준 지침」설명

- 사업 추진현황, 기타 애로사항 등

□ 진행 순서

시간 계획		주 요 내 용	비 고
14:00~14:03	03‘	∙인사말씀	안전기준과 과장
14:03~14:15	12‘	∙문화재 영상통합시스템 구축사업 설명	문화재청 담당자
14:15~14:25	10‘	∙표준규약(RTSP)에 의한 영상 표출 및 안전 상황실 견학	문화재청 담당자
14:25~14:57	32‘	∙토론(추진일정, 기타 애로사항 등)	참석자
14:57~15:00	03‘	∙마무리 말씀	안전기준과 과장

붙임 : 1. 문화재 영상통합시스템 구축사업 설명자료

2. 문화재 영상통합시스템 기술수준 지침

문화재 영상통합시스템 구축사업

추진배경

□  숭례문 화재 이후, 설비와 경비인력 배치에 집중

ㅇ 문화재 방재설비 등 시설투자를 중심으로 지자체(광역 및 기초) 개별적인 CCTV시스템 및 통합시스템 구축 중

ㅇ 상황 발생시 중앙, 지자체, 현장 간의 영상 및 정보공유 등의 현실적인 문제점 발생

※‘IP TV 등 활용, 한자리에서 감시할 수 있는 문화재방재 시스템 개발’(‘11.4.17, 정병국 문화부 장관 지시사항)

□  문화재 방재시설(영상분야)의 통합 관리체계 부재

ㅇ 재난상황 발생 시 개별 문화재 현장에서만 상황이 파악되고 있는 실정으로 지자체 및 문화재청에서는 실시간 현장상황 파악 불가능

ㅇ 이에 따라, 문화재현장의 일상관리능력 제고 및 비상시 효율적 공동대처를 위한 문화재 영상통합시스템 개발 필요

필 요 성 : 문화재 영상통합시스템 구축을 위한 기반 마련

□  문화재 영상통합시스템 구축을 위한 기술 보급

ㅇ 기 설치된 지자체(광역 및 기초) 개별적인 CCTV시스템 및 통합시스템을 정비·보완 필요

- 중앙(문화재청)⇔지자체(광역 및 기초)⇔현장 동시 모니터링 필요(rtsp 프로토콜)

ㅇ 소방감지기를 연동하여 이벤트 신호시 팝업창이 생성되어 인지능력 향상 필요(http 프로토콜)

ㅇ ONVIF를 준수하여 문화재청, 지자체(광역 및 기초)에서 영상제어가 가능하도록 S/W 보완 필요(soap 프로토콜)

□ 유관기관과의 영상정보 공유 요청시 지원 필요

ㅇ 재난관리 유관기관(기상청, 산림청, 소방방재청 등)에서 문화재 영상통합시스템의 영상정보 요청시 지원할 수 있도록 안정성 확보 필요

- 다수의 관제에도 영상의 안정성 확보 필요

ㅇ 유관기관별 실시간 영상정보공유체계 마련을 통한 체계적인 문화재 재난관리체계 구현 필요

추진경과

□ ISP 및 시범사업

ㅇ 문화재 재난관리 통합시스템 ISP 수립(‘12.2~7) / ISP 감리(‘12.4~7)

ㅇ ‘문화재 안전상황실’ 구축사업(‘13년도 상반기)

- 내 용 : 영상 통합관리의 기반마련(표준 프로토콜 기반 상황실 구축)

- 본 사업(‘12.12~’13.5) / 사업 감리(‘12.12~’13.6)

ㅇ 문화재 영상통합시스템 시범사업(‘13년~ ’14년)

- 대 상 : 강릉(임영관, 해운정, 강릉향교대성전, 오죽헌), 삼척(죽서루), 양양(낙산사)

- 예 산 : 457백만원(국비 : 320백만원, 지방비 : 137백만원)

- 내 용 : 중앙(문화재청)⇔지자체(광역 및 기초)⇔현장 동시 관제

소방감지기의 이벤트 신호를 문화재 안전상황실로 송부

□ 향후계획

ㅇ 강원도 시범구축 및 운영 이후 전국 문화재 확대구축(‘15~’16)

연도	’13년 상반기	’14년	’15년	’16년
사업 내용	문화재 안전상황실 구축 강원도 영상 통합시스템 시범구축	강원도 영상통합시스템 시범운영(6개소)	문화재 영상통합시스템 확대 구축 및 운영 (서울, 부산, 대구, 인천, 대전, 경기, 충북, 충남, 전북 등 58개소)	문화재 영상통합시스템 확대 구축 및 운영 (전남, 경북, 경남, 제주 등 72개소)

문화재현장 CCTV 설치 현황 및 통합 방향

□ 다른 종류의 CCTV, 다른 업체가 시공 ⇒ 표준규약에 의한 통합 필요

ㅇ CCTV는 말 그대로 ‘폐쇄회로 영상’으로 문화재 현장에서만 모니터링

- 지자체별 상이한 사업자가 폐쇄회로 시스템으로 구성되어 있어 각 문화재현장 이외의 장소에서 모니터링이 불가한 상황

※ 지자체 관리 중요목조(국보․보물)문화재 136개소에 CCTV 1,593대 설치(‘14년 4월 현재, SD(41만) : 1593대, 85%, HD(100만)이상 : 245대, 15%)

ㅇ 기술적으로 영상 표준규약에 의해서만 통합이 가능

- 문화재가 전국에 산재, 각 지역 사업체에 의해 기구축된 상태로, 사업주체가 지자체 발주인 상황이므로 영상 표준규약을 채택하여야 통합이 가능함

※ 전국 문화재현장 통합을 위한 문화재청 차원의 기술지침 시달('13.3.14)-시범구축 대상

- 그러나, 영상 표준규약으로 전국 시스템을 통합한 사례가 아직 없음

․ 그 정도로 고난이도의 기술력이 요하는 사업이라는 의미가 아니라,

․ 업체들의 이해관계(각 업체의 독자적인 방식 고집, 연계 시 별도 라이센스 비용 발생 등)에 의한 것으로 분석됨

※ CCTV영상 통합을 목적으로 ONVIF‘영상표준규약’이 개발되어 있음

※ 영상표준규약이란, 특정 기술력에 의한 제품만 제공하는 것이 아니라 네트워크 환경만 담보되면

영상 연계가 가능하도록 모든 업체 및 제품이나 데이터 및 전기통신 기술의 상호 연동성 보장

※ RTSP(Real-Time Streaming Protocol) : 음성․영상 송수신 규약으로 온비프(ONVIF)의 일부

ㅇ 핵심기술을 보유한 업체인가를 선별하는 것이 사업 성공의 관건

- 표준규약을 지원하는 NVR(영상 저장 및 분배 서버) 설치 시공 및 운영능력 등 핵심기술을 갖춘 업체 선별이 어려움

＊ 사례1 :  문화재청상황실 구축사업에 입찰한 사업자 수는 3업체, 사전성능평가를 통과한 업체는 1업체

(제안서 설명회에서는 세 업체 모두 요구성능이 가능하다고 주장)

＊ 사례2 : 서울 중구청의 경우, CCTV 관련 사업에서 입찰한 사업자 수는 300여 업체(가격입찰), CCTV연계사업에서 사전성능평가를 포함시켰을 때 입찰한 사업자 수는 2업체

- 즉, 사전에 기술력을 검증할 수 있는 단계(사전 성능평가)를 거칠 필요가 있음

ㅇ 기술력 검증 방안

- 협상에 의한 계약 : 제안서 평가시 사전 성능평가를 실시하여 기술력 답보

- 문화재 안전상황실에 연계까지의 설계를 실시하고, 설계 준공 이전에 성능평가 실시(안전기준과 참관), 설계도서의 적정성 여부 사전검증 가능

- 성능평가를 통과한 제품에 대해 사업시 반영 권고

참고자료 : 1. 소방방재청․문화재청 영상통합 시스템 비교 분석

2. 문화재청 영상통합시스템 시범구축사업 사전성능평가 사례

3. 서울시 중구청 문화재 영상통합 사례

4. 강원도 문화재 영상통합시스템 구축 사례

참고 1	소방방재청․문화재청 영상통합 시스템 비교

구분	소방방재청(안전행정부)	문화재청	비고
사업기간	'05~계속	'11~계속
지원형태	직접수행, 지자체 보조(40%)	직접수행, 지자체보조(70%)
사업물량	5,479대	약 540대(문화재 1개소당 4대 산정)
핵심 시스템	통합관제센터의 NVR	문화재 현장의 NVR
시스템 관리주체	광역 및 기초 재난상황실	문화재 현장
시스템 구성	- 지역별 로컬시스템 - 기초시스템을 유지하면서 통합	- 전국 규모의 광역시스템 - 기초시스템 개선을 통해 단계별 통합 유도
특징	- 시스템 유지비용 과다지출 - 시스템 증축 시 시스템 구축비용만큼의 비용 발생	- 영상표준규약으로 모든 사업자에게 동등한 사업기회 부여 - 유지보수 비용 저렴 - 시스템의 추가 증축비용 저렴

※ 문화재 재난 및 안전관리 영상통합 시스템 모식도

참고 2	문화재 통합시스템 시범 구축 사업 사전성능평가 사례

□ 성능평가회 개요

ㅇ 일시 및 장소 : 2012. 12. 20(목) 16:00 ~ 17:00 / 문화재청 회의실

ㅇ 평가대상 : 입찰 참여업체(3개소)

ㅇ 평가내용 : NVR(영상 저장 및 분배 서버)에 대한 성능평가 실시

ㅇ 참가업체 준비물

- 비디오서버(2채널 이상)․NVR․모니터․스위치(16port이상) 각 1대

- RTSP호환(1.3M이상) 네트워크 카메라

□ 성능평가 항목

구분	평가항목	평 가 내 용	비 고
1	RTSP 호환성	ㅇ 모니터에서 실시간 영상표출 후 ㅇ 카메라→스위치, 스위치-→NVR, NVR→노트북, 세 구간 간 영상을 RTSP로 전송했는지 확인 - 확인방법 : VLC Player, Wireshark	호환성 입증 시 합격 (RTSP 이외의 방법으로 시스템 구성시 불합격)
2	카메라 접속	ㅇ NVR에서 카메라 접속채널 수 평가 - 30분간 영상신호 저장 - 모니터에서 저장된 영상 재생 ※ 4Mbps로 저장된 영상만 인정	12ch 이상 저장 및 표출 시 합격

□ 성능평가 결과

구분	평가결과	비 고
(가) 업체	1. RTSP 호환성 : 불합격 2. 카메라 접속 : 불합격
(나) 업체	1. RTSP 호환성 : 합격 2. 카메라 접속 : 불합격
(다) 업체	1. RTSP 호환성 : 합격 2. 카메라 접속 : 합격

※ 성능평가․제안서평가․가격입찰 결과를 포함한 총 평가에서 (다)업체가 최종낙찰자로 선정

참고 3	서울시 중구청 문화재 영상통합 사례

ㅇ 사업개요

- 기간 및 예산 : '12.12.28~'13.02.11(45일 간) / 286백만원

- 사업 내용 : 중구청 소재 문화재 CCTV(24대) 영상을 통합, 모니터링 할 수 있는 시스템 구축

※ CCTV 총 54대 중 24대 연계(광희문 8, 환구단 7, 구러시아공사관 4, 성곽길 3, 성제묘 2)

※ 모니터링 장소 : 중구청(공원녹지과), 환구단․광희문 경비초소

- 계약방법 : 협상에 의한 계약(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조)

ㅇ 사업 추진 현황

- 과업지시서 및 제안요청서 작성 : '12.10~11월

- 입찰 공고 및 제안서 제출 : '12.11.29(~12.9) / '12.12.12

- 성능 평가회 : '12.12.14(입찰 2개 업체가 참가, 2개 모두 통과)

- 제안서 평가회 : 12.18(사업자 확정)

ㅇ 사업 수행 시 유의사항

- 통합관제센터에서 영상을 보는 경우, NVR(영상 저장 및 분배서버)이나 DVR(영상 저장서버)에서 영상분배를 못해서 CCTV에서 영상분배를 받는 경우가 허다

․ 이 경우, CCTV 성능이 분배해 줄 수 있는 한계가 있으므로, 전체 통합하고자 하면 반드시 별도의 RTSP를 지원하는 NVR이 필요

- 현재 RTSP지원을 한다고 하는 NVR은 저장부분만 가능한 경우가 많고, RTSP로 분배가 불가능한 NVR이 많아 반드시 성능평가를 실시해야 함

참고 4	강원도 문화재 영상통합시스템 구축 사례

□ 사업예산 : 457백만원(국비320/지방비137)

□ 사업대상 : 약 24대 CCTV 영상통합(문화재 1개소 당 4대 산정/현장에 따라 상이함)

ㅇ 문화재 현장 : 강원도 소재 총 6개소(강릉 4개소/삼척 1개소/양양 1개소)

ㅇ 지자체 연계 : 강원도청, 강릉시, 삼척시, 양양군 등 4개소

<강원도 지역 문화재 영상통합 대상 목록>

시군구	지정번호	대상문화재	CCTV		소유자명	개인정보 동의여부	인터넷 연결
			경내전체	당해문화재
		합계	132	5
강릉	국보 제51호	강릉 임영관지 삼문	3		국유	○	KT
	보물 제165호	강릉오죽헌	20	2	공유(강릉시)	○	KT
	보물 제183호	강릉해운정	4		사유(심씨문중)	○	KT
	보물 제214호	강릉향교대성전	5	2	사유(향교재단)	○	KT
삼척	보물 제213호	삼척죽서루	3		국유	○	KT
양양	보물 제499호	양양 낙산사 7층석탑	97		사유(낙산사)	○	KT

□ 추진일정

ㅇ 강원도 시범사업에 대한 문화재청 차원의 기술지침 시달(3월)

ㅇ 문화재청․강원도(강릉, 삼척, 양양) 협의

- 사업발주 준비상태 및 기술지침(청 시달) 이행사항 점검(7~8월)

ㅇ 사업계약․진척사항 점검 및 시범운영 점검

- 시범사업 공사(‘13년 12~’14년 2월)

- 시범운영을 통한 시스템 점검(‘14년 3~6월)

문화재 영상통합시스템 기술수준 지침(안)

□ 목    적

○ 통합모니터링시스템의 안전하고 효율적인 설치·운용과 적정한 영상품질을 확보하는데 필요한 최소한의 기술기준을 정함

□ 사업대상

○ 문화재청, 광역지방자치단체, 기초지방자치단체, 문화재 현장

□ 사업내용

○ 이 지침서는 통합모니터링시스템을 신규 구축하거나 교체․개선하는 경우, 또는 영상정보를 연계 활용하고자 하는 경우 계획수립, 설치, 시험, 운영 및 유지관리 등 모든 단계에서 적용

□ 사업 시행 원칙

○ 문화재의 원형보존을 최우선으로 한다.

○ 문화재 현장에서 운영 중인 영상기기의 신호체계를 문화재청의 시스템 통합 및 연계를 위하여 확장성과 호환성을 고려한 디지털 기반으로 구축한다.

○ 모든 기기의 배치는 문화재의 보존환경이나 관람환경에 지장이 없도록 설치하여야 하며, 문화재 경내 혹은 주변에 매장된 유구와 기존 시설물에 훼손 및 피해를 주지 않도록 유의하여 설치한다.

○ 기기의 성능에 지장이 없는 범위 내에서는 가급적 기기의 노출을 최소화 한다.

○ 개별 문화재의 특성에 맞는 설비로 하되 문화재 훼손 등을 고려하여 개소, 수량 성능 등을 검토하여 설치한다.

○ 설계승인 요청 시 반드시 통합시스템 구축 관련전문가(1인 이상)의 자문 의견서를 첨부토록 한다.

□ 통합모니터링시스템 구축 단계별 지침

문화재 현장

○ 시스템 요구사항

- 네트워크카메라, 비디오서버, 녹화장치, 영상관리소프트웨어 등 네트워크 기반의 시스템을 구축하는데 있어 이기종 시스템 간 영상․음성 및 데이터 등의 상호 연동 및 상호 운용성 확보를 위하여  표준형 영상 프로토콜(Onvif2.0 / K-프로토콜 / RTSP / RTP / SOAP) 준수

비디오서버 (video server) : 영상서버 또는 비디오엔코더(Video Encoder) 라고도 한다. 일반 CCTV카메라에서 사용하는 아날로그 영상을 디지털로 바꾸어 IP Network에 전송할 수 있도록 해주는 장치를 말한다.

ONVIF (Open Network Video Interface Forum) : 네트워크 영상정보 장치들 간의 상호 호환을 위한 인터페이스 표준을 개발하기 위해 AXIS, BOSCH, SONY 3개사가 주도하여 구성한 포럼에서 제정한 개방형 표준 프로토콜, 장치관리, 실시간 보기, PTZ(Pan/Tilt/Zoom) 제어, 메타데이터 및 영상 송수신 등에 대한 정의되어 있다.

K-프로토콜 : 서로 다른 영상정보처리기기 간의 상호 연동을 보장하고 상호 운용성을 유지하기 위하여 한국전자통신연구원(ETRI)와 한국디지털CCTV연구조합 주도로 개발하여 한국정보통신기술협회(TTA)에서 정보통신단체표준으로 채택한 국내 표준 프로토콜로서 “영상 보안 시스템들 간의 상호 연동을 위한 인터페이스(TTAK.KO-12.0117)”를 말한다.

RTSP (real-time streaming protocol) : 실시간으로 음성이나 동영상을 송수신하기 위한 통신 규약. 1998년 IETF(Internet Engineering Task Force)가 표준화하였으며 상세한 사항은 RFC 2326에 규정되어 있다. RTP와는 달리 애플리케이션 층에서 동작하는 특징이 있다.

RTP (Real-time Transport Protocol) : 실시간으로 음성이나 동화를 송수신하기 위한 전송 계층 통신 규약. RFC 3550에 RTCP (RTP control protocol)와 함께 규정되어 있다. 자원 예약 프로토콜(RSVP)과는 달리 라우터 등의 통신망 기기에 의지하지 않고 단말 간에 실행되는 것이 특징이다.

SOAP (Simple Object Access Protocol) : 웹서비스를 실제로 이용하기 위한 객체 간의 통신규약으로 인터넷을 통하여 웹서비스가 통신할 수 있게 하는 역할을 담당하는 기술임. 분산환경에서의 정보교환을 목적으로 만들어진 XML기반의 초경량 프로토콜,

- 영상기기와 방재(소방,방범)기기의 연동 및 연계체계는 문화재 현장에서 구성되어 시.도 / 시.군.구 / 문화재청으로 통합될 수 있도록 기능 구현

- 문화재 방재(소방,방범)기기에 대한 신호체계를 네트워크 기반의 신호체계(TCP/IP, UDP)로 전환하여 시.도 / 시.군.구 / 문화재청 통합모니터링시스템에 연동 및 연계가 가능하도록 기능 구현

TCP/IP(transfer control protocol/Internet protocol) : 컴퓨터 간의 주고받는 메시지를 전송할 때 에러가 발생하지 않도록 알맞은 크기로 나누어져 전송하고 이를 받아서 다시 원래의 정보로 변환하는 것을 약속해 놓은 것이다

UDP(user datagram protocol) : 인터넷상에서 서로 정보를 주고받을 때 정보를 보낸다는 신호나 받는다는 신호 절차를 거치지 않고, 보내는 쪽에서 일방적으로 데이터를 전달하는 통신 프로토콜이다.

- 문화재 방재(소방,방범)기기에 대해 센서 및 알람단위의 연동 또는 컨트롤러 기반의 연동 및 연계체계를 기능 구현이 가능하도록 구성

- 문화재 현장에 저장된 영상데이터는 시.도 / 시.군.구 / 문화재청의 통합모니터링시스템에서 자유롭게 검색 및 재생이 가능도록 기능 구현되거나 이벤트정보와 영상파일을 저장하고 문화재청 요청시 메일 등의 방법으로 전송하여야 한다.

- 개별 문화재 현장은 네트워크 기반의 NVR(저장/분배서버)를 설치하여 영상신호와 방재기기의 신호를 연계하여 분배와 저장이 동시에 가능하도록 구성

NVR(Network Video Recorder) : 네트워크상에 설치된 카메라나 비디오 서버의 영상 녹화, 모니터링, 이벤트 관리, 재생 등을 위한 전용 PC 서버. IP 카메라를 통해 디지털 영상을 전송받아 압축 저장하는 기능으로, IP 전용 저장 장치이기 때문에 아날로그를 디지털로 변환하는 장치가 필요없고 기존 디지털 비디오 녹화기(DVR)를 대체하는 장치이다.

- 영상압축 방식은 H.264, MPEG-4, MJPEG 등을 지원

- 영상저장 품질은 압축방식에 관계없이 최저 1280×720ppi, 20fps 이상으로 저장할 것을 권장

- NVR은 HD급(4Mbps)이상의 영상신호에 24시간 30일 이상 영상신호를 저장

- NVR은 CIF(720×480)에서 Full HD(1920×1080)이상의 영상신호를 동시에 저장 및 분배가 가능한 기능 구현

- 문화재 현장의 네트워크는 카메라 당 상향 6Mbps이상을 확보

○ 시스템 보안 요구사항

- 문화재 현장은 H/W기반의 VPN시스템을 적용하여 네트워크의 보안체계를 구성해야 하되 IP-Sec프로토콜을 사용

“가상사설망(VPN, Virtual Private Network)"이란 공중망(인터넷)을 사용하여 둘 이상의 네트워크를 안전하게 연결하기 위해 가상의 터널을 만들어 암호화된 데이터를 전송할 수 있도록 만든 네트워크 연결 방식을 말한다.

- 문화재 현장에 적용되는 VPN시스템은 표준형 영상 프로토콜(Onvif2.0 / K-프로토콜 / RTST / RTP / SOAP)과 최적의 호환성을 확보

- 문화재 현장에 적용되는 VPN시스템은 문화재청에서 운영 중인 VPN센터 시스템과 터널링 기능 구현

시.도 문화재 통합모니터링시스템

○ 시스템 요구사항

- 시.도 문화재 통합모니터링시스템에서 적용되는 NVR(저장/분배서버)의 영상신호 체계는 표준형 영상 프로토콜(Onvif2.0 / K-프로토콜 / RTST / RTP / SOAP)을 준수하여 영상을 분배할 수 있도록 기능 구현

- 시.도 문화재 통합모니터링시스템은 관할 문화재 현장에서 운영 중인 영상신호와 방재기기의 신호를 연동 및 연계체계에 대해서 통합적으로 표출

- 영상표출의 분할모드와 연동모드 외 오토스위칭 기능을 동시에 지원하여 다양한 운영환경에 대응할 수 있도록 기능 구현

- 오토스위칭 기능 사용 시 실제 화면에 표출되는 영상신호에 대해서만 네트워크 대역폭을 사용하도록 기능을 구현

- 문화재 현장의 영상기기와 방재(소방,방범)기기의 연동 및 연계체계 영상신호를 표출

- 향후 시스템의 확장에 따라 다양한 문화재의 환경정보를 표출할 수 있도록 기능을 구현

○ 시스템 보안 요구사항

- 네트워크카메라, 비디오서버, 모니터링서버, CCTV망은 내부행정망 및 인터넷과 분리하여 별도 단독망으로 구성하는 것을 원칙으로 함

- 관리용PC에 두 개의 LAN카드를 설치하는 방법으로 CCTV망과 내부행정망을 연동하여서는 안 됨

- 별도 단독망 구성이 불가할 경우 전용회선을 사용하고 부득이한 사유로 인터넷을 활용할 경우 중간 스니핑을 통한 영상자료 유출을 방지하기 위하여 종단간 VPN 설치 등을 통하여 자료를 암호화 전송

- 문화재 현장에 저장된 영상데이터를 자유롭게 검색 및 재생이 가능도록 기능 구현

- 시.도 문화재 통합모니터링시스템은 H/W기반의 VPN시스템을 적용하여 네트워크의 보안체계를 구성

- 시.도 문화재 통합모니터링시스템에 구성되는 VPN시스템은 관할 문화재 현장의 영상데이터를 통합하여 분배함에 성능과 기능이 충분하도록 구성

- 시.도 문화재 통합모니터링시스템에 적용되는 VPN시스템은 문화재청에서 운영중인 VPN시스템과 호환성을 확보

- 내부행정망 內 시스템과 자료교환 필요시에는 보안USB메모리를 사용하거나 CCTV망 및 내부행정망 앞단에 침입차단시스템을 각각 설치하여 특정 IP․포트만 접속가능 하도록 설정

- 비인가자의 카메라(비디오서버) 접근을 방지하기 위하여 Telnet 등 원격접근서비스 차단, 접근 가능 IP 제한(관제용서버 IP로 한정), 디폴트 패스워드 변경, 카메라IP 외부공개 금지 등의 보안조치 시행

- 모니터링시스템 및 관리용 PC는 계정․비밀번호나 생체인식 등을 통해 접근통제 하여야 하고, 단순하고 유추하기 쉬운 계정․비밀번호를 사용하여서는 아니 되며, IP․MAC 등을 활용하여 원격에서의 접근을 통제

- 모니터링시스템 및 관리용PC는 바이러스백신 설치․비인가USB메모리 사용금지 등의 보안조치 시행

기  타

- 시.도에 적용되는 스트리밍 서버는 문화재청 문화재 안전 및 재난관리시스템의 영상용 홈페이지와 스마트폰 운영을 위해 영상신호를 분배하도록 구성

- 분배되는 신호체계는 RTSP를 사용하여 기능을 구현

- 데이터 통합서버 문화재 현장에서 발생되는 방재(소방,방범)기기의 신호체계를 통합하여 문화재청의 데이터 통합서버에 저장할 수 있도록 구성

- 시.도 문화재 통합모니터링시스템의 구축 시 문화재청의 문화재 재난 및 안전관리시스템의 영상 통합모니터링 체계의 업데이트
(통합모니터링 시스템, 영상용 홈페이지, VPN시스템, 스마트폰)

시스템 구성의 요건

○ 하드웨어 구성(공통 요건)

- 서버의 운영체제는 UNIX계열, Windows계열 또는 기타 전용 운영체제의 표준을 준수하여야 하며 필요시 공개소프트웨어 기반의 운영체제 도입 가능

- 도입되는 서버는 시스템 운용관리와 유지보수의 용이성 등을 고려하여야 하며 국내 기술지원체계가 원활하여야 함

- 시스템 도입 시 서버의 요구 규격을 충족할 수 있도록 해야 하며 시스템 기능 수행을 위해 충분한 하드웨어 여유 공간을 확보할 수 있도록 구성

- 서버 구성 시 필요한 경우 서버 시스템의 파티셔닝 기능을 적용하여 논리적 서버 분리가 가능해야 함. 단, 서버 분리 시 요구되는 시스템 자원을 충분히 확보하여야 함

- 도입되는 서버는 표준 Rack에 장착 가능하여야 함

○ 소프트웨어 구성

1) 소프트웨어 공통 요건

- Software의 Version-up이 용이하고, 최적의 Configuration이 가능한 환경을 제공

- 도입되는 Software 운용관리와 유지보수의 용이성 등을 고려하여야 하며 국내 기술지원체계가 원활하여야 함

- Software 도입시 요구 규격을 모두 충족할 수 있어야 하며, 확장성을 고려한 Open SDK/API를 제공하여야 함

SDK (Software Development Kit) : 소프트웨어개발툴킷, 영상 정보의 전송, 입․출력 등 영상정보 규격과 카메라의 이동, 회전, 확대․축소, 기울이기 등 카메라 제어 등을 정의한 기술 규격

2) 영상통합관제 S/W

- RTSP기반의 영상의 관제, 저장하고 검색 및 재생 또는 이벤트정보와 영상파일을 문화재청 요청시 메일 등의 방법으로 전송하여야 한다.

- 화면의 분할모드와 맵모드를 동시에 지원

- 맵모드는 영상정보와 문화재의 환경정보, 방재시스템의 가동현황 및 각종 속성정보를 동시에 표출 및 관리

- 별도의 추가 시스템 없이 회전형 카메라의 제어

- 다양한 화면 분할모드 및 스위칭 모드 지원

3) 스트리밍 S/W

- Full HD (1920*1080P) & SD 동시 지원

- 다중 채널 지원 기능(멀티방송채널)이 지원

- 현장상황에 맞도록 낮은 대역폭에서 최상의 화질 구현

- 안드로이드 기반 O/S에서 영상 표출

4) 데이터 수집 S/W의 요건

- 데이터 수집 S/W는 문화재 현장에서 발생되는 경보신호와 영상신호를 연계하여 효율적인 영상관제 시스템을 구현

- 문화재 단위에서 발생하는 다양한 경보신호에 대해서 경보의 종류, 발생시각, 현장으로 구분하여 관리

- 연동 및 연계 시스템의 관리(추가, 삭제, 편집)

- 발생된 경보는 3개월 이상 보관

5) VMS S/W

VMS(Virtual Management System) : 현장의 영상과 모든 관리를 원격지에서도 똑같이 구현하는 것을 말합니다. 무손실 영상 전송, 원격검색, 원격고속검색, 원격 다중 고속검색 기능의 구현, 원격 환경설정 및 시스템 설정의 기능이 있다.

- RTSP기반의 영상의 관제, 저장하고, 검색 및 재생 또는 이벤트정보와 영상파일을 문화재청 요청시 메일 등의 방법으로 전송하여야 한다.

- 화면의 분할모드와 맵모드를 동시에 지원

- 맵모드는 영상정보와 문화재의 환경정보, 방재시스템의 가동현황 및 각종 속성정보를 동시에 표출 및 관리

- 별도의 추가 시스템 없이 회전형 카메라의 제어

- 다양한 화면 분할모드 및 스위칭 모드 지원

[붙임 1] 문화재 통합모니터링시스템 구성

○ 전체 네트워크 구성

○ 시.도 시스템 구성

[붙임 2] 수량산출서

구분	품 명	규 격	단위	수량	비 고
시.도 / 시.군.구 문화재 통합모니터링시스템
1	통합모니터링시스템	Quad Core 2GHz 4G RAM HDD : 1T	EA	1
2	통합관제 S/W	Onvif / RTSP신호표출 문화재현장의 영상저장 영상 및 각종 데이터 검색 및 재생 데이터 연동체계 구현 맵연동 및 정보표출	EA	1
3	Streaming Server	Xeon E5590(6Core) 12GB Memory	EA	1	시.도에만 설치
4	Streaming S/W	영상신호 스트리밍용 S/W	EA	1
5	VPN(영상보안용)	10/100Mbps, RTSP전용, CC인증	EA	1
6	Data 통합서버	Intel Core i7 2GB Memory	EA	1
7	Data 연동 S/W	데이터연동체계구현 데이터 분배	EA	1
8	L3 Switch	10/100/1000 Mbps 24port	EA	1
9	RACK	19“ 표준랙 (1M)	EA	1
문화재 현장 통합모니터링 시스템
1	NVR System (저장/분배장치)	8ch이상(4Mbps) 표준형 프로토콜로 저장/분배	EA	1
2	VMS S/W	관제/재생/검색, 오디오 송출	EA	1
3	VPN(영상보안용)	10/100Mbps, RTSP전용, CC인증	EA	1
4	4ch Video Server	SD급 영상 4ch 오디오 4ch	EA	1
5	VDA(영상분배기)	4ch (1in 2out)	EA	1
6	Data Interface Module	접점 시리얼 데이터 연동 (TCP/IP) (옵션)무선전송	EA	1

[붙임 3] 약어표

약어	설명
CCTV	Closed-circuit television
DB	Database
IP	Internet Protocol
SDK	Software development kit
API	Application program interface
UDP	User Datagram Protocol
TCP	Transmission Control Protocol
RTP	Real-time Transport protocol
RTsP	Real-time streaming protocol
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
CCD	Charge Coupled Device
CMOS	Complementary metal-oxide semiconductor
PPI	Pixel per inch
fps	Frames per second
JPEG	Joint Photographic Experts Group
MPEG-4	Moving Picture Experts Group 4
VPN	Virtual Private Network
NVR	Network Video Recorder
SOAP	Simple Object Access Protocol
CMS	Contents Management System
VMS	Virtual Management System