강북구 전통문화유산 안전관리 및 防火환경 조성을 위한

문화재 화재예방 협의체 간담회 논의사항

Ⅰ	간담회 개요

일  시 : 2014. 3. 27(목) 14:30 ~ 15:45

(문화재 및 산불진압훈련 종료 후 실시)

장  소 : 화계사 보화루 (강북구 인수봉로 47길 117)

참석자 : 8개 기관 13명

연번	구분	소 속 기 관	참여위원	성 명	기 타
1	-	강북소방서	대응관리과장	김 동 봉	위원장
2	문화재 관리	조계종 화계사	총무국장	묘 설 스님	위원
3			총무과장	최 학 진
4		천도교 봉황각	의창수도원장	(지방출장으로 불참)
5		서울시중부공원녹지사업소	북서울꿈의숲관리사무소 관리팀	박 경 재
6	관련기관	강북구청	문화체육과 문화관광팀 문화재담당	윤 상 근
7			푸른도시과 자연생태팀장	황 인 규
8			자연생태팀 산불담당	박 일 영
9		강북경찰서	경비교통과 재난담당	최 종 효
10		한국전기안전공사	서울북부지사 기술부장	임 동 균
11		국립공원관리공단	수유분소 재난담당	현 석 원
12			우이분소 재난담당	이 호 성 (정릉사무소 박남진 대리참석)
13		강북소방서	검사지도팀 조원	문 종 훈
14			대응총괄팀장	이 재 홍	간사

Ⅱ	주요 논의사항

발 표 자	논 의 사 항	기 타
위원장	산불대응에 있어서 유관기관간 협조체계 중요 2. 만일의 산불 시 작전계획 및 실행을 위한 세세한 산악지 특징이 반영된 산불진압작전도 제작 시급 - 봄철 산불조심기간(6.8한) 중 제작 지시(대응총괄팀) 3. 산불시 소방의 역할은 ‘민가 및 시설물 보호’이며, 산불대응의 책임기관은 구청(푸른도시과)으로, 금번 협의체 간담회 같은 회의가 구청 주관으로 개최되어야 함 4. 관내 국립공원 포함 산지에도 수락산처럼 용수저장탱크를 설치할 필요 있어, 구청 및 국립공원 관리공단 측에서 고지대 산지에 상시적 용수저장탱크를 설치해야 할 것으로 판단됨 5. 봉황각에 이동식 고압미분무 설비가 기 설치되어 있으나, 현재 고장상태로 사용불가한 상태임 - 봉황각은 고지대 위치로 상수도압력이 낮아(0.8㎏f/㎠) 별도의 가압장치가 필요한 상황임 (용도 : 목조문화재 보호 및 인근 북한산림 화재 진압) - 소방서에서 관내 소방시설전문공사업체 견적의뢰한 바, 약 3100만원 견적이 나온 바 있음 - 봉황각 우이동계곡 상부의 도선사도 용수부족을 겪고 있는 것으로 파악됨
경찰서 재난담당	1998년에 있었던 삼성암 뒤 일대의 도깨비불 방화사건이 있었음. 대응기관간 공조체계가 중요함 2. 산불진압 및 작전을 위한 산악지 도면이 필요함 (산불차단선 구축 등을 위한 지도) 3. 미국 등은 산악지에 건물규모의 용수 저장소를 마련하여, 산불시 모터가동으로 이 용수를 활용하고 있는 바 관내 산지에도 용수저장탱크를 자연친화적으로 설치할 필요성 있음
푸른도시과	관내 산악지를 총괄하는 도면은 현재 미보유 상태임 2. 현재 봄철 산불조심기간을 맞아 산불감시원이 산지에 배정되어 GPS를 활용하면서 유사시 무전기로 보고하는 체계로 운영되고 있음 3. 區 예산 중 90%가 복지예산으로 배정되어 있고, 산불관련 예산은 6~7000만원 정도이나 산불장비 구매 등에 활용가능한 3~400만원을 빼고는 모두 인건비에 해당한 실정임 4. 산불담당이 그린벨트인허가까지 맡고 있는 바, 그린벨트는 국토교통부 소관으로, 보광사 등 무분별한 용수탱크 설치는 화재대응 등 설치의 필요성은 인정되나, 현행 관련 규정상으로는 무리가 있음 5. 푸른도시과에서는 이동식수조(용량 1000ℓ) 8개를 보유하여 유사시 산악지 사용 예정 6. 수락산 용수저장탱크는 자연수 유입시 토사가 함께 유입되어 관리운영에 문제가 있는 상황임
문화체육과 문화재담당	현재 문화재 정책의 중점은 ‘보존’에 맞춰져 있어서 ‘방재’에 예산 배정이 극히 적은 상황임 2. 區에서 市로 예산배정 요구를 올려도 한정된 예산으로 우선 순위를 심사하여 배정하다보면 우리구 문화재까지 예산 배정이 돌아오기는 어려운 상황임 3. 본 협의체의 논의가 실무자 중심으로 되어 있으나, 논의내용에 대한 반영을 위해서는 상급자의 지시가 필요
한국전기 안전공사	현재 문화재 대상 연1회 점검 외 문화재청 지시로 상하반기 점검을 하고 있음 2. 전기는 특성상 자체점검이 중요하며, 월1회 이상 누전차단기 등 점검이 중요함
화계사	올해 화계사 대웅전에 대한 방염 도포 예정 없음 2. 오늘 간담회 개회 전 문화재 및 산불훈련에서 화계사 스님들과 불자들이 적극 참여할 수 있어서 유의미한 훈련이었음

Ⅲ	검 토 요 청 사 항

검 토 요 청 내 용	관련기관
○ 국립공원 고지대 내 산림화재시 활용가능한 용수공급설비 (용수저장탱크, 펌프 등) 설치 요청 - 환경친화적 외장(外裝) 적용	국립공원관리공단
○ 봉황각 내 옥외소화전(2개소) 상수도압 승압 조치 및 화재예방 시설 보강 요청 - 이동식 고압미분무 소화설비 현실적 활용 방안 및 조치 (저수탱크 및 동계 영하 기온으로 관로 동결･파손 등) ○ 관내 목조문화재에 대한 정기적인 방염 도포	구청 문화체육과
○ 강북구 관내 가칭 ‘산불진압작전도’ 제작 및 현장 활용	제작 : 소방서 지원 : 구청 푸른도시과 국립공원관리공단

Ⅳ	간 담 회 장 면