【붙임5】

■ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 [별지 제40호의5서식] <신설 2017. 1. 19.>
(총3쪽 중 제1쪽)
신고번호	물놀이형 수경시설 관리카드						신고 일자			2017년 월 일
제 11호
1. 개요
신고인		시설명		월드컵공원 세족장
		성명(대표자)		서부공원녹지사업소장
		주소(사무실)		서울특별시 마포구 월드컵로 243-60 (전화번호:02-300-5502)
시설 주소		서울특별시 마포구 월드컵로로 243-60(전화번호:02-300-5565)
시설 종류		[ ] 바닥분수, [ ] 일반분수, [ ] 벽천형(폭포 등), [ ] 실개천형, [√ ] 기타
운영 주체		[ ] 국가, [√] 지방자치단체, [ ] 공공기관 [ ] 민간 (시설구분: [ ] 공공보건의료 수행기관, [ ] 관광지ㆍ관광단지, [√] 도시공원, [ ] 체육시설, [ ] 어린이놀이시설)
시설 설치완료(예정)일		2015.09. .				최초 가동개시(예정)일			2016.05.
연중 운영기간		5개월( 5월 ∼ 9월)				바닥면적			m2
용수 종류		[√] 수돗물(100%), [ ] 지하수( %), [ ] 하천수, 계곡수( %), [ ] 기타( ) * 기타는 종류 명시, 중복 체크시 비율 명시
저류조 용량		6.3m3				저류조 청소주기			매일
여과기 설치여부		[ ] 설치(종류: 처리능력: m3/일), [√] 미설치
소독 방법		1. [ ] 염소( √ ), [ ] 오존, [ ] 기타( ) 2. [ ] 소독기 설치, [√] 미설치
2. 수질검사
① 채수 및 검사일시			② 채수장소		③ 검사기관명			④ 검사기관 연락처
5월10일			세족장 수조		서울시보건환경연구원			02-570-3121
⑤ 검사항목			⑥ 검사결과		⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도			7.3
탁도			0.14
대장균			0
유리잔류염소			1.12		잔류염소는 자체검사(현장측정)
① 채수 및 검사일시			② 채수장소		③ 검사기관명			④ 검사기관 연락처
5월25일			세족장 수조		서울시보건환경연구원			02-570-3121
⑤ 검사항목			⑥ 검사결과		⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도			7.4
탁도			0.08
대장균			0
유리잔류염소			0.56		잔류염소는 자체검사(현장측정)
210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]

(총3쪽 중 제2쪽)
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
6월 13일	세족장 수조	서울시보건환경연구원	02-570-3121
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.4
탁도	0.31
대장균	0
유리잔류염소	0.90	잔류염소는 자체검사(현장측정)
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
6월 28일	세족장 수조	서울시보건환경연구원	02-570-3121
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.2
탁도	0.19
대장균	0
유리잔류염소	1.12	잔류염소는 자체검사(현장측정)
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
7월 11일	세족장 수조	서울시보건환경연구원	02-570-3121
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.0
탁도	3.44
대장균	2
유리잔류염소	0.83	잔류염소는 자체검사(현장측정)
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
7월 25일	세족장 수조	서울시보건환경연구원	02-570-3121
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.0
탁도	0.90
대장균	47
유리잔류염소	1.65	잔류염소는 자체검사(현장측정)
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도
탁도
대장균
유리잔류염소
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도
탁도
대장균
유리잔류염소

(총3쪽 중 제3쪽)
3. 용수관리 : 운영중 수시로 용수 보충
교체일 및 시간			용수교체량(㎥)			교체일 및 시간			용수교체량(㎥)
매일 오전10시			6
4. 소독 : 운영하는날 매일
투입일 및 시간	소독방법(소독제 투입량*)			투입일 및 시간			소독방법(소독제 투입량)
12시	분쇄가루(60g)
15시	분쇄가루(60g)
*소독시설이 설치된 경우도 소독제 투입량 기록
5. 여과기 가동(여과기 설치 시)
가동일 및 시간		총 가동시간			가동일 및 시간			총 가동시간
6. 저류조 및 시설 청소
청소 일자	청소 대상 및 내용					청소 일자	청소 대상 및 내용
매일	세족장 수조내부, 주변바닥 이물질 제거 및 청소