물 수요관리 4단계(2021～2025)

물 수요관리 종합계획 작성지침

2019. 12.

제2장 물 수요관리 종합계획 작성지침

2.1 지침 개요

□ 작성시 유의사항

○ 종합계획 작성 방향

- 시·군·구 단위의 물 수요관리 시행계획 수립에 필요한 방향 및 목표 등이 제시되도록 작성하고, 시·군·구 단위의 시행계획에서 결정할 세부적인 사항까지 수립하는 것은 지양

○ 물 수요관리 목표 설정

- ‘물 절약’과 ‘물 이용 효율성 제고’에 필요한 정책수단을 활용하여 실현가능한 목표를 제시

- 이들 정책수단의 활용 효과가 극대화되도록 효과적인 추진체계를 동시에 제시

○ 세부 계획 수립시 고려사항

- 시·도지사는 5년 단위의 목표를 설정하고, 이를 달성하기 위한 정책수단 및 세부계획을 단계별로 설정‧수립

- 사업의 추진성과에 대하여 평가가 가능하도록 가급적 계량화

○ 기초조사 및 자료의 활용

- 기초조사는 제시된 자료목록에서 우선 활용

- 물 수요관리와 직접적으로 관련되지 않은 각종 현황자료는 최근에 수립된 관련계획의 기초조사 및 기존자료 등을 우선 활용

○ 본 계획 수립시 인용·활용하는 자료

- 본 계획 수립시 인용하거나 활용하는 각종 데이터, 기준 등의 자료는 산출근거와 출처를 명확히 하여, 관련되는 타 계획에서 본 계획을 인용·활용할 때 혼선이 없도록 함

○ 용어

- 사용 용어는 상·하수도법령 및 상·하수도 시설기준 등에 정의된 용어를 기본으로 사용

- 상·하수도법령 및 상·하수도 시설기준에 정의되어있지 않거나 같은 용어를 다른 의미로 사용할 경우에는 반드시 별도로 정의하거나 설명하여야 함

○ 본 지침의 책임 한계

- 본 지침은 ‘기준’이 아닌 종합계획 수립을 위한 가이드라인 성격의 ‘지침’임

- 따라서, 지역여건 등에 비추어 부합되지 않는다고 판단되면 지침 내 작성 항목‧방향을 추가‧삭제‧변경하여 작성할 수 있음

□ 작성 흐름도

‘장래 용수 수요량’은 ‘물 수요관리 목표량’(단계별 수요관리‧절약량을 합한 값)을 고려하기 전의 용수량임

2.4 물 수요관리 목표 설정

□ 물 수요관리 목표 설정

○ 2.3.1절의 장래 급수인구, 2.3.2절의 일반수도 장래 수요량, 2.3.4절의 물 수요관리 목표량산정 방법에 따라 ‘장래 물 공급 계획 목표량’을 산정

<그림 > 장래 물 공급 계획 목표량 산정 흐름도

2.4.3 사용단계 물 절약 목표량의 설정 체계

□ 시·도에서는 제시된 방식(Top-down, Bottom-up)중 하나의 방식을 선정하며, 시·군·구에서는 선정된 방식에 맞추어 시행계획을 수립

□ Top-down 방식

※ Top-down 방식은 시·도에서 물 절약목표 설정 후 시·군·구별로 배분하고, 시·군·구는 물 절약목표 이행방안을 마련하는 방식임

○ 시·도에서 절약 목표량을 정하여 시·군·구에 분배하는 방식

- 시·도의 총 목표율 및 시·군·구별 목표율을 결정해야 하며, 시·도는 시·군·구와 협의하여 이행 가능한 목표를 결정

- 적용수단은 시·군·구에서 정하며, 재정 및 사업추진을 위한 여건 등을 종합적으로 고려하여 실천 가능한 계획으로 수립할 수 있도록 시·도와 협의

○ 시·군·구에서는 절약 목표량 달성을 위한 세부 추진계획을 작성

- 수단별 절약량 산정을 위해 필요한 요소는 2.4절의 ｢물 낭비요인 조사｣에 포함하여 조사

- 수단별 추진계획은 연도별로 작성

- 시·군·구에서는 시·도에서 정한 자료의 동일한 데이터 사용

- 계획과 추진 실적은 물 수요관리 종합계획에 부록으로 수록

○ 물 수요관리 추진기간 중 본 계획에 따른 물 절약 목표량 변경시 동일하게 환경부장관에게 변경 승인 요청

□ Bottom-up 방식

※ Bottom-up 방식은 시·군·구별로 적용가능한 물 절약수단에 따른 물 절약 가능량을 추산하여 이를 합산하는 방식임

○ 시·군·구별 절약 목표량을 시·도에서 합산하여 절약 목표량을 제시하는 방식

- 시·군·구별 절약 목표량에 따라 시·도의 절약 목표량이 결정되는 방식으로 시·군·구에서는 목표량 산정을 위한 수단을 선택할 때 시·도와 사전협의(필요시)

- 적용수단은 시·군·구에서 정하며, 재정 및 사업추진을 위한 여건 등을 종합적으로 고려하여 실천 가능한 계획으로 수립할 수 있도록 시·도와 협의

○ 시·군·구에서는 절약 목표량 달성을 위한 세부 추진계획 작성

- 수단별 절약량 산정을 위해 필요한 요소는 2.4절의 ｢물 낭비요인 조사｣에 포함하여 조사

- 수단별 추진계획은 연도별로 구분하여 작성

- 시·군·구에서는 시·도에서 정한 자료목록의 동일 자료(동일연도)의 데이터 사용

- 계획과 추진 실적은 물 수요관리 종합계획에 부록으로 수록

○ 물 수요관리 추진기간 중 본 계획에 따른 목표량 변경 시에도 동일하게 환경부장관에게 변경 승인 요청

□ 적용수단

○ 사용단계 물 절약 목표량 산정을 위한 필수 수단이며, 시·도 및 시·군·구에서 추가로 수단을 개발하여 적용 가능

○ 시·군·구에서는 수단별 수요관리 추진계획을 수립하여 시·도에 제출

<표 > 수단별 주요내용 및 자료목록

수단	주요내용	자료목록
절수설비 설치·보급	□ 절수설비 및 기기 설치/사용현황을 조사‧분석 □ 절수설비 보급/촉진 계획 수립 - 2001년 이전/이후 건축물 보급 계획 - 절수설비 표준설치운영절차서 마련 □ 유지관리 및 사후점검계획 수립 - 설치 의무시설의 점검계획 등 □ 물 낭비요인 및 사용량 실태조사 2.4절 참조 □ 절수설비 설치에 따른 절약량 산정	□ 시·도 개발계획 □ 도시기본계획 □ 시·군·구 내부자료

2.4.4 물 수요관리 목표량 설정 방법

□ 단계별로 목표량을 설정하고, 총괄 절감 목표량도 산정하여 별도 관리

○ ‘공급단계’ 물 수요관리 목표량은 ｢수도정비기본계획｣을 우선 활용하되, 계획을 변경하여 추진하는 것이 정해진 경우 변경된 계획을 활용하여 목표량 설정

- 물절감량은 유수율 또는 누수율 개선목표 등을 토대로 산정하되, 객관적인 자료를 활용하여 산정

○ '재이용단계' 물 수요관리 목표량은 ｢시·도별 물재이용 관리계획｣을 우선 활용하되, 계획을 변경하여 추진하는 것이 정해진 경우 변경된 계획을 활용하여 목표량 설정

- 물절감량은 시설용량과 실제 가동율 등을 적용하여 과다하게 산정되지 않도록 유의

- 재이용을 통한 물절감량은 수돗물을 대체하여 절감되는 부분에 한하여 산정하고, 재이용 용도가 하천유지용수나 농업용수 등인 경우에는 해당 부분은 물절감량에서 제외

○ '사용단계' 물 절약 목표량은 본 종합계획에서 직접 산정하며 사용단계에서의 절감에 우선순위를 높게 두고 도전적으로 계획 수립

물 수요관리(DM, demand management)의 종류

구 분	설 명	이행수단 사례
공급측면 관리 (SSM,) (supply side management)	공급자가 공급자 측면에서 수요자의 물 수요를 조절하는 관리방식	□ 노후수도관 개량 □ 하·폐수 재이용 □ 불량계량기 교체 등
수요측면 관리 (DSM) (demand side management)	공급자가 수요자의 물 사용 패턴 변화 유도를 통해 물 수요를 조절하는 관리방식	□ 절수 설비·기기 설치 □ 물 사용량 표시제
수요자 반응 (DR) (demand response)	물 공급 상황, 수도요금, 물 절약에 따른 인센티브 도입 등에 따라 수요자가 반응해 스스로 물 소비 패턴을 변화시키도록 하는 관리방식	□ 제한급수 □ 수도요금 체계 고도화 □ WASCO 사업

○ ‘총괄 물 수요관리 목표량’은 단계별(공급단계, 사용단계, 재이용단계) 물 수요관리‧절약 목표량을 합산하여 산정

<그림 > 총괄 물 수요관리 목표량 산정 흐름도

□ ‘사용단계’ 물 절약 목표량 계산

○ ‘사용단계’ 물 절약 목표량은 기준년도 이전에 완공되어 절수설비(기기) 설치가 미흡한 기축주택의 절수설비(기기) 교체에 따른 절수효과를 적용하여 목표량 산정

신축건물과 기축건물에 대한 기준년도는 2001년 수도법 개정에 따른 신축건물에 대한 절수설비 의무설치를 기준으로 함

- 기준년도 이후 신축주택은 수도법에 의한 절수설비 의무화로 이미 절수효과가 반영되어 있기 때문에 절수설비 설치에 따른 추가 절감량은 없음

- 기준년도 이전의 기축주택은 절수설비의 설치율이 매우 낮은 수준이므로 기축주택의 절수설비 확대 및 교체에 따른 절수효과 산정

※ ‘기축주택’은 수도법 개정(2001년)에 의한 절수설비 의무화 이전에 완공된 주택으로 건설당시 절수설비가 설치되지 않은 주택

○ 절수기기 보급 및 교체에 의한 절수효과 산정

- 절수기기 보급 및 교체에 따른 절수효과는 실측된 현재 토수유량에 절수기기 설치로 인한 유량변화를 적용하여 산정

[eqn: 절수기기`절수효과`=` {현재`토수유량`-`절수기기`설치`후`토수유량} over {현재`토수유량}# # ```````````````````````````````````````````````````````````````=`1- {절수기기`설치``후`토수유량} over {현재`토수유량}]

□ 기축주택의 절수설비(기기) 확대 및 교체 계획

○ 전국적으로 2001년 절수설비(기기) 보급 이후 절수설비(기기) 보급 사업의 축소 및 중단

○ 물수요관리 종합계획 수립 시 기축주택에 대한 연차별 절수설비(기기) 보급계획 수립

- 절수설비(기기) 보급계획에 따른 기준년도 이후 기축주택의 절수설비(기기) 교체 수 조사

- 기축주택 물 절약 목표량 산정 시 기축주택에 대한 절수설비(기기) 교체 수의 조사가 어려울 경우, 지자체의 연도별 절수설비(기기) 보급 계획 적용

□ 절수설비 교체에 따른 절수효과를 고려한 물 절약 목표량 산정방법

○ 수립년도 절약 목표량은 기준년도 이전 기축주택에 대한 절약 목표량만을 산정하며, 기축주택 내 절수기기 보급 및 교체율에 따라 산정

- 기축주택의 절수설비(기기) 보급은 절수형 수도꼭지, 절수형 샤워헤드, 절수형 양변기를 각각 고려하여 절약 목표량 산정

- 수도꼭지를 통한 물 사용량은 가정용수 중 주방용수와 세면용수이며, 샤워헤드에 의한 물 사용은 욕실의 샤워용수로 한정, 양변기는 가구당 한 개만 설치됨으로 가정

- 절수기기 교체율은 기준년도 이후 매년 지자체에서 계획한 절수설비(기기) 보급계획에 따라 교체하는 비율을 적용하여 산정

[eqn: 수립연도`절약`목표량=절수기기`절약`목표량`(A)# # A=(기축주택 TIMES 절수기기`교체율) TIMES 절수기기`절수효과 TIMES 수도시설`사용량` TIMES 365일/년`]

□ 장래 생활용수 급수량·사용량(원단위) 산정 방법

○ 장래 물수요관리를 위한 목표설정으로 절수설비(기기) 설치와 공급수압 조절과 같은 정책적 수단에 의한 절감 방법을 선정 후 절감량 산정

○ 앞서 산정한 장래 인구에 대한 장래 생활용수 사용량에서 절약 목표량을 제한 값을 장래 생활용수 목표량으로 산정

[eqn: 장래`생활용수`목표량`=`(장래`가정용수`사용량-절약`목표량)`+`장래`비(非)가정용수# # 장래`생활용수목표량`원단위`=` {장래`생활용수`목표량} over {(장래`급수인구 TIMES 365일)}]

2.5 물 수요관리 추진계획

2.5.2 물 공급/재이용단계에서의 물 수요관리 추진계획

□ 시·군·구에서 추진계획을 수립하여 시·도 종합계획 수립시 반영

○ 공급단계에서는 유수율 제고 및 적정 공급 수압 유지를 위한 세부 사업에 대한 계획 작성

○ 재이용단계에서는 재이용 수단별 운영 및 시설의 추가에 대한 사업계획 활용

□ 물 공급/재이용 단계에서의 비효율 요인 조사

○ 공급단계

- 누수 탐지 시스템 불비 또는 부적정 운영(고장 등)으로 인한 유수율 제고의 어려움 등

○ 재이용 단계

- 재이용 가능한 하‧폐수처리수의 수질 수준과 재이용수의 수질 요구수준의 부조화

- 재이용수 요구량이 재이용 가능한 하‧폐수처리수의 생산량에 비해 부족 등

□ 공급 단계 세부 계획

○ 누수량 저감, 유수량 증대, 불량계량기 교체 등 추진계획

- 상수관로 정비사업을 통한 유수율 제고 계획 작성

․상수관로 사용연수 및 유수율 현황 조사, 상수관로 개량 공사비 산정에 관한 내용 포함

- 불량계량기 교체 및 스마트 계량기 보급 등의 추진계획

□ 적정 공급수압 유지를 위한 감압밸브 설치 추진계획

○ 시·도 및 시·군·구의 적정 공급수압 유지를 위한 사업 추진계획

- 지자체별 공급수압 현황에 따른 감압밸브 및 가압밸브 계획은 수도정비기본계획을 우선 활용

○ 재정 및 사업추진을 위한 여건 등을 종합적으로 고려하여 실천 가능한 계획으로 수립

2.5.3 물 사용단계에서의 물 수요관리 추진계획

□ 물 절약 정책수단 조합 및 시행 우선순위 결정

○ 시·군‧구에서 계획을 수립하여 시행

- 사용단계 적용 수단별 우선순위 제시

※ 2.4.1절의 조사 결과를 분석하여 시행 우선순위를 결정

- 적용 정책 수단별 조합여부 관련 내용을 계획에 포함

※ 절수설비 보급, 절수설비 보급+교육·홍보와 같이 개별 수단 및 조합 수단을 활용

□ 지자체의 절수설비(기기) 설치현황 조사계획

❍ 기존 물수요관리종합계획에 대한 시·군·구의 절수설비(기기) 보급계획 검토 및 과거 절수설비(기기) 보급사업 검토

❍ 시·군·구별 절수설비(기기) 설치현황 조사계획 수립

- 시·군·구 전체에 대한 조사계획 수립

- 조사목표, 조사범위, 조사지역, 조사일정, 조사항목 등 상세 조사계획 수립·보고

- 재정 및 인력, 사업추진 사항 등을 종합적으로 고려하여 실천 가능한 계획으로 수립

❍ 시·군·구별 절수설비(기기) 설치현황 보고 및 활용

- 조사·보고된 시·군·구 절수설비(기기) 설치현황을 평가하여 3차 물수요관리 종합계획 절수설비(기기) 보급계획 수립에 반영

- 장래 물수요 절약 목표량 산정 시 기축건물에 대한 절수설비(기기) 보급률 활용

□ 절수설비 보급 및 촉진 계획 수립

○ 수요자 중심의 사용성은 편리하되 효과가 우수한 절수설비, 절수기기 등을 보급토록 계획

○ 기존의 일반형 및 절수형 설비(1회/6L 이하)를 초절수형 설비(1회/5L 이하)로 보급하기 위한 리베이트 제도를 지자체 차원에서 도입하여 시행할 수 있으며, 연차별 보급목표를 정하여 체계적으로 계획

○ 기존의 일반형 및 절수형 기기를 초절수형 기기로 무상보급 제도를 도입할 수 있으며, 무상보급의 대상 및 연차별 보급목표 등을 체계적으로 수립

○ 시‧군‧구별 재정 및 사업추진을 위한 여건 등을 종합적으로 고려하여 실천 가능한 계획 수립

○ 절수설비(기기) 보급계획 수립시 물절약전문업(WASCO) 사업을 활용해 소요예산을 절감할 수 있는 방안을 고려할 것

<참고 3> 장래 물 절약 목표량 산정(예시)

□ 절수형 수도꼭지 사용에 의한 절약 목표량 산정

❍ △△광역시 설문조사 및 현장조사 결과와 통계자료를 활용

❍ 절수기기에 의한 절약 목표량 산정

※ 샤워헤드에 대한 절약 목표량은 수도꼭지 절약 목표량 산정방법과 동일

절약 목표량 = 절수기기 절약 목표량(A)

A = ∑(기축주택 수 × 절수형 수도꼭지 교체율) × 절수기기 절수효과

× 기축주택 수도꼭지 사용량 × 365일/년

＊기축주택 수 : 해당지역의 2000년 가구 수

＊신축주택 수 : 수도법 개정을 기준으로 산정 (수립연도 총 가구 수 – 2000년 가구 수)

＊장래 신축가구 수 : 통계청의 국가통계포탈(KOSIS) 시·군·구 가구추계

＊절수형 수도꼭지 교체율 : 해당지역 절수기기 보급계획 반영(※ 임의로 0.5% 교체율 적용)

＊절수기기 절수효과 : 대전광역시 수도꼭지 토수유량 – 절수형 수도꼭지 토수유량

＊수도꼭지 사용량 : 수도꼭지 토수유량 × 사용시간 × 사용횟수

- 수도꼭지 토수유량은 신축주택 토수유량과 기축주택 토수유량을 각각 측정하여 신축주택 사용량과 기축주택 사용량 산정

- 사용시간 및 사용횟수는 ‘2.4.1 물 이용기기 물사용량 조사’의 설문결과 적용

□ 절수형 양변기 사용에 의한 절약 목표량 산정

절약 목표량 = 절수기기 절약 목표량(A)

A =  ∑(기축주택 수 × 절수형 양변기 교체율) × 절수기기 절수효과

× 기축주택 양변기 사용량 × 365일/년

＊기축주택 수 : 해당지역의 2000년 가구 수

＊신축주택 수 : 수도법 개정을 기준으로 산정 (수립연도 총 가구 수 – 2000년 가구 수)

＊장래 신축가구 수 : 통계청의 국가통계포탈(KOSIS) 시·군·구 가구추계

＊수립연도별 공급수압 조절에 의한 기축주택 절약 목표량 산정시 절수기기 교체주택은
제외하여 산정

＊절수형 수도꼭지 교체율 : 해당지역 절수기기 보급계획 반영(※ 임의로 0.5% 교체율 적용)

＊절수기기 절수효과 : 대전광역시 양변기 토수유량 – 절수형 양변기 토수유량

＊양변기 사용량 : 양변기 토수유량 × 사용횟수

- 양변기 토수유량은 신축주택 토수유량과 기축주택 토수유량을 각각 측정하여
신축주택 사용량과 기축주택 사용량 산정

- 양변기 사용횟수는 ‘2.4.1 물 이용기기 물사용량 조사’의 설문결과 적용

<참고 4> 물 수요관리 추진계획(예시)

□ 신축건물 절수설비 설치 표준운영 절차(시·도)

절수설비 설치 표준운영 절차(안) 종합계획 수립시 첨부(필요시)

절수설비 설치 확인서, 절수설비-기기 설치관리대장 양식 작성·배포(시·도→시·군·구)

❍ 시·군·구마다 상이하게 운영되고 있는 절수기 설치의무화 제도를 표준화함으로서 민원의 혼선을 방지하고 관련제도의 실효성 확보에 기여

❍ 허가단계, 사용승인단계로 구분하여 소관부서 업무 구분

❍ 단계에 따른 건축과 협조 업무

- 허가 단계 : 허가, 신고 수리시 절수기 설치 의무화 안내, 사용 승인시 ‘절수설비 설치 확인서’ 첨부 안내

- 사용승인 단계 : 소관부서 검토 협의

※ 절수설비 설치 소관부서(이하 소관부서)에서는 절수설비 설치확인서 검토→보완 요구→검토 회신 절차 진행

허가단계	사용승인 단계

❍ 소관부서 확인사항

- 절수설비 설치확인서 검토, 설치수량의 확인, 절수설비 용도별 구분 등

- 설치제품 인증여부 확인(환경마크 인증서, 검사성적서 등 첨부 확인)

❍ 기타 규정사항

- 미설치자에 대해 조치관련 사항 규정

- 절수설비 사후관리

․절수설비 설치 현황 데이터베이스화(Excel 파일 등)

․분기별 물 절약량 분석 시행(시·군·구 목표관리 추진분석 및 평가시 활용)

<참고 6> 절수설비 물 사용량 측정방법

1. 공통사항 (시험설비 등)

a) 절수설비에 공급되는 물은 0.1 MPa ~ 0.4 MPa 사이의 특정 수압을 안정적으로 공급할 수 있는 장치이어야 한다. 급수관의 호칭 지름은 절수설비의 공칭 지름과 같도록 한다. 일반적으로 세척밸브 공급용은 25A, 기타의 경우는 15A로 한다.

b) 유량계는 절수설비 전단에 설치되어야 하며  1 L/min ~ 50 L/min 범위의 유량을 측정할 수 있고, 0.1 L 이하의 유량 단위를 적산 측정할 수 있는 것이어야 한다. 정확도는 (±2) % 이하인 것으로 한다.

c) 수압계는 0.05 MPa ~ 0.50 MPa 범위의 수압을 측정할 수 있고, 0.01 MPa 이하의 압력 단위를 측정할 수 있는 것이어야 한다. 수압계와 절수설비 사이의 거리는 1 m로 한다. 정확도는 (±2) % 이하인 것으로 한다.

d) 변기 세척성능 시험을 위한 오수관은 내부 지름 75 mm인 것으로서 관 내부를 볼 수 있도록 투명한 재질로 한다. 오수관 꺾임 부분은 90° 엘보를 사용하며, 이음매에서 저항이 생기지 않도록 연결되어야 한다.

2. 수도꼭지의 최대토수유량 측정방법

a) 물줄기를 변화시키는 구조의 수도꼭지는 최대토수유량이 되는 조건에서 측정한 값으로 한다. ; 주방용으로서 수류를 “직수”와 “샤워” 등으로 변화시킬 수 있는 것은 각각 주방용 기준에 적합하여야 한다.

b) 샤워용은 샤워헤드 연결관 및 샤워헤드를 제외한 상태에서 토출구 방향에서 측정한 값으로 한다. 다만, 연결관을 교체하지 않도록 된 구조에 대하여는 이를 포함시켜 측정한 값으로 한다.

c) 수도관에 직접 접속하지 않는 대붙이용 수도꼭지로서 꼭지와 수도관을 연결하는 호스(faucet connection hose)는 안지름 13 mm의 유연성이 있는 것으로서 길이는 40 cm로 한다. 다만, 호스와 일체로 제조되어 쉽게 분리할 수 없는 구조인 것에 대하여는 이를 포함시켜 측정한 값으로 한다. 청소 목적의 수도꼭지 및 샤워․욕조용의 욕조용 토수구 방향에는 적용하지 않는다.

d) 청소 목적의 수도꼭지 및 샤워․욕조용의 욕조용 토수구 방향에는 적용하지 않는다.

e) 온·냉수 혼합꼭지는 온수와 냉수 각각의 시험결과 중 큰 값으로 한다.

3. 변기의 사용수량 시험방법

3.1. 물탱크형 변기

a) 공급수는 반드시 필 밸브(볼 탭)를 통하여 공급되도록 설치하며 보충수 관은 플러시 밸브 관 안쪽에 연결하여야 한다.

b) 사용수량 조절방법이 명시되어 있지 않거나 불분명하여 재현성 확보가 어려운 경우에는 최대 수량이 되도록 부자 위치 등을 조절한다.

c) 사용수량 설정이 끝나면 수세용 핸들(레버나 버튼 등을 포함한다. 이하에서 같다.)을 작동시켜 세척이 원활하고 변기 내 보충수가 정상적으로 채워지는지를 확인한다.

d) 수세용 핸들을 1초 동안 작동시켰을 때 공급되는 물의 총량을 측정한다. 이 과정을 3회 반복한다.

e) 다시 수세용 핸들을 3초 동안 작동시켰을 때 공급되는 물의 총량을 측정한다. 이 과정을 3회 반복한다.

f) d)에서의 측정결과와 e)에서의 측정결과 전체에 대한 평균값을 0.1 L 단위까지 계산하여 이를 사용수량으로 한다. 다만, 시험결과 간의 차이가 0.3 L 이상 발생하면 각각의 측정결과와 평균을 함께 기재하여야 한다.

3.2 세척밸브형 변기

a) 사용수량 설정방법이 명시되어 있지 않거나 불분명하여 재현성 확보가 어려운 경우에는 최대 수량이 되도록 조절나사 등을 설정한다.

b) 사용수량 설정이 끝나면 수세용 핸들을 작동시켜 세척이 원활하고 변기 내 보충수가 정상적으로 채워지는지를 확인한다.

c) 정상적인 동작을 확인한 후 수세용 핸들을 1초 동안 작동시켰을 때 공급되는 물의 총량을 측정한다. 이 과정을 3회 반복한다.

d) 다시 수세용 핸들을 3초 동안 작동시켰을 때 공급되는 물의 총량을 측정한다. 이 과정을 3회 반복한다.

e) c)에서의 측정결과와 d)에서의 측정결과 전체에 대한 평균값을 0.1 L 단위까지 계산하여 이를 사용수량으로 한다. 다만, 시험결과 간의 차이가 0.3 L 이상 발생하면 각각의 측정결과와 평균값을 함께 기재하여야 한다.

<참고 7> 물절약전문업(WASCO) 사업 설명자료

□ 물절약전문업(WASCO) 사업개요

○ 물절약전문업체가 자기자본을 선투자하여 절수설비·절수기기 설치 등 수도시설 개선사업을 실시하고, 절감된 수도요금 만큼 계약기간 내 투자비를 회수하고, 물 사용자는 지속적으로 수도요금을 절감하는 사업

- 물 사용자의 초기 투자비 부담없이 수도요금 절감이 가능함(WASCO업체의 자본 선투자)

- 성과배분기간(통상 5년) WASCO업체의 절약시설의 유지관리로 절약시설에 대한 기술적인 서비스 제공가능

○ 사업추진근거

- 수도법 제15조의2(물절약전문업의 등록)

- 『물절약전문업 업무처리지침』

○ 사업수행 절차

① 타당성조사 *사업타당성 분석 으로 사업성 판단		② 사업수행 * 민간 자본으로 절수설비·절수기기 설치 등		⑥ 과다사용량		⑦ 사용량, 요금 절감		⑧사업비 상환 (업체(민간) 지불)
				③ 통상사용량		④ 통상 수도요금
								⑤요금 납부 (수도사업자 등)

- 물절약전문업체의 절수설비·절수기기 설치로 물 사용량 감소(⑥)

- 사용량 절감에 따라 발생된 절감액(⑦)은 민간에서 투자한 사업비 재원으로 상환(⑧)

※ 물절약전문업 사업의 타당성 조사방법, 계약방법 등에 대한 세부 내용은 『물절약전문업 사업추진 안내서』(한국환경공단, 2016)를 참고