[붙임1]

물재생센터 유량계 설치 및 유지관리 지침

제1장 총  칙

제1조(목적) 이 지침은 물재생센터 유입 및 방류량을 측정하는 유량계 설치 및 관리기준에 대한 세부사항을 규정하는 것을  목적으로 한다.

제2조(적용범위) 물재생센터 물재생처리량 측정을 위해 유입부 및 방류부에 설치된 유량계에 대하여 적용한다. 다만, 이를 제외한 유량계(기타유량계)는 이 지침을 준용할 수 있다.

제3조(유지관리계획 수립) 물재생센터는 매년 정확한 유량계측을 위하여 다음 각 호의 내용이 포함된 유량계 유지관리계획을 수립하여야 한다.

1. 정비계획

2. 점검계획

3. 비교측정(오차시험) 등

제2장 유량계 설치기준

제4조(유량계 설치기준) 유량계는 다음 기준에 적합하게 설치하여야 한다.

①직관부 내에는 밸브 등 유체의 흐름에 방해가 되는 시설물이 없어야 하며, 유량계   종류에 따라 확보하여야 하는 직관부 길이는 다음 각 호와 같다.

1. 초음파유량계를 설치하는 때에는 물 흐름 상류방향에는 관직경의 10배 이상, 하류방향에는 관직경의 5배 이상

2. 전자식 유량계, 기계식 유량계 및 기타유량계는 유량계 검출기 설치 위치의 중심을 기준으로 물 흐름 상류방향에는 관직경의 3배 이상, 하류방향에는 2배 이상

3. 비교측정시 초음파유량계를 사용하는 때에는 유량계 검출기를 기준으로 물 흐름 상류방향에는 관직경의 10배 이상, 물 흐름 하류방향에는 5배 이상

4. 충격이나 진동발생이 예상되는 곳은 되도록 피하고, 부득이한 경우에는 충격이나 진동을 최소화할 수 있는 적절한 조치를 취하여야 한다.

②유량계의 상․하류에 밸브, 곡관, 확대관 및 축소관이 있는 곳에는  관로조건이 허용하는 범위 내에서 최대한 별표1과 같이 직관부를 확보하여야 한다.

③정밀한 유량계측이 가능하도록 0.3m/sec 이상 유속이 확보되는 장소에 유량계를 설치하도록 한다. 단, 0.3m/sec 이하 유속에서 지시정확도가 ±2％인 유량계는 예외로 할 수 있다.

제5조(유량계실) ①유량계실은 박스식 또는 흄관식으로 제작ㆍ설치하고 설치예시는 별지 제5호 서식과 같다

②유지보수 및 비교측정 등을 할 수 있는 충분한 공간을 확보하고, 침수될 수 있는 곳에는 배수펌프를 설치하여야 한다.

③평탄하고 유지보수가 용이하여야 하며, 추위에 의한 파손을 방지할 수 있는 구조나 장치를 갖추어야 한다.

제6조(유량계의 성능) 유량계의 허용오차범위는 지시정확도가 ±2％ 이내 이어야 한다. 다만, 기타유량계의 허용오차범위는 제작사에서 정하는 바에 따른다.

제7조(유량자료의 저장) ①유량계는 유량자료 저장기능을 갖추거나 유량자료의 원격전송(TM)이 가능하여야 하며, 저장용량은 1일 150개   이상의 자료를 3개월 동안 저장 가능하도록 한다

②기타유량계를 설치하는 때에는 제1항에 의한 기능을 갖추지 않을 수 있다.

제8조(부속설비) ①정전에 대비하여 최소 24시간이상 유량계가 작동할 수 있는 용량의 무정전 전원공급장치를 설치하여야 한다.

②낙뢰, 노이즈 방지를 위하여 접지 및 피뢰기를 설치하여야 한다.

제9조(원격유량감시시스템) 원격유량감시시스템을 설치하는 때에는 다음 각 호의 내용을 포함하여 구축하여야 한다. 다만 기존 자동제어시스템이 구축된 경우에는 원격유량감시시스템이 구축된 것으로 간주하며, 향후 시스템 신설, 개량･교체시 다음 내용이 포함되도록 구축하여야 한다.

1. 물재생처리 유량에 대한 실시간 정보 제공 및 자료 축적

2. 물재생처리 시스템을 파악할 수 있도록 계통 표시

3. 유량계의 구경, 위치, 제원 등의 기기 정보

4. 유량계별, 처리장별 일보, 월보 등 통계자료

제3장 유량계 유지관리

제10조(관리담당자 지정) 물재생센터는 유량계관리를 위하여 유량계관리담당부서 (총괄책임, 시설관리) 및 담당자를 지정하여야 한다. 관리담당부서 및 담당자로 지정받은 부서장 및 담당자는 유량계관리에 책임을 다하여야 한다.

제11조(관리대장) ①설치된 유량계에 대하여 별지 제1호 서식에 따른 유량계관리대장을 작성하고 기록･관리하여야 한다.

②유량계 정기점검, 유량측정자료 등은 3년간 기록･보관하여야 한다.

제12조(점검) 유량계 및 부속설비에 대하여 주기적으로 일상점검과 정기점검으로 구분하여 실시한다.

①일상점검은 유량계 및 부속설비의 유지관리를 위하여 육안으로 확인 가능한 사항에 대한 수시점검을 말하며, 유량계측상태, 전송설비 동작상태 등을 점검한다

②정기점검은 유량계측설비 전반에 대하여 상·하반기 각 1회 이상 유량계 동작상태, 계측 및 전송설비 동작상태, 유량계실의 상태 등을 별지 제2호 서식에 따라

실시한다.

③제1항 및 제2항에 따른 점검결과, 발견된 장애사항은 적절한 조치를 취하고 별지 제3호 서식에 따라 그 내용을 작성한다.

제13조(봉인) 우리시에서 타 시․도의 하수유입량을 측정하기 위해 설치한 유량계의 경우는 다음 각 호의 방법에 따라 봉인하고 별지 제4호 서식에 따라 기록･관리하여야 한다

1. 현장에서 직접 유량 값을 읽을 수 있는 유량계는 문자판이나 문자판이 부착된 유량계 뚜껑을 몸체에서 임의로 해체, 분리하지 못하도록 봉인을 하여야 한다.

2. 전기적 신호에 의해서 검출기 및 변환기 등을 이용하여 계량하는 전자식 유량계, 초음파식 유량계 및 차압식유량계는 임의로 검출기의 위치변경, 변환기의 해체 또는 영점 조절나사의 조작 등을 하지 못하도록 봉인을 하여야 한다.

제14조(개량･교체등) 유량계 설치기준에 적합하지 않거나 유량계 고장 등으로 교체가 불가피한 경우 기존 유량계와의 호환 가능한 범용으로 선정하고 유량감시시스템과 연계시켜 보완･설치하여야 한다. 또한 타시･도 하수유입량을 측정하기 위해 설치한 유량계는 개량･교체전 해당 시･도와 협의하여 처리한다.

제15조(비교측정 등) 비교측정 또는 교정검사는 연 1회 실시하여야 한다.

①비교측정은 다음 각 호의 방법으로 실시한다.

1. 현장에서 비교측정 하는 것을 원칙으로 하며, 교정검사기관에 의뢰 또는   물재생센터에서 직접 측정할 수 있다. 기준유량계는 교정을 받거나 검정기관의 검사를 받은 것을 사용하여야 한다.

2. 저류조, 탱크류 등을 활용하여 유량계를 비교측정 할 수 있다. 이 경우에는 유량산출에 필요한 도면을 작성하여 비치하여야 한다.

3. 초음파유량계를 기준유량계로 사용하는 경우에는 초음파유량계의 정확도가 유지될 수 있는 직관부가 있을 경우에 사용하여야 하며, 직관부가 부족함에도 불구하고 측정하는 경우에는 직관부 부족사유와 측정오차가 발생할 수 있음을 명시하여야 한다.

②비교측정(오차시험) 또는 교정검사결과, 지시정확도가 ±2％를 벗어나는 경우, 교정이 가능한 유량계는 현장에서 즉시 교정하고 기계식유량계 또는 교정이 불가능한 유량계 등은 오차율을 적용하여 유량을 산출한다.

③비교측정용 기준유량계는 될 수 있는 한 매년 동일한 형식의 유량계를 사용하여 기준유량계 자체오차를 최대한 줄여야 한다.

제16조(비교측정 오차) 비교측정시 초음파유량계를 기준유량계로 사용하는 경우에는 유량계 직관부 등 설치조건의 적합여부 및 측정오차 발생 등을 종합적으로 고려하여 오차를 적용하여야 한다. 측정내용 기록은 별지 제7호 서식에 따른다.

제17조(보고) 물재생센터에서는 매년 센터내 유량계 관리상태 점검결과를 별지  제6호 서식에 따라 다음해 1월 31일까지 물재생시설과장에게 보고하여야 한다.

[별표 1] 유량계 직관부 길이

설치조건 형식		전자식	초음파	기계식
상류측(D)	밸브	3	30	5
	곡관	2	10	5
	확대관	5	30	5
	축소관	3	10	5
하류측(D)	확대관	2	5	3
	밸브	2	10	3

[별지 제1호 서식]

	유량계 관리대장
	설 치 위 치				제 작 회 사
	형 식				시 공 회 사
	구 경				구 입 가 격
	모 델 번 호				설 치 목 적
	시리얼 NO				설 치 일 자
	※ 이전설치, 개량･교체시 변경사항 기재
	유량계 설치조건
	※ 직관부 길이, 관종 및 재질, 밸브위치 등을 기재
	유량계 점검 및 보수사항
	년. 월. 일	점검 및 보수내역				작업자			보수비용	비 고
	붙임 1 유량계 설치 위치도 붙임 2 유량계 분기점의 관로 상세도 붙임 3 유량계 설치현황 사진 붙임 4 유량계실의 평면도 및 배관도면 (유량계실이 별도로 있는 경우에 한함) ※ 위의 관리카드와 붙임1~4까지 하나의 file로 작성하여 관리
					작성자 : 직 확인자 : 직			성명 성명

[별지 제2호 서식]

유량계 정기점검표 □ 점검일시 : □ 유량계명(위치) : □ 설비현황 : 유량계형식(초음파, 전자식, 차압식, 기타( ) 전송설비형식(TM/TC, PLC, 기타)
점검내용	점검결과	조치사항	비 고
유량계 동작상태 - 손상 및 파손여부 - 센서 탈착여부 - 외부 상태점검 (누수 및 부식 등)
외함 및 전원설비 - 외함 보존 상태 - 한전인입 이상유무 - 무정전전원 공급장치 정상동작 여부 - 배선상태
계측 및 전송설비 동작 상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀 동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 변환기류 이상유무 (적산계, 분배기 등) - 압력전송기 - 침수감지기 - 기타
유량계실 - 침수여부 - 배수펌프 동작여부 - 누전여부 - 기타 맨홀상태
점검자 : 직 성명 확인자 : 직 성명

[별지 제3호 서식]

유량계 장애사항 처리표 □ 물재생센터명 : □ 유량계명(위치) :
년.월.일	고장내용	조치사항	점검자	입회자	팀장 확인

[별지 제4호 서식]

봉   인   대   장

센터명	유량계 종류		제작 회사	봉인목적 및 확인사항	입회자		봉 인 자			팀장 확인
	형식	구경			성명	인	봉인 일시	성명	인

<작성요령>

※ 봉인 목적란 작성 예시

- 신규 유량계 설치

- 유량계 교체(고장 또는 비교측정 등)

- 유량계 점검 등

※ 입회자 : 타시･도 유량계 담당자(봉인자가 입회자를 겸할 수 없음)

※ 봉인자 : 유량계 총괄업무담당자

[별지 제5호 서식]

유량계실 설치 예시도

○ 유량계실 구조도 : 현장여건에 따라 규격 조정 가능(300mm이상 배관 예 >

맨홀																								맨홀
																							상 부 1,000mm 이 상
																				800mm 이 상				800mm 이 상
															c								하 부 300mm	이상
											집수정									집수정			a

○ 유량계 주변 제수밸브 등의 설치 구조도

1) 현장조건에 따라 밸브실과 유량계실은 각각 별도로 설치할 수 있다.

2) 초음파나 전자식 유량계는 스트레이너를 생략할 수 있다.

3) 직관부 확보는 유량계의 특성에 따라 달리할 수 있다.

< 기계식 설치예 >

													맨홀
	봉인→								계량기 교체시 교체부분
	유입 ⇒	① 밸 브					②단관	③ 스트 레너		②단관			④ 유량계		F관	⑤DR (드레샤조인트)	F관		⑥ 밸 브					유출 ⇒
		지지대									←5D이상→		지지대						지지대
															←	3D이상	→

○ 명칭 및 역할

1) 유입밸브 : 유량계 교체시 사용

2) 단    관 : 정확한 계측에 필요한 유입부에 최소한의 직선 유지 확보

3) 스트레너 : 이물질 제거

4) 유 량 계 : 사용량 검침

5)  DR     : 계량기 교체시 이격거리 필요 및 유출부에 최소한의 직선유지 확보

6) 유출밸브 : 유량계 교체시 사용

[별지 제6호 서식]

유량계 관리상태 점검결과

센터명	대상유량계 (개소)	담당자 지정여부	관리계획 수립여부	비교측정		유량계실 개량계획		비 고
				시행 (개소)	미시행 (개소)	단기 (개소)	장기 (개소)
00센터

※ 작성 요령

1. 대상유량계 : 유입 및 방류 유량계만을 대상으로 선정

2. 비교측정 미시행(개소) : 비교측정이 불가한 곳은 유량계실 개량계획에 반영(수량 일치)

3. 유량계실 개량계획 : 내부배관개량만 하는 것은 단기개량, 이외는 장기개량

[별지 제7호 서식]

비교측정(오차시험) 대장

센터명	현장 유량계		기준 유량계	측정내용								측정조건		확인자	비고
	형식	구경	형식	일자 시간	측정자	유속 (m/sec)	측정유량					직관부 거리 ( D)	직관부, 밸브 등의 영향 여부
							현장 유량계	기준 유량계	차이량	오차 (%)	영점조정 내용

※ 작성 요령

1. 직관부 거리 : 밸브, 곡관부 등을 제외한 순수한 직관부 거리

2. 영점조정내용 : 제로, 스판 값을 변경한 수치 기록

3. 직관부, 밸브 등의 영향여부 : 기준유량계 측정값에 영향을 미치는 사유 기록