< 물질수지 회의자료 >

․ 일 시: 2015.1.30.(금) 09:30

․ 장소 : 2층 소회의실

하수처리 운영분석 회의자료

【 ’14. 12월 물질수지 】

난지물재생센터
(관리과)

목    차

0. 총    괄	3

□ 기    상	3

□ 수    질	3

□ 공정운영	3

1.  각 공정별 운영결과	4

□ 하수처리	4

□ 오니처리공정	7

□ 분뇨처리공정	9

2. 물질수지	10

하수처리 물질수지 회의자료

【14. 12월 물질수지 】

총    괄

기    상

구 분	강우량	일수	유입수 수 (℃)		온 평균	비 고
2013년 12월	24.0	7.0	15	20	18
2014년 11월	41.5	9.0	18	21	19
2014년 12월	17.2	10.0	12	17	14

수    질

유입수			포기조(유입)				방류수
BOD	SS		BOD		SS		BOD		SS
140.3	102.9		#1	101.0	36.4		#1	7.3	3.1
			#2	97.4	35.0		#2	6.9	2.7

공정운영

포기조 MLSS는 1,920~2,090mg/L, F/M비는 0.10~0.11로 적정하게 운영됨

연계처리수(정화상징수)의 T-N, T-P 부하비율이 각 7.4%, 10.2%로 연계처리 제한범위인 10% 약간 높게 운영하였으며, 방류수 T-N 14.9m/L으로  수질기준이내이며, T-P는 0.68mg/L로 수질기준을 초과하고 있음

가스발생량은 40,326㎥/일로 전월대비 3,944㎥/일 감소함

탈수케익 발생량은 374.7 →357.74톤/일로 전월에 비해 16.9톤/일 감소(4.5%)하였음

1. 공정별 운영결과

1	하수처리

□ 하수처리량

(단위 : ㎥/일)

구 분	계	1처리장	2처리장
2013년 12월	528,326	270,236	258,090
2014년 11월	517,650	225,638	292,012
2014년 12월	493,836	215,419	278,417

◦계절적 강우의 감소에 따라 하수처리 유입량이 전월에 비해 23,814㎥/일 감소하였음

□ 유입․방류수질

(㎎/ℓ, 개/㎖)

기간	항목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군
2013년 12월	유입	127.8	67.6	95.5	37.421	3.591	94,413
	방류#1	7.5	10.9	3.7	16.347	1.478	286
	방류#2	6.6	9.8	3.4	15.999	1.702	278
2014년 11월	유입	144.8	63.6	104.3	38.948	4.142	169,943
	방류#1	7.4	8.0	2.5	14.766	1.035	787
	방류#2	7.0	7.6	2.1	14.388	0.763	751
2014년 12월	유입	140.3	63.7	102.9	40.455	4.015	162,697
	방류#1	7.3	9.1	3.1	15.052	0.842	780
	방류#2	6.9	8.7	2.7	14.730	0.525	763

◦ 유입수질은 BOD의 경우 전월에 비해 감소(4.5mg/L)하였고 COD, T-N, T-P 등의

항목은 전월과 비슷한 수준으로 유입

◦ 방류수질 중 COD, SS의 경우 전월 약간 증가하고, T-N은 비슷한 수준, T-P는

약간 감소로 방류되었음

□ 생물반응조 운영

구분	유입BOD (mg/L)		유입SS (mg/L)		MLSS (mg/L)		F/M비 (kgBOD/kgVSS․d)		MLDO (mg/L)		반송율 (%)		SRT (일)		SVI
	#1	#2	#1	#2	#1	#2	#1	#2	#1	#2	#1	#2	#1	#2	#1	#2
설계기준	125		66		2700		0.17		0.5~3		51		10.5		300
2013년12월	118.4	105.5	43.0	36.0	2,179	1,863	0.14	0.11	2.2	1.2	64	55	10.4	19.1	191	167
2014년11월	96.6	94.4	34.0	29.4	1,640	2,025	0.12	0.11	3.2	1.8	86	54	7.9	13.7	218	217
2014년12월	101.0	97.4	36.4	35.0	1,929	2,094	0.11	0.10	1.7	0.7	89	56	9.8	12.0	214	214

◦ 강우의 감소로 인해 하수 유입량은 전월보다 적으며 유입 농도는 전월과 비슷하며, MLSS의 변화도 전월과 비슷함.

◦ 동절기에는 잉여  및 반송오니량을 조절하여 MLSS를1,800~2,000mg/L정도 유지

◦ F/M비는 0.11~0.15kgBOD/kgVSS․d정도 유지

◦ 현장 순찰 강화 : 수처리반과 중앙제어실 교차 순찰하여 수질 상황 수시 파악

□ 초침운영(생슬러지 인발, 초침계면)

생슬러지인발

(단위 : ㎥/d, %)

기 간	처리장	인발량	TS	VS
2013년 12월	#1	1,815	2.8	64.0
	#2	1,350	2.0	62.8
2014년 11월	#1	1,008	2.2	59.4
	#2	812	2.5	55.4
2014년 12월	#1	956	2.2	64.5
	#2	694	2.8	61.0

※ 통합반류수 직탈량 미포함

◦ 생슬러지 인발량은 전월대비 171㎥/일(9.4%)감소하였음

◦ 통합반류수 생슬러지(1,770톤/일) 직탈 실시

초침계면

◦ 초침계면은 #1 0.26m~0.59, #2 0.20m~0.31m로 적정 수준임

□ 종침운영

잉여슬러지 인발

(단위 : ㎥/d, %)

기 간	처리장	포기조유입SS	인발량	TS	VS
2013년 12월	#1	43.0	3,862	0.55	77.8
	#2	36.0	2,152	0.54	77.1
2014년 11월	#1	34.0	4,547	0.48	77.0
	#2	29.4	3,830	0.48	75.0
2014년 12월	#1	36.4	4,211	0.48	76.8
	#2	35.0	4,105	0.53	74.5

◦ 잉여슬러지 발생량은 전월대비 61㎥/일 (0.7%) 감소하였음

2	슬러지처리공정

□ 농축시설

(단위 : ㎥/d, %)

기 간	처리장	농축조 유입				기계식 농축기
		유량	유입TS	농축TS	월류SS	처리량	TS
2013년 12월	#1	5,677	1.3	2.4	2,309	3,253	4.2
	#2	3,502	1.6	1.9	2,345	2,351	4.7
2014년 11월	#1	5,554	0.8	2.7	3,922	2,915	3.6
	#2	4,642	0.8	4.1	2,419	2,543	4.3
2014년 12월	#1	5,166	0.8	1.4	3,978	5,019	3.9
	#2	4,798	0.9	1.7	2,998	2,560	4.4

◦ 잉여슬러지 인발량 감소로 농축조 평균 유입량이 232㎥/일 감소하였으며,

농축슬러지 TS는 1.5%로 전월에 비해 감소함

◦ 제1,2처리장 생,잉여슬러지 분리농축중이며, 기계식농축기 유출 TS는 4.2%  전월

비슷한 수준으로 운전하였음

□ 소화시설

(단위 : ㎥/d,%,일)

기간	처리장	유입			유출(농축)		소화일수	소화율	가스발생량
		유량	TS	VS	TS	VS
설계기준			4	64/50	5	51/38	29/17	40
2013년 12월	#1	2,414	3.7	75	2.5	57	24	55	23,858
	#2	1,159	5.3	70	4.1	57	19	55	24,186
2014년 11월	#1	3,050	2.7	74	2.7	59	18	49	24,069
	#2	775	4.7	68	3.4	55	28	42	20,200
2014년 12월	#1	2,472	2.9	77	2.7	63	23	48	21,876
	#2	739	4.8	72	3.6	61	29	38	18,451

소화조 유입량은 전월대비 615㎥/일 감소하였으며, 가스생산량이 전월대비 3,944㎥/일 감소하였음

◦ 소화조 온도 변화 범위를 35℃+2℃이내에서 유지

◦ 제1처리장 소화조의 유입부하가 크므로 제1처리장에서 제2처리장으로 농축슬러지 이송

- 투입량 : 제1처리장 1,800㎥/일 이하, 제2처리장 1,200㎥/일 이하

◦ 소화조 운영상태

측정항목	기 준	평 균	최 대	최 소
온도(℃)	35	36	37	35
pH	7.0~7.4	7.2	7.3	7.1
VA(mg/L)	50~300	338	349	323
ALK(mg/L)	2,000~5,000	3,371	3,530	3,215
메탄함량(%)	-	60	61	59
CO2(%)	-	32.6	34	32

□ 탈수시설

(단위 : ㎥/d, %)

기간	처리장	유입			케익 발생		약품투입율
		탈수량	유입TS	VS	발생량	함수율
설계기준			5.0				0.3 ~ 1
2013년 12월	#1	2,073	2.5	57	302.8	77.0	0.5
	#2	734	4.1	57
	분뇨	-	4.2	88
2014년 11월	#1	2,898	2.7	59	374.7	76.0	1.2
	#2	588	3.4	55
	반류수	1,625	1.4	71
	분뇨	-	2.3	85
2014년 12월	#1	2,244	2.7	63	357.7	77.0	1.1
	#2	606	3.6	61
	반류수	1,770	1.6	75
	분뇨	-

◦탈수케익 생산량은 374.1→357.7톤/일로 전월에 비해 16.9톤/일  감소(4.5%)하였음

◦함수율은 76.0→77.0%로 전월에 비해 증가(1%) 하였음

3	분뇨처리공정

□ 유입현황

(단위 : ㎥/d, ㎎/L, %)

기 간	유 량			BOD			TS
	정화조	분뇨	음폐수	정화조	분뇨	음폐수	정화조	분뇨	음폐수
2013년 12월	4,901	14	406	8,732	25,700	55,674	0.8	2.2	2.1
2014년 11월	4,766	9	431	8,751	30,800	45,054	0.7	2.7	1.1
2014년 12월	4,538	11	462	8,094	26,200	33,510	0.7	2.3	0.8

◦ 반입량은 전월대비 196㎥/일 감소(3.8%)하였고, 음폐수는 전월에 비해 31㎥/일 증가하였음

□ 농축시설

(단위 : ㎥/d, ㎎/L, %)

기 간	상 징 수					농축슬러지
	유량	BOD	SS	T-N	T-P	처리량			TS
						계	소화조	탈수기
2013년 12월	5,360	1,904	2,068	145	19	352	352	-	4.2
2014년 11월	5,262	2,304	2,502	249	36	494	494	-	2.3
2014년 12월	5,195	2,459	2,670	285	39	497	497	-	2.3

◦ 농축시설은 전월에 비해 반입량은 감소하였고 농축슬러지는 약간 증가하였음

2. 물 질 수 지

(단위 : DS톤/일)

구 분		계
부 하 량	계	100.7
	하수유입(정화조상징수포함)	50.8
	정화농축슬러지(음식물포함)	47.9
	포기조 합성	2.0
처 리 량 (배출량)	계	129.0
	탈수케익(정화조포함)	82.3
	소화가스	45.2
	방 류	1.5
오차, 축적		-28.3

◦유입부하량 대비 처리부하량 증가로 전체 부하량은 계 내 28.3톤/일  해소되었음