물품구매 특수조건

(동파안전계량기)

1. 목 적

우리시에서 사용되는 동파안전계량기의 원활한 수급을 위한 계약을 체결함에 있어 능률적이고 경제적인 조건을 설정하여 양질의 수도계량기 구매를 하기 위함

2. 구매 품목

가. 동파안전계량기(2종) : 15mm, 20mm

※ 구경별 형식인증 규격(배율) :〔별표 1〕참조

3. 납품 기한

가. 납품기한은 별도의 명시가 없는 한 조달 납품기한으로 한다.

나. 납품수량과 불합격 대체품은 납품기한 내 납품하여야 한다.

※ 납품기한 내 대체 납품이 안 된 경우 납품지연으로 처리

4. 납품 방법

가. 품목별(업체별) 분할 납품 가능

나. 납품물량의 50%가 제작되면 실시하는 제작 중 중간검사를 위하여 제작업체는 50% 제작을 완료하는 2일 전에 수도자재센터에 이를 통보하여야 한다.

다. 계량기를 납품할 때에는 납품15일 전에 유선 통보 및 일정을 협의하여야 하고 납품2일전에 검사 준비를 할 수 있도록 하여야 한다.

라. 납품검사에 합격된 제품은 담당 직원의 안내에 따라 지정한 장소(창고)에 적치하여야 한다.

5. 사전 성능시험

가. 우리시에서 사용할 동파안전계량기를 납품하기 위해서는 상수도연구원에서 실시한 사전성능시험에 합격한 제품에 한한다.

나. 성능시험은 동파시험과 내구성시험을 실시하며 동파시험용 시료 3개와 내구성시험용 시료 2개는 성능시험 제출시료 10개에서 임의샘플링한다.

다. 성능시험 방법 및 합부기준은 『서울특별시 동파안전계량기 기술기준』을 따른다.

6. 납품 검사

가. 검사 방법 :  KS A ISO 2859-1(G-Ⅲ 까다로운 검사 1회 샘플링, 합격

품질수준 : 0.65%) 기준 적용 → 〔별표 1,2〕참조

나. 검사내용 : 기술표준원 고시 제2010-247(2010.6.30)호 규정 적용

(1) 납품검사는 구경별(업체별)로 구분하여 실시한다.

(2) 샘플 제품 중 육안검사 및 내압시험에 불합격된 제품도 계기오차   검사결과 불합격된 것과 동일하게 처리한다.

(3) 외관 검사하여 도색, 기물번호 타각, 주물(기포, 흠)불량 시에도 불합격 처리한다.

(4) 내압검사는 최대허용압력의 2배에 해당되는 압력(1.96MPa)으로 1분간  또는 최대허용압력의 1.6(1.57MPa)배에 해당되는 압력으로 15분간 실시한다. (참고 : 1MPa = 10.1972kg/㎠)

(5) 오차검사는 최소, 전이, 대류유량 3개 지점에 대한 유량을 검사한다.

(가) 2014년 구경별 납품검사 유량 및 유량별 통수량 :〔별표 1〕참조

(6) 카운터 작동상태 검사

(가) 검사수량 : 검사수량의 2%

(나) 검사방법 : 카운터 지시 부(10의 자리까지) 작동상태 확인

(다) 불량품 처리 : 합격․불합격 기준이 되는 불합격 개수로 처리

다. 검사결과 불합격 판정시 조치

(1) 샘플링검사에서 불합격된 경우 전량 반품조치

(2) 납품검사에서 구조적 결함 등 중대한 하자사유가 전체 검사량의 0.5%이상 발견될 경우 불합격 처리하여 전량 반품 조치

※ 중대한 하자사유 : 외갑파손, 나사결합부위 누수, 기밀번호 각              인 오류, 지시부상태 불량 등

(3) 재질성분검사, 중량계측 시험에 불합격 된 경우 오차검사 등에 관계없이 납품수량 전량 불합격 처리

(4) 반품된 계량기는 반품사유가 해결되어도 재 납품 할 수 없다.

6-1. 동파방지 성능검사(중간검사, 납품검사)

가. 동파안전계량기 납품물량의 50%가 제작되면 제작중 중간검사를 시행하고 최종 납품시 납품검사를 실시한다.

나. 중간검사(제작 기간 중)

(1) 샘플 수량 : 10,000개당 10개(제작 완성된 물량에 한함)

- 예) 총물량15,000개중 중간검사시 완성 8,000개일 때 샘플수량8개,

나머지 미완성 7,000개는 납품검사에서 샘플수량7개 검사.

(2) 샘플링 방법 : 담당 직원이 공장에 방문하여 제작물량 중 무작위 샘플링

(3) 검사방법

- 검사방법은 다음 절차를 따른다.

동파시험전 유량시험		동파시험 ▸온도 : -20℃ ▸압력 : 5.0㎏/㎠ ▸시간 : 24시간		급속해빙 ▸80℃ 온수 사용		동파시험후 유량시험		2회 반복

- 유량시험은 최소, 전이, 최대유량 3개 지점에 대한 유량을 검사한다.

(4) 합부판정

- 유량시험은 동파시험 전에는 검정공차 이내, 동파시험 후에는       사용공차 이내를 합격기준으로 한다.

- 동파시험은 동파 및 누수가 발생하지 않음을 합격기준으로 한다.

- 샘플링 수량 중 2개 이상 불합격하면 기존 제작물량 전체를 반품      처리하며, 샘플링 수량 중 1개가 불합격하면 동일 샘플수량, 동일      샘플링 방법, 동일 검사방법으로 재검사를 실시한다. 재검사      에서도 샘플링 수량 중 1개 이상 불합격하면 기존 제작물량       전체를 반품처리한다.

다. 납품검사(제작 완성 후 납품시)

(1) 샘플 수량 :  10,000개당 10개(중간검사 물량을 제외한 잔량)

(2) 샘플링 방법, 검사방법, 합부판정은 제작 중 중간검사와 동일하게     실시한다.

(3) 동파방지를 위한 부피 팽창압 흡수부품은 상수도연구원에서 성능시험 한 재질과 납품된 재질이 동일함을 제작업체에서 입증하여야 한다.

- 대상 : 상수도연구원 성능시험 부품 1개, 납품검사 부품 1개

(각 샘플 1개는 임의 샘플링함)

- 방법 : 공인시험기관의 시험성적서를 통한 검증

(시험성적서 발급에 소요되는 비용은 납품업체에서 부담)

- 판정 : 성능시험 시 제출한 재질과 다른 재질을 사용한 경우, 불합격 판정하여 전량 반품 처리한다.

7. 하자보증 및 처리

가. 우리시 동파안전계량기의 하자보증 기간은 납품검사일로부터 2년으로 한다. 단, 동파안전계량기의 동파발생 하자에 대해서는 하자보증 기간은 납품검사일로부터 4년으로 한다.

※ 하자 대체품의 보증기간도 최초 납품일로부터 위 기준을 따른다.

나. 하자보증 기간 내 고장 발생 계량기는 우리 시 하자 심사 위원회를 구성하여 고장 원인을 규명하고 하자 판정 처리한다.

※ 심사대상 업체직원 입회 및 원인분석을 위한 분해검사시 제3자 전문기관        참여 가능하고 검사결과를 위원회 하자심사 기초 자료로 활용

다. 하자 결정 기준

(1) 서울시 책임

(가) 고장 사유로 교체한 계량기 중 오차검사 결과 정상 판정

(나) 분해 검사결과 이물질 적출

(다) 기타 서울시의 관리 부주의가 명백히 입증된 경우

(3) 납품업체 책임

(가) 사용오차 초과 계량기

(나) 문자판 확인불가(외력에 의한 유리판 긁힘은 제외)

(다) 카운터 불량 및 몸통누수 등

(라) 기타 서울시 책임소재 사유를 제외한 전 계량기

(3) 검사 방법 (오차 및 분해검사)

(가) 오차검사

① 우리 시에서 검정을 의뢰한 계량기는 품질시험소 검정 결과 준용

② 회전불량(회전멈춤)은 최소, 전이, 최대 오차검사(납품검사 준용)

(나) 내압검사 : 최대허용압력의 2배에 해당되는 압력으로 1분간 실시

(다) 분해 검사

① 대상 : 오차검사 결과 불합격 제품

② 내용 : 이물질 적출 여부 및 기기 마모 , 부품변형 등

라. 하자 처리

(1) 처리 기간 : 하자 발생 통보일로부터 30일 이내

(2) 내  용

(가) 계량기 신품으로 대체 납품 또는 현금으로 납부

(현금 납부시 전년도 계약된 평균단가인 수도계량기 변상대금 산출표 적용)

※ 단, 우리시 수도계량기 변상대금 산출표에 없는 규격의 계량기는 동일제품 전년도 납품 평균  단가를 적용함.

(나) 계량기 하자 대체품이 재하자 발생시 현금으로 납부(대체품 불가)

(다) 하자계량기 철거․설치에 따른 별첨 변상대금표 적용

(라) 납부방법 : 고지서에 의거 은행 납부

마. 하자보증기간 내 납품수량의 0.5%이상 몸통누수로 인한 하자 발생시는

발생일 익월 달부터 차기년도 말까지 해당구경에 대하여 구매배제 하고

2%이상 발생시는 창고 보관 분 전량 리콜 조치

바. 하자 처리에 따른 제반 경비 징수를 위해 계약금액의 100분의 1.5에 해당하는 금액의 지급을 유보한다. 단, 업체에서 유보금액에 해당하는 보증서(이행보증 보험증권)를 제출하는 경우 유보금을 지급한다.

8. 계약 내용 변경 시 적용

가. 계약기간 중 계약 내용과 관련 제 규정이 변경되어 계약자에게 통보 되었을 때에는 통보일 이후 구매 분부터 변경된 규정을 적용한다.

나. 계약 내용 개정 또는 변경 요인이 발생하였을 경우는 관련 규정에 의거 당사자간의 합의로 변경(계약) 할 수 있다.

별표 1

구경별 납품검사 유량 및 검사량

(단위 : ㎥/h)

구분 구경(mm)	납품검사 유량 및 검사량						검사시간 (분)	배율
	최 소		전 이		대 류
	검사유량	통수량	검사유량	통수량	검사유량	통수량
15	0.016	0.01	0.064	0.05	1.6	0.4	100	100배
20	0.025	0.02	0.1	0.05	2.5	1.0	102	100배
25	0.040	0.02	0.16	0.1	4.0	1.0	83	100배
32	0.063	0.05	0.252	0.1	6.3	2.0	100	100배
40	0.100	0.05	0.4	0.2	10	2.0	86	100배
50	0.160	0.1	0.64	0.5	16	4.0	100	100배

별표 2

수도계량기 납품검사 판정 기준

○ 샘플링 검사

납품수량 (개)	검사수량 [까다로운 1회 샘플링 검사(G-Ⅲ) 적용]	불합격 판정개수 [합격품질수준 (AQL-0.65)적용]	비 고
501～1200	125개	2개	불합격 판정개수 미만이면 불합격품 만 반품하고, 이상이면 전량반품
1201～3200	200개	3개
3201～10000	315개	4개
10001～35000	500개	6개

- 500개이하는 전수검사를 실시하며 불합격 판정기준은 검사수량의          2%이상으로 한다