물품구매 특수조건

(소형수도계량기)

1. 목 적

우리시에서 사용되는 소형 수도계량기의 원활한 수급을 위한 계약을 체결함에 있어 능률적이고 경제적인 조건을 설정하여 양질의 수도계량기 구매를 하기 위함

2. 구매 품목

가. 소형 수도계량기(6종) : 15mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm

※ 구경별 형식인증 규격(배율) :〔별표 1〕참조

3. 납품 기한

가. 납품기한은 별도의 명시가 없는 한 계약일로부터 30일로 한다.

나. 납품수량과 불합격 대체품은 납품기한 내 납품하여야 한다.

※ 납품기한 내 대체 납품이 안 된 경우 납품지연으로 처리

4. 납품 방법

가. 품목별(업체별) 분할 납품 가능

나. 계량기를 납품할 때에는 납품15일 전에 유선 통보 및 일정을 협의하여야 하고 납품2일전에 검사 준비를 할 수 있도록 하여야 한다.

다. 납품검사에 합격된 제품은 담당 직원의 안내에 따라 지정한 장소(창고)에 적치하여야 한다.

5. 납품 검사

가. 검사 방법 :  KS A ISO 2859-1(G-Ⅲ 까다로운 검사 1회 샘플링, 합격

품질수준 : 0.65%) 기준 적용 → 〔별표 1,2〕참조

나. 검사내용 : 기술표준원 고시 제2010-247(2010.6.30)호 규정 적용

(1) 납품검사는 구경별(업체별)로 구분하여 실시한다.

(2) 샘플 제품 중 육안검사 및 내압시험에 불합격된 제품도 계기오차   검사결과 불합격된 것과 동일하게 처리한다.

(3) 외관 검사하여 도색, 기물번호 타각, 주물(기포, 흠)불량 시에도 불합격 처리한다.

(4) 내압검사는 최대허용압력의 2배에 해당되는 압력(1.96MPa)으로 1분간  또는 최대허용압력의 1.6(1.57MPa)배에 해당되는 압력으로 15분간 실시한다. (참고 : 1MPa = 10.1972kg/㎠)

(5) 오차검사는 최소, 전이, 대류유량 3개 지점에 대한 유량을 검사한다.

(가) 2014년 구경별 납품검사 유량 및 유량별 통수량 :〔별표 1〕참조

(6) 카운터 작동상태 검사

(가) 검사수량 : 검사수량의 2%

(나) 검사방법 : 카운터 지시 부(10의 자리까지) 작동상태 확인

(다) 불량품 처리 : 합격․불합격 기준이 되는 불합격 개수로 처리

(7) 친환경 제품 적합성 검사

(가) 검사 대상 : 350mm 이하의 수도계량기로써 수도계량기를 구성하는 금속 하우징으로써 황동, 청동 등 동합금 재료를 사용하는 경우에 대하여 인체에 무해한 재질로 제작된 계량기

(나) 검사 기준 : 친환경상품구매촉진에 관한법률 제2조 규정에 의거 환경마크 인증기준에 적합품

(다) 환경표지인증을 받은 경우라도 납품시마다 샘플링1개를 채취하여 공인기관에 의뢰하여 검사를 하여야 한다.

(라) 납품업체는 우리시 담당자가 샘플링한 계량기를 공인검사 기관에 당일 접수하고 검사성적서 원본은 발급 즉시 우리시에 제출하여야 하며, 검사에 소요되는 일체의 비용은 납품업체에서 부담하여야 한다.(검사성적서 제출 시 납품검사 완료)

다. 검사결과 불합격 판정시 조치

(1) 샘플링검사에서 불합격된 경우 전량 반품조치

(2) 납품검사에서 구조적 결함 등 중대한 하자사유가 전체 검사량의 0.5%이상 발견될 경우 불합격 처리하여 전량 반품 조치

※ 중대한 하자사유 : 외갑파손, 나사결합부위 누수, 기밀번호 각              인 오류, 지시부상태 불량 등

(3) 친환경 제품 적합성 검사, 재질성분검사, 중량계측 시험에 불합격 된 경우 오차검사 등에 관계없이 납품수량 전량 불합격 처리

(4) 반품된 계량기는 반품사유가 해결되어도 재 납품 할 수 없다.

6. 내구성검사 실시

가. 검사 기준 : 기술표준원 고시 제 2010-247(2010.6.30)호 검정기준 적용

나. 검사 대상 : 서울시 시방에 적합한 15mm ~ 50mm 수도계량기

다. 검사 방법

(1) 검사시료는 품목당 2개씩 업체에서 제출한 검사시료 중 3포인트 유량 검사하여 오차가 적은 1개를 선택 검사한다.

※ 단. 제출시료 중 내구성 검사전 오차시험에서 2개 모두 불합격할 경우 불합격 처리한다.

(2) 내구성검사 시료를 기한 내에 제출하지 않은 경우에는 불합격으로 처리한다.

(3) 내구성시험은 아래 평가항목(2개 항목) 모두 만족하여야 한다.

< 평가항목 >

평 가 항 목	평 가 기 준	비 고
내구성검사 전․후의 오차변화량	소류영역 3%, 대류영역 1.5%이내	수도미터기술 기준 적용
내구성검사 후 지시오차 값	소류영역 ±6%,대류영역 ±2.5%이내	수도미터기술 기준 적용

(4) 년간 2회를 실시하여 1회(1개) 합격할 경우 해당 품목(구경)에 대하여 2014년도 내구성 검사 “합격”처리

7. 사후관리

가. 2014년도 구매업체 배제기준

(1) 2013년도 납품검사 결과 연 평균 불합격률 1.00%초과한 소형 수도계량기 업체(품목)

(2) 2013년도 내구성검사에 불합격한 업체(품목) - 미제출 업체 포함

(법인의 양도․양수인 경우 하자이행 의무를 승계한 업체는 종전 업체로 봄)

- 2014년도 내구성시험 합격전까지

나. 납품된 제품으로 내구성 검사 실시

(1) 납품된 제품 중에서 샘플을 채취 내구성 검사를 실시하여 부적합 제품은 1년간 납품자격을 배제한다.

(2) 납품업체는 검사할 수량만큼 추가납품(최초 납품시 2개, 2차부터 1개)하여야 하며 무작위로 채취한 시료 2개를 선택 시험한다.

(3) 시험은 2014년 9월30일분 납품분까지 적용하며 검사기준은 납품전 시험방법과 동일하다.

8. 하자보증 및 처리

가. 우리시 수도계량기 하자보증 기간은 납품검사일로부터 2년으로 한다.

※ 하자 대체품의 보증기간은 최초 납품일로부터 2년으로 한다.

나. 하자보증 기간 내 고장 발생 계량기는 우리 시 하자 심사 위원회를 구성하여 고장 원인을 규명하고 하자 판정 처리한다.

※ 심사대상 업체직원 입회 및 원인분석을 위한 분해검사시 제3자 전문기관        참여 가능하고 검사결과를 위원회 하자심사 기초 자료로 활용

다. 하자 결정 기준

(1) 서울시 책임

(가) 고장 사유로 교체한 계량기 중 오차검사 결과 정상 판정

(나) 분해 검사결과 이물질 적출

(다) 기타 서울시의 관리 부주의가 명백히 입증된 경우

(3) 납품업체 책임

(가) 사용오차 초과 계량기

(나) 문자판 확인불가(외력에 의한 유리판 긁힘은 제외)

(다) 카운터 불량 및 몸통누수 등

(라) 기타 서울시 책임소재 사유를 제외한 전 계량기

(3) 검사 방법 (오차 및 분해검사)

(가) 오차검사

① 우리 시에서 검정을 의뢰한 계량기는 품질시험소 검정 결과 준용

② 회전불량(회전멈춤)은 최소, 전이, 최대 오차검사(납품검사 준용)

(나) 내압검사 : 최대허용압력의 2배에 해당되는 압력으로 1분간 실시

(다) 분해 검사

① 대상 : 오차검사 결과 불합격 제품

② 내용 : 이물질 적출 여부 및 기기 마모 , 부품변형 등

라. 하자 처리

(1) 처리 기간 : 하자 발생 통보일로부터 30일 이내

(2) 내  용

(가) 계량기 신품으로 대체 납품 또는 현금으로 납부

(현금 납부시 전년도 계약된 평균단가인 수도계량기 변상대금 산출표 적용)

※ 단, 우리시 수도계량기 변상대금 산출표에 없는 규격의 계량기는 동일제품 전년도 납품 평균  단가를 적용함.

(나) 계량기 하자 대체품이 재하자 발생시 현금으로 납부(대체품 불가)

(다) 하자계량기 철거․설치에 따른 별첨 변상대금표 적용

(라) 납부방법 : 고지서에 의거 은행 납부

마. 하자보증기간 내 납품수량의 0.5%이상 몸통누수로 인한 하자 발생시는

발생일 익월 달부터 차기년도 말까지 해당구경에 대하여 구매배제 하고

2%이상 발생시는 창고 보관 분 전량 리콜 조치

바. 하자 처리에 따른 제반 경비 징수를 위해 계약금액의 100분의 1.5에 해당하는 금액의 지급을 유보한다. 단, 업체에서 유보금액에 해당하는 보증서(이행보증 보험증권)를 제출하는 경우 유보금을 지급한다.

9. 계약 내용 변경 시 적용

가. 계약기간 중 계약 내용과 관련 제 규정이 변경되어 계약자에게 통보 되었을 때에는 통보일 이후 구매 분부터 변경된 규정을 적용한다.

나. 계약 내용 개정 또는 변경 요인이 발생하였을 경우는 관련 규정에 의거 당사자간의 합의로 변경(계약) 할 수 있다.

별표 1

구경별 납품검사 유량 및 검사량

(단위 : ㎥/h)

구분 구경(mm)	납품검사 유량 및 검사량						검사시간 (분)	배율
	최 소		전 이		대 류
	검사유량	통수량	검사유량	통수량	검사유량	통수량
15	0.016	0.01	0.064	0.05	1.6	0.4	100	100배
20	0.025	0.02	0.1	0.05	2.5	1.0	102	100배
25	0.040	0.02	0.16	0.1	4.0	1.0	83	100배
32	0.063	0.05	0.252	0.1	6.3	2.0	100	100배
40	0.100	0.05	0.4	0.2	10	2.0	86	100배
50	0.160	0.1	0.64	0.5	16	4.0	100	100배

별표 2

수도계량기 납품검사 판정 기준

○ 샘플링 검사

납품수량 (개)	검사수량 [까다로운 1회 샘플링 검사(G-Ⅲ) 적용]	불합격 판정개수 [합격품질수준 (AQL-0.65)적용]	비 고
501～1200	125개	2개	불합격 판정개수 미만이면 불합격품 만 반품하고, 이상이면 전량반품
1201～3200	200개	3개
3201～10000	315개	4개
10001～35000	500개	6개

- 500개이하는 전수검사를 실시하며 불합격 판정기준은 검사수량의          2%이상으로 한다