물  품  규 격 서

(전기방식용 정류기 제작 구매)

2016. 03.

○○수도사업소

제1장. 일 반 규 격 서

1.  일반사항

1.1  적용 범위

이 절은 서울시 상수도 비방식 관로의 부식방지를 위한 전기방식시설(외부전원 방식)의 주요 기자재인 방식용 정류 설비 및 JUNCTION BOX의 설계, 제작, 납품, 시험, 시운전에 대하여 적용한다.

1.2  적용 법령 및 규격

가. 전기설비기술기준 : 제263조 전기방식 시설

나. 통상 산업부 고시 : 제1997-83호 (97. 5. 22) 배관의 전기방식 조치기준

다. N.A.C.E Standard : RPO572

Design Installation Operation and Malntenance of Imporessed Current Deep

Ground Beds.

라. N.A.C.E Standard :PRO169

Control of External Corrosion on Underground or Submerged Metalllc Plplng

System

마. BS 7361 Cathodic Protection (BSI)

Part 1. Code of Practice For Land and Marlne Appllcatlons.

1.3  기기간의 협조

계약자는 공급되는 기기간의 상호 연동 운전을 포함한 설비 운전에 차질이 없도록

협조를 하여야 하며 모든 기기가 하나의 종합적인 시설이 되어야 한다.

1.4 이의의 대한 해석

설계 도서에서 정한 사항에 대하여 계약자와 사업소의 의견 차이가 있을 경우 감독관의

지시에 따른다.

1.5 관련법령 등의 준수

계약자는 구매 설치에 관련되는 제법규, 제법령 및 조례 등을 준수하고 제작 납품의

원활한 진척을 계획하며 제 법령에의 운영 적용은 계약자의 부담과 책임으로 행한다.

1.6 특  허

가. 계약자가 본 사업소에 제출하는 장치 모델 혹은 기계에 관련한 설계 및 제작공정에        대하여 특허를 갖고 있거나 적용을 할 경우 계약자는 사전에 이 사실을 감독관에게      알리도록 한다.

나. 계약자의 제작 방법 혹은 공정이 제 3자의 특허 등을 침해하였을 경우 계약자는 이 사실을 감독관에게 알리도록 한다.

1.7 시설의 보전

계약자에 의해 선 시공된 시설물 (토목, 건축구조물, 전기, 기계・배관 등)을 오염또는 이들에 손상을 주거나 파손하였을 경우 본 계약자의 책임으로 복구 또는 배상하여야 한다.

1.8  자  재

가. 자재의 선정

1) 기자재에 사용되는 자재는 물품 규격서에 명기되어 있는 것을 사용하여야 하며, 명기

되어있지 않는 것은 감독관의 승인을 득한 후에 사용하여야 한다.

2) 자재는 우선적으로 KS 규격품을 사용하며 KS 규격품이 없거나 부득이한 경우에는     전기용품 안전관리법이 규정하고 있는 안전기준에 맞게 생산된 "전"자 표시품 또는    이와 동등 이상의 최우수품을 사용하여야 한다.

나. 자재의 검사

모든 자재는 미리 견본품 또는 제작도나 카타로그를 제출하여 감독관의 승인을 받아야    하며 검사 또는 시험은 K.S 에 의한다. K.S 또는 시방서에 없는 것은 감독관의 지시에    따르도록 한다.

1.9  양도금지

계약자는 발주자 동의 없이 계약에 관련된 계약자의 권리, 이윤, 이익 관계, 의무에 관한 사항을 전부 혹은 일부일지라도 양도, 하청, 매도 및 이전 등을 할 수 없다.

1.10 계약자의 책임

본 계약은 감시제어 설비의 설계, 제작, 납품,시험 (대관 시험 포함), 시운전 및 이에 부수되는 제반 사항을 시행하는 계약으로서 설비의 제 기능 발휘와 운영에 있어 당연히 필요하며, 부수되어야 한다고 인정하는 전체 세부 사항에 대하여  계약자는 감독원의 지시에 따라 빠짐없이 시행하여야 하며 특기 시방서에 명기한  사업 특성 및 사업상세 항목이 모두 구현 될 수 있도록 책임을 져야 한다.

2.  납품기한

계약에 의해 공급되는 설비는 감독원이 지정하는 장소에 납품하여야 하며, 납품 기한은    계약일로 부터  ○일로 한다.

3. 사업 기간 연기

천재 지변, 설비의 적정 조달 불능, 기타 특별한 사유가 있을 때를 제외하고는 납품기간을 연장할 수 없다.  사업 기간을 연장하고자 할 때는 사업 기간 연기원을   감독자 경유 후 발주처에 제출하여야 한다.

4. 운반, 설치 및 시험 운전

가. 모든 제작품은 단위별로 완전 조립 상태에서 운반하여 납품하는 것을 원칙으로 한다. 단, 완전 조립 상태로 납품이 불가능 할 때에는 분해하여 납품 후 계약자 책임하에 재조립 하여야 한다.

나. 모든 제작품은 감독관이 지정하는 장소에 납품하여야 한다.

다. 계약자는 납품 완료 후 감독관의 입회하에 시험 운전을 실시하여야 한다.

라. 제품을 구성하는 각 기기 및 기구는 외부 조건에 대하여 충분히 견디는 기계적, 열적 성능을        가지고 있어야 하고 전기적으로 매우 안전하여야 하며 점검 및 보수에 편리하게 설치             하도록 한다.

5. 교  육

계약자는 공급하는 설비의 운영과 유지 관리를 위하여 교육 세부 계획을 수립하여 제출 토록하고 운영 관리 직원에게 교육을 실시하여야 한다.

6. 하자 보증

가. 본 시방서 및 첨부 설계서에 의하여 납품된 설비의 하자 보증 기간은 물품 검수일로              부터 1년간으로 한다.

나. 하자 보증 기간중 하자발생으로 타 시설물에 소손 및 장애를 초래 했을 경우 계약자   부담으로 원상 복구하여야 한다.

7. 서류제출

(1) 계약자는 본 제품에 대한 승인도서를 제출하여 승인을 득한 후 제작에 착수하여야 하며

납품과 동시에 유지 관리 및 보수에 필요한 도면등 관련 자료를 제출하야야 한다.

- 승인 도서 : 단선도 ,삼선도, sequence 도, 외형도, 주요 부품 카다로그 등 각 3부

- 준공 도서 : 준공도면, 취급설명서, 부품 사양 등을 편철한 도서 및 CD 각3부

(2) 계약자는 납품시 공인 시험성적서를 발주처에 제출하여야 하며, 현장 시운전시 발주자와         함께 입회하여 정상동작을 확인하여야 한다.

(3) 계약자는 시운전 및 교육 세부계획서를 제출하고 유지 관리자에게 현장 교육을          실시한다.

8. 시험 및 검사 결과 제출

(1) 구조 및 외관시험

(2) 효율 및 역률시험

(3) 온도상승시험

(4) 절연저항 측정

(5) 절연내전압 시험

(6) 과전류 내량 시험

(7) 수동, 자동제어 특성시험 및 경보장치 동작시험

(8) 각종 계기 동작시험

제2장. 제 작  규 격 서

1. 일반사항

1.1 기술적 조건

본 사업에 도입되는 ○○수도사업소 방식용 정류 설비(원격감시제어 가능형 정류기)는 다음과 같은 기술적 조건을 만족하여야 한다.

조사 및 관련 공종 협의

방식용 정류 설비는 그 설치 목적을 명확히 하고, 대상 시설의 규모 및 특성의 적합성에 대한 면밀한 사전 조사를 하고 타 공종에 대한 연계성과 시스템의 운용관리 측면에 관한 사항을 충분히 검토, 반영하여야 한다.

기기의 신뢰성 확보 및 안전대책

방식용 정류 설비를 구성하는 모든 기기는 고 신뢰도의 제품으로 선정하여야 하고, Surge, EMI, 전자 및 정전유도 등 각종 에러(Error)발생 요소로부터 보호될 수 있는 안정 대책도 강구되어야 한다.

최신 기술의 도입 및 유지보수 대책

시스템 설계 ․ 제작시 가급적 최신 기술을 이용한 설비를 선정함으로써, 장기간 안정된 상태로 성능보장은 물론 운영 및 유지보수가 용이하도록 하여야 한다.

2. 사업개요

2.1 특성

본 정류기는 1∅ 220V, 60Hz를 수전하여 정류기의 볼륨으로 전압을 조정하고 DIODE로서 양질의 직류 전원으로 변환시켜 부하 설비에 공급하여는 정류 장치(자동 7TYPE)에 적용한다. 정류기의 각종 지시계는 디지털 타입으로 한다.

2.2 상세항목

품 명	규 격 (입력 및 출력 정격)	수량 (면)	설치장소 형 식	비 고
정기방식용 정류기 &JUNCTION BOX	1∅ 220V/DC60V 자동/수동 W ×H ×D	1	옥외 자립형	디지털식

3. 자재 사양

3.1 정 류 기 (원격 가능형)

3.1.1 적 용 규 격

3.1.1.1 본 시방서에 명시되지 않은 사항에 대하여는 다음 규격에 따른다.

가. K.S.C 13003 : 지시전기계기

나. E.S.B 157 : 충전 장치

다. E.S.B 158 : 배전반 일반 규격

3.1.1.2 사용 조건

가. 주위 온도 : -20℃ - +40℃

나. 표 고 : 해발 1,000m 이하

다. 설치 장소 : 옥외

라. 상대 습도 : 100% 이하

3.1.1.3 기기 사양

가. 형식 및 구조

(1) 정류기는 전후면에 Hinged Lockable Door를 구비한 옥외형이어야 하며 정류기,

변압기, 조작기기 및 계기류를 내장과 구조로 내부 회로의 점검, 보수 및 입출력 단자

결선이 용이하도록 제작 되어야 한다.

(2) 정류기의 외함 재질은 SUS 304 2.0t 이상을 사용하여야 하며, 외부는 분체 도장

색상은 서울색인 기와진회색으로 하여야 한다.

(3) 정류기 내부에 부착할 단자대는 정류기 출력용과 센서용을 필히 분리하여 전원

OFF시 자연 전위 측정이 가능하여야 한다.

(4) 정류기 형식은 옥외 자립형으로 하고, 2중 DOOR를 사용하여야하며 손망실의

우려가 없도록 특수키 등으로 시건 장치를 하여야 한다.(도아록은 원형으로 설치)

(5) 정류기의 전면은 위부 DOOR를 열고 SWITCH를 조작하고 지시 계기 및 표시

LAMP를 감시할 수 있는 구조로 한다.

(6) 정류기에 사용하는 각종 기기류 들은 K.S규격 승인품의 사용을 원칙으로 하고

이와 동등 이상의 제품이 없는 것은 시중에서 신뢰도가 가장 높은 것을 사용한다.

(7) 전원 인입 및 인출은 정류기의 하부에서 하는 것을 원칙으로 하고, 사후 유지 보수

를 위하여 정류기의 2중 DOOR를 열고 계기의 조정과 배선 점검 등이 용이하도록

제작한다.

(8) 개폐부에는 곤충 등의 침입을 방지할 수 있도록 PACKING를 취부하여야 한다.

(9) 정류기함은 정상 운전중에 Controller 외부의 주변 온도 상승 또는 내부의 온도

상승시 자동으로 일정한 온도 이하를 유지할 수 있도록 냉각 장치를 설치하여야

한다.

(10) 정류기용 변압기의 1차 정격은 220V 1상 60Hz이야야 하며, 건식형으로 판넬 내

장형이야야 하고, 정격 주파수 및 전압에서 방식부하 전부를 연속적으로 운전할

수 있어야 한다. 모든 차단기, 수위치 접점들은 전부하 또는 최초 가압시 흐르는

돌입 전류에서도 이상발열, 소손 등이 발생치 않는 충분한 용량의 것을 사용한다.

(11) 정류기의 입력측에는 과전류 보호장치를 설치하고, 외부 Surge에 대한 대책으로

Surge 보호 장치(기준 도극 20kA, 또는 동등이상)를 구비하여야 한다.

(12) 출력 측의 과전류시 정류기를 보호하기 위하여 출력전류를 정격 전류 이내로 제한

시키는 기능을 가져야 한다.

(13) 정류기는 직류측 출력전류가 정격전류 이내에서 출력전압과 비례하여 변압시 출력

전압이 0에서 전 전압까지 직선성을 갖고 제어할 수 있어야 하고, 출력 전류는 부

하의 급격한 변동시에도 최대 정격 전류를 초과하지 않아야 한다.

(14) 정류기는 정상 운전중에 Controller 외부의 주변 온도 상승 또는 내부의 온도 상승

시에는 자동으로 일정한 온도 이하를 유지할 수 있도록 냉각 장치를 설치하여야 한다.

(15) JUNCTION BOX에는 각 ANODE HOLE의 출력 전류 측정이 가능한 전류계를 부착하여야 한다.

(16) 정류기는 내부(상부)에 전력 계량기를 부착할 수 있는 구조이여야 한다.

(전력 계량기는 한국전력 공사 규격에 의함)

(17) 정류기 내부는 정류부와 제어부 (원격제어기-장래분)로 나누어 구성하여야 하며,

정류부와 제어부는 상호 연결과 분리가 가능하도록 한다.

(18) 정류기의 정류부는 제어부가 없이 단독으로 정류기능을 수행할 수 있어야 하며

수동 조작이 가능하여야 한다.

(19) 정류기의 정류부는 향후 제어부 (원격제어기) 설치후 전류단속 운전이 가능하도록

하며, 이를 위해 정류기 출력단에 FET를 설치해야 한다(도면 참조)

(20) 정류기의 자동 운전 에러 (소손,오염,망실등)를 방지하기 위하여 유산동 기준전극

(Cu/CuSO4)과 아연기준전극(Zn기준 전극)을 동시에 측정 할 수 있는 구조를

갖춰야 한다.

(21) 정류기는 “원격감시제어용 제어부”를 내부에 설치할 수 있도록 내부공간을 확보

하여야 하며, 설치를 위한 설비를 마련하여야 한다. 단, 전원공급부는 정류기 전원

공급부와 별도로 하여, 정류기 전원을 OFF시에도 제어부에는 전원이 공급될 수 있

어야 한다.

(22) 정류기는 향후 원격으로 업그레이드를 고려하여 CDMA 안테나 및 GPS 안테나를 설치                  할수 있어야 한다.

(23) 콘센트는 차단기 2차 측에 설치하도록 한다.

(24) 단자대는 안전을 고려하여 상부에 부착하여야 한다

(25) 전력량계 투시창을 설치하여야 한다(덮게 미설치)

나. 기술사항

(1) 정류기는 자동 및 수동 겸용 정류기를 사용하여 다음과 같은 동작 모드를 가져야

한다.

① Local Manual : 정류기 제어판넬에서 설정한 전압 값에 맞추어 동작

② Local Auto : 정류기 제어 판넬에서 설정한 방식 전위 값에 맞추어 동작(차후 확

장시동작)

③ Remote Manual : RS-232 연결을 통한 설정 전압값에 맞추어 동작(차후 확장

시동작)

④ Remote Auto : RS-232 연결을 통한 방식전위 설정값에 맞추어 동작 (차후 확

장시 동작)

⑤ 정류기 전원 OFF시에도 현재의 동작 상태를 보전하여 전원 ON시에 이전상태

로 동작하여야 한다.

(2) 주파수 및 전압에서 방식부하 전부를 연속적으로 운전할 수 있어야 한다.

(3) 정류기용 변압기의 1차 정격은 220V, 1상, 60Hz이어야 하며, 건식형으로 판넬 내

장형이어야 하고, 용량은 정격전류의 120% 통전시 이상이 없어야 한다. 모든 조

작의 차단기, 스위치 접점들은 전 부하 또는 최초 가압 시 흐르는 돌입 전류에서

도 이상 발열, 소손등이 발생치 않는 충분한 용량의 것을 사용한다.

(4) 출력전압의 조정

① 수동운전 : 정류기는 직류측 출력 전류가 정격 전류 이내에서 출력 전압에 비례

해서 변압시 출력 전압이 0에서 전 전압까지 직선상을 갖고 제어할 수 있어야 한다.

② 자동운전 : 기준전극에 의한 방식전위를 설정하고 이 방식전위가 ±2% 범위 내

에서 연속적으로 유지되도록 출력전압이 조정되어져야 한다. 즉 또한 수하 특성이

있어야 하며 자동 운전의 고장 시에는 수동 운전이 가능해야 한다.

(5) 정류기에는 입력측과 출력측의 과전류 보호장치 (누전차단기)와 써어지(Surge)흡수                   장치를 구비하여야 한다.

(6) 정류기의 전면에는 출력 전압계, 출력 전류계, 방식 전위계등을 설치하여 운전                  상태를 파악할 수 있어야 하며(디지털 방식), JUNCTION BOX에는 Anode Hole의                   출력 전류측정이 가능한 전류계를 부착하여야 한다.

그리고 Anode Hole별 가변 저항을 연결하여 균등한 전류가 흐르도록 하여야 한다.

(7) 정류기의 제작시 필요한 부속자재는 자재 규격을 제출하여 승인을 받아야 하며

각종 기기류들은 KS 규격 제품을 사용하여야 하며, KS 규격품이 없을 때에는 신

뢰도가 가장 높은 것을 사용한다.

(8) 정격

① 교류 입력 : 1∅ 220V, 60Hz

② 직류 출력 : DC 0 - 60[V], 0 – 30[A]

③ 효율 : 70%이상(단, 진류 최대전압, 정격전압)

④ 냉각 방식 : 강제 통풍식

⑤ 정류 방식 : 단상 전파정류

⑥ 사용 정격 : 연속

⑦ 조정 범위 : 0 – 60V

⑧ 절연 사항 ; 5㏁ 이상(500V MEGGER 사용)

⑨ 절연 내전압 : 상용 주파 2000V, 1분간(전자회로 제외)

⑩ 출력전압맥동률 : 5%이내

⑪ 온도 상승

정격 전압, 정격 부하로 8시간 운전 하였을 때 온도계법으로 각부의 온도 상승은

다음의 범위를 넘어서는 안된다.

- 권선과 철심 : 140℃

- 정류 소자 : 70℃

⑫ 정류기 내부에는 추후 원격감시 시스템을 설치할 수 있도록 단자대를 구비하여

야 한다.

(9) 제어범위 설정

① REF. 전압 조정 방식 ; 자동 및 수동

② 방식전위 입력 범위 : -10,000㎷ - +10,000㎷

③ 방식전위 자동조정 범위 : 자연전위에서 –5,000㎷ - +350㎷(황산동기준전극)

④ 출력 전압 수동 조정 범위 : DC 0 – 60V(연속가변)

⑤ 출력 전류의 수동 설정 범위 : DC 0 – 30A

(10) LIMIT 기능 : 각각 MODULE의 전압, 전류의 상한치를 미리 셋팅하여 자동 또

는 수동 운전상태에서 부하의 변동에 따라 전압 및 전류가 상당량 필요한 경우라

도 상한치 이상으로 상승되지 않도록 하는 기능이 작동하여 과부하로부터 회로를

보호해야 한다.

3.2 원격감시제어기 기기사양 <장래분>

3.2.1 주요기능

가. 출력전압, 출력전류, 전위 원격감시

나. 출력전압, 출력전류, 전위 원격제어

3.3 . 정류기 표시 및 명판

1) 용도에 대한 명판은 다음과 같아야 하며 내구성이 있는 재료를 사용하고 휘어지거나 꺾일 우려가 없는 부분에 부착시켜야 한다.

가. 규격 : 150mm(가로)X100mm(세로)X0.8mm(두께)

나. 재질 : 알루미늄 또는 STS 304이상

다. 문자형 및 글자색 : 음각고딕(검은색) 및 일부 적색

라. 부착 위치 : 외함 전면 정류기 상부

전기방식용 정류기

이 시설은 상수도배관 보호를 위한 중요한 전기시설물로서 관계자 외 개방을 금합니다.

연락처 : 3146- 0000

서울특별시 00 수도사업소장

2) 명판은 도아 내부에 잘 보이는 곳에 부착하여야 하고 쉽게 지워지지 않는 방법으로  제작하여야 하며 다음 사항을 표시한다.

가. 명칭

나. 입력전압

다. 입력정류

라. 주파수

마. 출력전압

바. 출력전류

사. 회로수

아. 총 중량

자. 계약상대자명

차. 제조번호

하. 제조년월일