여과지밸브 전원분전반 구매설치

물 품 규 격 서

2014. 02

서울특별시 강북아리수정수센터

1. 일반사항

1-01. 목    적

본 물품규격서는 “여과지 밸브 전원 분전반 구매설치”와 관련된 분전반의 설계,

제작, 납품, 조립, 시험, 검사 등의 전반적인 사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

1-02. 적용범위

2.01 본 물품규격서에 명기되지 않은 사항은 “물품구매계약 일반조건 및 특수조건”에 따른다.

2.02 본 물품은 다음에 열거한 법령 또는 규정에 적합하게 제작, 조립하여야 한다.

1) 전기사업법 및 동법 시행령, 시행규칙

2) 전기공사업법 및 동법 시행령, 시행규칙

3) 전기용품안전관리법 및 동법 시행령, 시행규칙

4) 소방시설공사업법 및 동법 시행령, 시행규칙

5) 소방시설설치유지 및 안전관리에관한법률 동법 시행령, 시행규칙

6) 한국산업규격(K.S), 전기설비기술기준, 소방기술기준, 내선규정, 배전규정

7) 한국전력공사 전기공급약관

8) 한국전기공업협동조합 규격(KEMC)

9) 기타국제규격(IEEE, IEC, NFC)

2.03 본 물품에 대한 설계도서가 관계 법령과 상이한 경우는 관계 법령에 따라 시행 하여야하며, 납품이           전에 관계 법령이 개정된 경우에는 개정된 법령에 따라 제작, 조립하여야 한다.

1-03. 이의해석

본 물품규격서에 명시되지 않은 사항 또는 해석에 이의가 있는 사항은 사전에 서울특별시 강북아리수정수센터 [이하“발주처(감리사포함)”라 한다.] 해석 및 의견을 확인하여야 하며, 물품의 특성 및 기능상 당연히 필요하다고 인정되는 경미한 사항에 대하여는 계약자 부담으로 제작, 조립에 반영하여야 한다.

1-04. 계약자책무

4.01 계약자는 본 물품규격서에 의한 제작도면 승인, 검사 및 시험에 합격되었어도 하자 발생시 본 계약          에 의한 계약자의 책임이 면제되는 것은 아니다.

4.02 계약자는 본 물품의 제작, 설치에 대한 전적인 책임이 있으며 제품이 정상적인 상태에서 고장,하자,           흠, 결함, 파손 등의 항구적인 변형이 없도록 충분히 성능을 보장하여야 한다.

4.03 본 물품에 이상이 있을때는 무상수리는 물론 이로 인하여 수요기관에서 신품 교체를 요구할 수 있으         며 계약자는 이에 적극적으로 협조하여야 한다.

4.04 계약자는 설계도서에 대한 보안관리 사항을 철저히 숙지하고 보관 책임자를 지정하여 별도 보관함          에 보관하며 외부유출 및 관리소홀로 인한 보안사고 발생시에는 책임지고 해결하여야 한다.

4.05 계약자는 물품 납품 완료 후 발주부서에 인수 인계시까지 현장에서 발생하는 모든 사고 및 피해를           사전에 방지하여야  하며 도난등 기타사고발생시 계약자가 책임지고 최단 시일내 원상복구 및 보상처          리 하여야 한다.

1- 05. 규격변경

본 물품의 제작 중 아래와 같은 여건이 초래되어 제작 변경이 부득이한 경우에는 변경서류를 발주처에      제출하여 승인을 득하여야 하고 승인을 득하지 않은 사항에 대하여는 변경을 인정하지 않으며 에 따른 불     이익은 계약자가 책임진다.

5.01 현장여건에 따라 자재의 규격 변경 및 물량이 증감된 경우

5.02 관계 기관과의 협의에 따라 각종 계획 및 시설물의 변경이 불가피한 경우

5.03 기타 발주처에서 변경이 필요하다고 인정하는 사항

1-06. 안전관리

6.01 계약자는 제작 및 현장 조립 착수 전 현장 작업원에게 안전교육을 실시하여야 하며 현장에서는 모든 작업         원이 안전모 및 안전장구를 착용하고 작업에 임하여야 한다.

6.02 계약자는 안전관리와 관련된 법규 및 제반 규정을 준수하여 부주의로 인해 안전사고가 발생하지          않도록 하여야 한다.

6.03 계약자의 관리 소홀로 인하여 발생되는 모든 안전사고는 사고 발생 즉시 발주처에 보고해야 하며 계약자          가 책임지고 안전하게 조치하여야 한다.

6.04 본 기자재를 현장에서 조립시 부득이 야간작업을 실시할 경우에는 발주처와 의하여 시행하되 작업          시행에 충분한 조명과 야간 안전 표시판을 설치하고 안전관리에 만전을 기하여야 한다.

1-07. 지체상금

7.01 계약자는 납품기한내 물품을 납품하지 아니한 때에는 지체일수만큼 계약서에서 정한 지체상금율 에 의         거 산출된 지체상금을 발주처에 납부하여야 한다.

7.02 기성부분의 완성품에 대한 검사를 거쳐 당해 부분을 발주처에서 인수(인수하지 않고 관리 사용하고 있          는 경우 포함)한때에는 기성부분에 대한 금액은 지체상금부과 대상에서 공제한다. 단, 물품 특성상 완          성품으로 분할하기가 어려운 부분은 기성 부분에서 제외한다.

7.03 아래의 사유로 납품이 지연되었을 때는 지체상금 부과 해당일수에서 제외한다.

1) 천재, 지변 등 불가항력의 사유에 의한 경우

2) 계약자가 대체 사용할 수 없는 중요 재료의 공급이 지연되어 제작 공정의 진행이 불가능하였을 경우

3) 발주처의 책임으로 제작의 착수가 지연되었거나 중단되었을 경우

4) 기타 계약자의 책임에 속하지 않는 사유로 납품이 지체되어 발주처에서 인정한 경우

7.04 계약자는 7.03)항의 사유가 계약기간내 발생되어 납품이 지연될 경우에는 발주처와 협의하여 납품기한을           연기 요청할 수 있다.

1-08. 계약해지

계약자가 아래에 해당하는 경우에는 계약의 전부 내지는 일부를 해제 또는 해지 할 수 있다.

8.01 납품기한내 계약된 규격, 수량 등과 같은 물품의 납품을 거부하거나 완료하지 못한 경우

8.02 계약자의 귀책사유로 인하여 납품기한내 납품할 가능성이 없음이 명백하다고 인정될 경우

8.03 지체상금이 관계법령의 규정에 의한 당해 계약의 계약보증금 상당액에 달한 경우로서 납품기한 을           연장하여 물품의 제작, 납품을 완료할 가능성이 없다고 판단된 경우

8.04 장기 물품제작 등의 계약인 경우 2차 이후의 계약을 체결하지 아니하는 경우

8.05 계약의 수행중 정상적인 계약관리를 방해하는 불법, 부정행위가 있는 경우

8.06 기타 계약조건을 위반하고 그 위반으로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정될 경우

1-09. 특허권사용

계약자는 타인의 권리 대상으로 되어있는 특허권 등 지적재산권을 사용 할 때에는 관계법에 저촉되지 않     도록 하여야 하며 그 사용에 관한 민형사상 및 관련법에 대한 일체의 책임을 진다.

1-10. 물품검사

계약자는 납품기한내 물품에 대한 검사를 발주처에 요청하여야 한다. 다만 계약서에서 검사기간을 정한 경우     나 발주처에서 지정한 납품장소가 아닌 장소(계약자의 생산공장 또는 기타 장소)에서 검사를 요청한 경우     에는 납품에 필요한 제반준비 사항을 준비하여 검사를 요청하고 검사가 완료된 후 납품기한내 지정된 납     품장소에 물품을 반입하고 검수를 요청하여야 한다.

1-11. 계약금액 조정

물가변동으로 인한 계약금액 조정 사유가 발생시는 관계법령에서 정한 규정에 의하며 계약금액 조정시 품목     조정율 및 지수조정율 중 계약서에 명시한 조정율을 적용한다.

1-12. 공급범위

12.1 배전반( 저압반, 분전반 등)에 대한 설계, 제작

12.2 각종도면, 기술도서, 설계자료 등의 제출

12.3 납품장소까지의 운반(소운반포함), 하차, 설치

※ 배전반(저압반, 분전반 등) 조립이라함은 기초바닥과 Trench가 완료된 상태에서 배전반을 열반하여          각 Panel간 제어단자 연결 및 Bus편을 조립 (보조기기, 부속기기 포함) 하고 통전 후 최초 시운전까          지 의미한다.

12.4 각종 시험 및 시운전

12.5 사용 전 검사 및 전기수전

12.6 운전 및 유지관리에 대한 기술 교육

1-13. 설비보호

기 설치되어 있는 설비를 손상하거나 오염되지 않도록 보호해야 하며, 이를 태만히 하여 손상이 발생되면 기존      설비 운영에 차질이 없도록 계약자 부담으로 신속히 원상 복구하고 조치결과를 발주처에 보고하여야 한다.

1-14. 기술교육

계약자는 설비의 조립 및 시운전을 위해 전문 기술자를 상주시켜 현장을 책임 관리하고 납품완료후에는      운영요원을 대상으로 운전 및 유지 보수에 대한 기술교육를 실시하여야 한다.

1-15. 시운전기간

15.1 납품 조립 후 시운전이 가능한 시점부터 감리원과 협의 한다.

다만 시운전과 관련된 타 공정의 지연 또는 발주처의 사정으로 인하여 시운전이 연기되는 경우에는           현장 조립 완료일까지를 납품으로 인정한다.

15.2 납품 조립 후 시운전을 실시하여 성능을 확인받아야 한다. 단, 시운전과 관련된 타 공정의 지연 또는           발주처의 사정으로 인하여 시운전이 연기되는 경우에는 납품검사일부터 시운전 완료 가능일까지 시운전          성능보장을 위한 성능이행보증금 (계약금액의 15%)을 현금 또는 보증보험기관의 보험증서로 납부하여야           하며 시운전완료 가능일이 연기될 경우 연기되는 기간마다 성능이행 보증기간을 변경(연장)하는 조치를          이행하여 시운전에 대한 성능을 확인 받아야 한다.

13.3 기타사항은 조달청의 “시운전조건부계약추가특수조건”에 따른다.

1-16. 납품자격

본 제품은 제품의 신뢰성과 우수한 품질을 확보하기 위하여「중소기업제품구매촉진 및 판로지원에 관한    법률」15조 및 동법 시행규칙 제11조 4항에 의해 중소기업청 성능인증(분전반)을 획득한 업체를 한국전    기공업협동조합에 추천 의뢰하여 우수업체를 추천받아 지명경쟁 입찰한다.

해당분야 성능인증 받은 업체

직접생산 증명서 소지 업체

추천 업체수 : 5개사 이상

1-17. 납품기한

17.1 본 물품의 제작 납품기한은 계약일로부터 100일까지로 한다.

17.2 공사의 진행 공정에 따라 발주처에서 물품 소요 장소별로 분할납품을 요구할 수 있으며 계약자는 지정          장소에 해당물품을 분할납품 하여야 한다.

17.3 분할납품 한 경우 해당물품에 대해 발주처에 검사를 요청할 수 있다.

1-18. 하자기한

18.1 본 제품의 하자보증 기한은 납품검사 완료일로부터 2년간으로 하며 발주처의 사정으로 인하여 시운          전이 연기되는 경우에는 시운전 완료일로부터 2년간으로 한다.

18.2 하자 이행보증금(계약금액의 5%)은 현금 또는 보증보험기관의 보험증서로 납부하여야 한다.

1-19. 납품조건

물품 제작, 운반, 조립, 시험, 설치, 시운전도

2. 자재

2.1 품질수준

2.1.1 저압반 또는 전기설비의 기계기구 및 전선

이 시방과 설계도서에 기기 및 자재의 품질이 명시되지 않은 경우에는 이와 동등 이상인지 여부에 대     하여 감리원의 승인을 받아 선정한다.

2.2 폐쇄배전반 도장

2.2.1 배전반은 분체 정전도장 공법으로 도장하여야 한다.

2.2.2 색상은 다음에 의한다.

(1) 외부 : 먼셀(Munsell) NO 5Y 7/1(감리원과 협의 할것)

(2) 내부 : 먼셀(Munsell) NO 5Y 7/1(감리원과 협의 할것)

(3) 도장두께 : 모든 부분에서 40미크론 이상

(4) 표면처리 : 정전분체도장

2.3 명판

2.3.1 배전반에는 기기의 명칭을 기재하여 반면 상부에 볼트 또는 이와 동등 이상의 방법으로 고정하여야   한다.

2.3.2 명판의 재질은 3층 성형된 아크릴판에 흑색 문자 조각을 하여야 한다.

2.3.3 내용 및 규격은 감리원의 승인을 받아 제작한다.

2.4 주모선

2.4.1 재료

(1) 동 부스바를 사용하며, 접속부는 은도금을 실시하여야 한다.

(2) 모선의 전기적, 기계적 강도는 그 회로의 단락전류 값 이상이어야 한다.

(3) 모선의 전류 용량은 설계도서의 용량 이상이어야 한다.

(4) 모선은 절연 튜브로 절연처리를 하여야 한다.

2.4.2 도체의 색별

주회로 도체의 색별 표시를 할 때에는 아래 규정과 같이 하며, 그 단부 또는 일부에 실시하는 것으로 한다.

(1) 삼상 회로

제3상 : 적색, 제B상 : 백색, 제C상 : 청색, 중성상 : 흑색

제1상 : 적색, 제2상 : 청색, 중성상 : 백색

(3) 삼상 회로로부터 분기하는 단상회로에 있어서는 분기전의 색별에 의하는 것으로 한다.

2.5 접지

2.5.1 접지모선

폐쇄배전반에는 후면하단에 3㎜×25㎜ 이상의 동재질의 부스를 설치하여 접지선을 접속할 수 있고 점검이 용이하도록 설치하여야 한다.

2.5.2 금속함의 접지

(1) 각 단위 금속함은 접지모선과 전기적으로 접속되어 있어야 한다.

(2) 칸막이 등 비충전부의 금속부분은 금속볼트 조임 또는 용접으로서 금속함에 전기적으로 접속시켜야 한다.

(3) 도어힌지는 금속제로 하여야 한다.

2.6 이면배선

2.6.1 한국전기공업협동조합규격 KEMC 1103을 따르는 것 외에 아래에 적합하게 시설하여야 한다.

(1) 배선방법 : 고압 및 저압의 케이블과 분리가 되도록 배선하고 별도의 PVC 닥트 배선을 사용하여야 한다.

(2) 제어 회로도의 전선 접속 부분에 표기된 번호와 같은 번호를 전선 말단에 표기하여야 한다.

2.6.2 부스바와 전선의 지지와 연결

(1) 배전반 위의 전선과 부스바

전선과 부스바는 물리적 손상을 피하도록 설치하고 제자리에 견고하게 설치하여야 하며, 요구되는 상호접속과 제어배선 이외에 배전반의 수직연결 부위에 있는 단자용 전선은 그 연결부위에 설치한다.

(2) 단자

배전반의 단자는 접속하기 위해 접지된 부스라인을 지나 닿지 않도록 설치한다.

(3) 표시

중성점이 접지된 계통으로부터 공급되는 배전반 위에 대지 고전압을 갖고 있는 상 부스바나 전선은 효과적인 방법으로 외부에 표시하여야 한다.

(4) 최소배선 굴곡공간

단자에서의 최소전선 굴곡 공간과 배전반 내에는 충분한 공간을 두어야 한다.

2.7 경보

각종 보호계전기 동작 및 변압기 온도상승 시 부져가 울리도록 제작하여야 한다.

2.8 보호등급

(1) 이 절의 시방 규정에 언급된 이외의 사항은 한국전기공업협동조합 규격을 적용한다.

(2) 배전반에 내장되는 기기는 관련 KS 규격에 적합한 제품 또는 형식승인품 또는 동등 이상의 성능을 가     진 제품을 사용하여야 한다.

(3) KEMC 1106의 보호등급 IP4X에 충족하는 설비가 구성되어야 한다

3. 시공

3.1 설계도서 검토

계약상대자는 설계도서를 검토 및 현장조사 한 후 제작도면을 작성하여야 하며 설계도서 검토 결과 전기기기의 용량 산정 등 설계도서의 오류가 있으면 감리원과 협의 후 수정한다.

3.2 시설 조건

3.2.1 옥내의 시설

(1) 기기 주위에는 유지 관리 공간을 고려한다.

(2) 기기의 중량을 산정하여 바닥강도를 재확인한다.

(3) 피트내 케이블의 부설은 전기설비 기술기준의 판단기준중 ‘케이블 트레이 공사 편’에 의한다.

3.2.2 옥외의 시설

(1) 지반이 주위보다 낮고 배수가 불량한 위치는 피한다. 부득이 설치할 경우에는 배수설비, 기초의 지반면으로 부터의 높이 등을 검토한다.

(2) 기기 및 기초의 개산 중량을 구하여 바닥강도를 확인한다.

(3) 바닥에 케이블 피트를 설치할 경우는 피트의 크기 및 배수를 검토한다.

(4) 피트의 크기 및 울타리의 문 위치는 배전반내의 기기의 반 출입을 고려한다.

(5) 옥상에 설치할 경우는 바닥강도 및 방수에 유의한다.

3.2.3 배선용 피트

(1) 피트의 형태 및 크기(폭, 깊이)는 부설하려는 케이블 중 최대의 것의 곡률반경 및 가닥수에 의하여 검토한다.

(2) 피트의 위치는 증ㆍ개설시의 작업성, 사고시의 다른 곳으로의 파급 등을 고려하여 결정한다.

(3) 고압과 저압케이블(제어케이블 포함)을 동일 피트 내에 부설하지 않도록 한다.

(4) 덮개의 하중은 기기의 반․출입을 고려하여 계획한다.

(5) 피트내 케이블의 부설은 전기설비 기술기준 제213조의 2(케이블 트레이 공사)에 준 한다.

3.2.4 전기실의 시설

(1) 시설장소

① 물이 침입하거나 침투할 우려가 없도록 조치를 강구하여 건조한 장소를 선정한다.

② 고온, 다습한 장소에 시설하는 경우에는 적절한 방호장치를 한다.

(2) 시설조건

① 기초는 기기의 설치에 충분한 강도를 가져야 한다.

② 전기실은 불연재료로 만들어진 벽, 기둥, 바닥 및 천장으로 구획하고, 창 및 출입구에는 방화문을 설치한다.

③ 환기가 가능한 구조로 하고, 쥐 등의 소동물이 출입할 수 없도록 시공한다.

④ 빗물의 침입을 방지할 수 있도록 시공한다.

⑤ 기기 등의 보수, 점검 및 교체 등에 지장이 없도록 시공한다.

⑥ 전기실의 조명설비는 비상시에도 완전하게 동작할 수 있도록 시공한다.

⑦ 전기실에는 위험표시를 하고 일반사람이 쉽게 접근할 수 없도록 한다.

3.3 현장품질관리

3.3.1 품질시험

기기의 설치 및 배선완료 후 관련 규격의 규정에 따라 자체 품질시험을 실시하고, 감리원에게 시험 성적서를 제출하고 승인을 받아야 한다.

3.3.2 입회검사 및 품질시험항목

(1) 입회검사

공정 중 다음 표와 같은 단계별 시공에 대한 감리원의 입회검사를 실시한다. 시공 후에 검사가 불가능하거나 곤란한 공사부문은 감리원의 입회하에 시공한다.

공 정 구 분	입 회 시 기
기초의 위치, 배근 등	콘크리트 타설전
기초볼트의 위치 및 설치	볼트 설치 작업과정
전기실내 매입배관의 부설	콘크리트 타설전
배전반류의 설치	설치작업 과정
전선의 부설	부설작업 과정
방화구획 관통부의 내화처리 및 외벽관통부의 방수처리	처리 과정
전선과 기기접속	접속작업 과정
접지극 매설	접지개소 매설전

(2) 품질시험 항목

기기의 설치 및 배치를 완료한 후에는 다음 표에 의한 시험을 실시할 수 있으며, 변압기의 경우 저압회로의 누설전류를 측정한다

.

시험항목	시험종류	시 험 방 법
구조시험	구 조	제조자의 규격에 의한 시험방법으로 설계도면에 표시된 구조로 시공되었는지 확인한다.
성능시험	절연저항	특별고압 및 고압회로에서 1,000V 저압회로에서는 500V 절연저항계로 측정하여 다음조건에 맞아야 한다. 특별고압과대지간 : 100㏁이상 1차(고압측)과 2차(저압측) : 30㏁이상 1차(고압측)과 대지간 : 30㏁이상 2차(저압측)과 대지간 : 5㏁이상 제어회로 일체와 대지간 : 5㏁이상
	내 전 압	특별고압, 고압 충전부 각각의 상호간 및 대지간에 다음(3)항에 의한 내전압시험을 실시한다.
	계전기특성	다음(4)항에 의한 계전기특성을 시험한다.
	종합동작	제조자의 표준에 의하여 승인된 시퀸스도에 의하여종합동작시험을 실시한다. 또한, 배전계통 전압의 종합 고조파 왜율은 50%이하가 되어야 한다.
	접지저항	접지공사의 조건에 의하여 실시한다.

3.4 제조업자 현장지원

3.4.1 유지관리 교육

(1) 계약상대자는 전기수전 이전 및 이후에 배전반의 수전방식, 회로구성, 유지관리방법, 정전시 응급조치요령 등에 관하여 전기안전관리담당자 및 운영자에게 교육을 실시하여야 한다.

(2) 교육 회수는 전기수전 전, 후 각각 총 4회 이상 회당 2시간 동안 실시하며, 교육일자는 감리원과 협의하여 결정한다.

3.4.2 입회

계약상대자는 한국전기안전공사 전기사용전 검사 및 전기수전 시 입회하여야 한다.

3.5 완성품 관리

계약상대자는 수변전설비의 설치 과정 및 설치 완료 후 전기위험 안전표지판을 설치하여야 하며, 설치 위치는 감리원의 지시에 따른다.

3.6 제출물

다음 사항은 E01000 전기설비공사일반 E01022 제출물 규정에 따라 제출한다.

3.6.1 자재 공급 전 제출물

수급인은 다음의 사항을 자재 공급 전에 감리원(공사감독자)에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

(1) 공업진흥청의 품질관리등급업체임을 증명하는 증빙서류 사본

(2) 제품자료

구성품의 재질, 치수, 형태 등 제반사항과 기술자료 및 설치 물품규격서

(3) 제작도면

① 구조도 : 기기배치도, 배전반의 평면, 정면, 측면도, 기기 위치 및 형태, 기타

② 배선도 : 단선결선도, 삼선결선도, 제어회로도(전선 접속부분에 기호를 표기하여야 함)

③ 물품규격서 : 제작 물품규격서, 기기 물품규격서

3.6.2 시험성적서

(1) 이 절의 시방 1.2 관련 시방절에 명시되어 있는 시방의 규정에 의하여 자재에 대한 시험을 하도록 되     어 있는 품목의 시험성적서 및 한국전기연구원 시험성적서등을 자재 반입시 감리원(공사감독자)에게 제     출하여야 한다.

(2) 공인인증시험 면제제품으로 제작자 자체시험성적서로 대신하는 경우에는 공인인증 시험 면제증 사본을     공사감독자(감리원)에게 제출하여야 한다.

3.6.3 시공상태 확인서

이 절의 시방 1.2 관련 시방절에 명시되어 있는 시방의 규정에 의하여 시공상태 확인을 받도록 되어 있     는 항목에 대하여 수급인의 사전 현장 점검 후 서명 날인한 시공상태 확인서를 제출하여 공사감독자의     승인을 받아야 한다.

3.6.4 품질시험 성과표

이 절의 시방 1.2 관련 시방절에 명시되어 있는 시방의 규정에 의하여 현장시험을 하도록 되어 있는 항목에 대한 시험 성과표를 작성 수급인의 서명 날인 후 공사감독자에게 제출하여야 한다.

3.6.5 유지관리 물품규격서

유지관리 물품규격서를 작성하여 감리원(공사감독자)에게 제출하여야 하며, 유지관리 교육시 교안으로 활       용할 수 있도록 하여야 한다.

3.7 타 공종과의 협력작업

3.7.1 건축공사 수급인과의 협력

수급인은 배전반 설치 위치 바닥의 패드크기 등에 관하여 건축,토목,기계등 공사 수급인에게

자료를 주고 받아야 한다.

2.분전반

3.1.1  분전반 일반

분전반은 배전방식, 개폐기의 종별, 용량 등이 표시된 제작물품규격서를 공사감독자에게 제출하여 승인을 받는다.

3.1.2  분전반의 재료 및 부품

(1)  분전반은 구조가 튼튼하고, 각 부는 쉽게 헐거워지지 않도록 견고하게 조립되고 내구성이 있어야 한다. 분전반은 기판에 과전류차단기, 개폐기 등을 배치하고 견고하게 부착하여 보호판 등에 의해 조작이 안전한 구조로 하여야 한다. 또한, 배선의 접속, 개폐기의 조작, 퓨즈의 교환 등이 용이한 것이어야 한다.

(2)  분전반 내에 취부되는 재료와 부품은 KS 제품을 사용하여야 하며, KS 제품이 없는 품목 또는 KS 적용 이외의 제품에 대하여는 공사감독자에게 제작사양을 제출하여 승인을 받는다.

(3)  분전반 내 배선용 공간은 배선이 지장이 없는 충분한 크기를 갖는 것으로 시설한다.

(4)  문을 열은 상태에 있어서 충전부는 노출되지 않는 구조로 한다.

(5)  충전부의 간격은 다음에 의한다.

①  충전부와 비충전 금속체와의 간격 및 이극 충전부와의 간격은 공간, 연면 공히 10㎜ 이상으로 한다. 다만, 300V를 초과하는 상간전압이 가하여지는 연면 거리에 대하여는 20㎜ 이상으로 한다.

②  제어회로 등의 충전부는 KS C 0704에 의한다.

③  분전반 내 연결도체 상호간은 볼트 너트 조임 또는 동등 이상의 성능으로 하여 전기적으로 완전하게 접속하여야 한다.

3.1.3  구조

(1)  분전반 외함(전면테, 도어 및 커버가 금속제인 것을 말한다)을 구성하는 각 부분의 재질은 노출부분은 Stainless로 매입부분은 아연도강판으로 견고하게 조립되어야 한다.

(2)  분전반의 크기는 설계도서에 따른다.

(3)  손잡이 및 나사는 녹이 생기지 않는 제품이어야 한다.

(4)  손잡이는 분리형 잠금장치를 겸용할 수 있는 구조이어야 한다.

(5)  보호판은 분리가 용이하도록 “ㄷ”자형 손잡이를 부착하여야 한다.

(6)  문짝 뒷면에는 분전반 결선도와 회로별 부하명을 적은 선번장을 부착하여야 한다.

(7)  도장은 소부도장이나 정전분체 도장으로 하여야 한다.

3.1.4  외함

(1)  외함에는 분전반의 정격전류에 따라 적정한 굵기의 접지선을 접속할 수 있는 접지단자를 설치하여야 한다.

(2)  보호판에는 저압배선용 차단기 또는 누전 차단기의 회로 구분을 위하여 명판을 꽂을 수 있는 구조로 만들어야 한다.

(3)  분전반에는 아래에 적합한 명판을 상부에 부착하여야 한다.

①  회로명칭 : 설계도면에 의하며 명기되지 않는 한 공사감독자와 협의하여 결정한다.

②  명판재질 : 투명 아크릴판에 흑색 문자 조각

(4)  분전반 외함(여과지현장조작반)은 여과자내 약품 및 염소가스 노출에 의한 부식을

최소화 하기 위하여 외함 재질을 STS316으로 하여 폴리우레탄 코팅 도장처리를 하여

부식방지에 최선을 다하여야 한다.

(5)  분전반 강판문의 색상은 공사감독자의 지시에 따른다.

(6)  분전반의 크기는 설계도서에 따른다.

(7)  손잡이 및 나사는 녹이 생기지 않는 제품을 사용하여야 함.

(8)  외함의 박스, 전면 태, 도어, 커버 및 보호판에 사용하는 강판의 두께는 정면의 면적에 따라 다음 표에서 제시한 값 이상으로 하고, 또한 유효한 방청처리를 한다.

(9)  도면에 별도 표기가 없는 한 분전반의 폭은 500㎜ 이상, 깊이 150㎜ 이상, 높이 1,700㎜ 이하로 한다.

(10)  분전반 외함을 구성하는 각 부분은 견고하게 조립한다.

(11)  외함을 구성하는 금속판의 박스, 전면태, 도어, 보호판 및 커버는 조립된 상태에서 상호간에 전기적으로 연결되도록 한다.

3.1.5  도전부

(1)  도전부(모선 및 분기도체)는 띠모양 동도체를 사용하여야 한다.

(2)  모선 및 분기 도체에 띠모양 도체를 사용하는 경우는 도전율 96% 이상인 동을 사용하고, 모선 및 분기 도체의 정격전류 이상이어야 한다.

(3)  모선 및 분기도체는 병렬도체로 하지 않는 것을 원칙으로 하되, 병렬도체로 사용하는 경우 정격전류가 400A를 넘는 경우에 한하며, 병렬도체는 동일 굵기, 동일 길이의 것으로 한다. 다만, 3선 이상의 도체를 병렬접속하여 사용할 수 없다.

(4)  분기도체(중성선용은 제외)를 모선에 연결할 때에는 각 상모선의 순서대로 부하평형이 되도록 연결하여야 한다. 다만, 설계도면에 별도로 표기한 경우는 예외로 한다.

3.1.6  저압 배선용차단기

저압 배선용차단기는 KS 해당 규격에 적합한 제품 또는 동등 이상의 성능을 가 진 것을 사용하여야 하며 주차단기로 설치되는 것은 수직설치를 원칙으로 하고 분기 차단기로 설치되는 것은 100AF 이하는 수평설치, 225AF 이상은 수직설치를 원칙으로 한다. 다만 수평설치용으로 제작된 것이나 적절한 방호조처를 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

3.1.7  누전차단기

(1)  누전차단기는 KS 해당 규격에 적합한 제품 또는 동등 이상의 성능을 가진 것으로서 지락보호 및 과전류 보호 겸용을 사용하여야 한다.

(2)  정격전류는 설계도서에 의하며 물기있는 장소이외의 장소에 인체의 감전보호를 목적으로 하는 경우, 정격감도전류는 30㎃(고감도형), 동작시간은  0.03초 이내(고속형)의 것을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

3.1.8  전자개폐기

전자개폐기는 KS 해당 규격에 적합한 제품 또는 동등 이상의 성능을 가진 것을  사용하여야 한다.

3.1.9  단자대

분전반 하단에 부하 용량에 적합한 중성단자대 및 접지단자대를 사용하여야 하며, 단자대는 접속되는 전선(모선)규격에 적합하여야 하고, 중성단자대는 중성선을 필요로 하는 분기 회로수와 예비(통상 20%이상) 회로 접속에 필요한 적절한 수의 단자를 갖고 있는 절연방식이어야 하며, 단자에는 분기회로 번호를 표기하여야 한다. 다만, 단자대가 아닌 동대를 사용할 경우에는 접지선이 접속되는 바닥에 표기하여야 한다. 단자대는 설치후 코팅 등의 조치를 하여 부식방지 대책을 수립하여야 한다.

3.1.10  전등 및 전기기기 분기회로용 분전반 내에는 주개폐기를 제외한 분기회로용 과전류 보호장치가 42개 이하(접지 및 중성선 개폐극은 제외한다) 이어야 하며 주 개폐기도 2조 이하여야 한다.

3.1.11  1개의 분전반 내에는 2개 이상의 다른 전원(변압기 뱅크가 다르거나 용도ㆍ 특성이 다른 전원을 말한다)이 공급되어서는 안된다.

3.1.12  조립

(1)  충전부와 비충전 금속체와의 간격 및 이극 충전부와의 간격은 KS C 8320의 규정에 적합하여야 한다.

(2)  분전반내의 배선용 공간은 배선이 지장이 없는 충분한 크기를 갖는 것으로 내선규정 155-6(함)의 2항 규정에 따라 시설하여야 한다.

3.1.13  분전반 내에 사용전원이 다른 분기회로가 혼재하는 경우는 격판을 설치하고, 분기 회로를 쉽게 식별할 수 있게 하기 위하여 그 회로의 과전류 차단기 가까운 곳에 그 전원을 표시한다.

3.2  자재 품질관리

3.2.1  시험

(1)  KS 표시품 등인 경우에는 시험을 생략한다.

(2)  KS 표시품 등이 아닌 경우에는 아래 규정에 의하여 공인시험기관의 시험을 실시하여야 한다.

①  저압 배선용차단기 : 시험항목 및 방법은 KS C 8321에 의하며, 시험수량은 규격별 1개씩으로 한다.

②  누전차단기 : 시험항목 및 방법은 KS C 4613에 의하며, 시험수량은 규격별로 1개씩으로 한다.

③  전자개폐기 : 시험항목 및 방법은 KS C 4504에 의하며, 시험수량은 규격별 1개씩으로 한다.

3.2.2  반입자재 검수

(1)  수급인은 현장 반입자재에 대하여 공사감독자의 검수를 받아야 한다.

(2)  검수항목은 자재의 KS 여부, 치수, 구조 등의 육안검사 및 성능에 대한 시험성적서 확인으로 한다.

3.  시공

3.1  시공기준

3.1.1  분전반 설치

설치장소는 설계도면에 의하며 명기하지 않는 한 다음 각 호의 장소에 설치한 다.

(1)  분전반은 개폐기를 쉽게 확인하여 개폐할 수 있는 장소, 안전한 장소 등에 시설한다. 다만, 적합한 설치장소가 없을 경우에는 공사감독자와 협의하여 설치장소를 선정한다.

(2)  분전반 내 전선 또는 케이블 접속 시 수직하중을 받는 경우 전선 또는 케이블 지지용 기구를 부착하여 전선을 지지하여야 한다.

(3)  분전반의 설치높이는 공사 물품규격서와 설계도면에 의하고, 표시되지 않은 경우에는 바닥에서 함 상단까지 1.8m이하로 한다.

(4)  분전반은 건조한 장소에 설치한다. 다만, 설치 환경이 열악한 경우 당해 장소에 적합한 것을 채택하여 시설한다.

(5)  노출된 충전부가 있는 분전반은 취급자 이외의 사람이 쉽게 출입할 수 없는 장소에 설치한다.

(6)  분전반 윗 부분에는 급 배수관, 각종 냉각수관 등과 인화성 가스관.  발열관 등을 설치할 수 없다. 다만 각종 위험요소로부터 전기시설을 보호 할 수 있는 방호시설을 설치하는 경우에는 그러하지 아니 한다.

(7)  한개의 분전반에는 한가지 전원(1회선의 간선)만 공급하여야 한다. 다만 안전확보가 충분하도록 격벽을 설치하고 사용전압을 쉽게 식별할 수 있도록 그 회로의 과전류차단기 가까운 곳에 그 사용전압을 표시하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(8)  분전반은 컷아웃 스위치와 같이 상시 충전부를 노출하지 아니하는 구조의 개폐기 또는 배선용 차단기를 설치한 것을 제외하고는 적합한 함 형태로 한다.

3.1.2  부스바와 전선의 지지와 연결

(1)  분전반 위의 전선과 부스바

분전반은 물리적 손상을 피하도록 설치하고 제자리에 견고하게 설치하여야 한다. 요구되는 상호접속과 제어배선 이외에 분전반의 수직연결 부위에 있는 단자용 전선은 그 연결부위에 설치한다.

(2)  단자

①  분전반의 단자는 접속을 하기 위해 접지된 라인 부스를 지나 닿지 않도록 설치한다.

②  단자는 전선의 접속이 용이하며, 전선 접속에 적합한 규격의 것으로서 안전한 구조의 것이어야 한다.

③  접지용 단자 및 중성단자(단로형은 제외한다)는 압착터미널 러그를 접속할 수 있는 것으로 하고 충전부는 절연캡을 씌울 수 있는 구조이어야 한다.

(3)  표시

중성점이 접지된 계통으로부터 공급되는 분전반 위에 대지 고전압을 갖고 있는 상 부스바나 전선은 효과적인 방법으로 외부에 표시하여야 한다.

(4)  최소배선 곡률반경 및 공간

단자에서의 최소전선 곡률반경 및 충분한 배선 공간을 두어야 한다.

3.1.3  시공허용오차기준

분전반 및 계량기함의 수직수평오차 : ±2㎜ 이내로 한다.

3.1.4  결선도 부착

(1)  공사 준공 후 편리한 유지보수를 위하여 분전반에서 분기되는 전등, 전열회로의 결선도를 비닐 코팅한 상태로 비치하여야 한다.

(2)  결선도는 전등 및 콘센트의 배치도에 회로별로 차단기의 회로명을 표기하여야 한다.

3.1.5  회로구분 표시

배선용 차단기 및 누전 차단기마다 회로명을 표시하여야 한다.

3.1.6  접지

분전반을 이루는 금속제의 함 및 이를 지지하는 금속프레임은 E11020 “접지    공사”의 규정에 따라 접지한다.

3.2  현장 품질관리

3.2.1  시험

(1)  일반 회로 및 비상 회로의 시험

수급인은 분전반 설치를 완료한 후 일반조명등, 비상조명등 전열 등의 회로가 설계도면과 같이 결선 되었는지 공사감독자 입회 하에 시험을 실시하여야 한다.

(2)  누전차단기 동작시험

누전차단기 시험버턴을 눌러 정상적으로 동작되는지 공사감독자 입회 하에 시험을 실시하여야 한다.

(3)  모든 분전반은 설치 후 간선별, 분기회로별로 부하전류, 절연저항을 측정ㆍ기록하고 전선(케이블)과 차단기의 적정여부 검토와 이에 따르는 보완을 실시한다.

(4)  상간 부하 불평형율은 최소가 되도록 하고 상간 부하 불평형율이 20% 이상인 경우에는 그 이하가 되도록 연결을 조정하여야 한다.

(5)  두 회로 이상이 같은 전선관에 배선되는 경우에는 적절히 서로 다른 상(전자적 평형유지)이 되도록 조정하여야 한다.

3.2.2  시공상태 확인

(1)  수급인은 분전반 설치 완료 후 아래 항목에 대하여 공사감독자의 확인을 받아야 한다.

(2)  시공상태 확인 항목

①  분전반 설치 위치

②  분전반 고정 상태

③  내부 결선 상태

④  명판 부착 상태

⑤  접지상태

⑥  청소

분전반 설치작업이 끝난 경우에는 내부에 이물질 등이 없도록 청소하여야 한다.