물 품 규 격 서

영상감시장치 구매

2014. 10.

광암아리수정수센터

물품 규격서

Ⅰ. 일반사항

1. 적용범위

이 규격서는 서울특별시 광암아리수정수센터에서 발주하는 영상감시장치 구매에 대하여 적용한다.

2. 공급범위

가. 영상감시장치 구매 1식

나. 세부공급범위

1) IR IP PTZ 스피드 돔 카메라(2M)	: 4SET

2) CAMERA BRACKET	: 4EA

3) POLE MOUNT	: 4EA

4) FULL HD-SDI MUX LINK	: 8EA

5) OPTIC LINK CHASSIS	: 1SET

4) 스위칭 허브(24-PORT)	: 1EA

5) 스위칭 허브(4-PORT)	: 6EA

3. 납품참가자격 :

중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제8조에 의한 중소기업자로서 ‘중․소기업․소상공인에 따라 발급된 중소기업확인서를 소지한 업체 또는 동법률 제33조에 의한 간주 중소기업으로서 “보안용카메라(G2B물품분류번호:46171610)"분야 직접생산확인증명서를 소지한 업체(단, 개찰일의 전일 이전에 발급된 것으로서 유효기간내에 있어야 함)로써 주된 사무실이 경기도에 소재한 업체

4. 하자기간 : 납품검사일로부터 2년

5. 납품기한 : 계약일로부터 40일

6. 납품장소 : 광암아리수정수센터

7. 납품 및 승인

가. 제품은 규격서에 명기된 규격과 동등하거나 동등 이상의 성능을 가진 물품을 납품하여야 한다

나. 계약자는 납품물품에 대하여 규격서, 설명서 등을 제출하여 계약일로부터 5일 이내에 승인을 득하여야 한다.

다. 납품완료후 원활한 설비운영 및 관리를 위해 유지관리 서류를 CD로 제출 한다.

8. 납품시 제출물

가. 사용설명서 : 모든 제품의 사용 설명서 1부.

나. 사용설명서 CD 및 관련 프로그램 CD(필요시) 1부.

다. 시험성적서(카메라) 1부.

9. 납품완료

모든 물품이 납품장소에 납품되고 제출물이 제출되었을 때 납품 완료한 것으로 한다.

Ⅱ. 특별 사양서

1. 기기 성능 및 제원 (공통)

이번 영상감시장치 구매는 현재 시행하고 있는「광암정수장 현대화 및 고도정수처리시설 설치공사」의 CCTV감시시스템과 호환이 가능하여야 하며, 중앙제어실 및 소대장실, 정문경비실에서 감시 및 제어가 가능한 장비이어야 한다.

2. IR IP PTZ 일체형 돔 CAMERA(SNP-6200RH) : 옥외설치

가. 기능

본 카메라는 2메가 픽셀(2010 x 1108), 30fps 속도로 영상을 전송하여 선명한 영상을 지원하고 20배 광학 줌을 내장한 하우징 및 IR 일체형 네트워크 PTZ 카메라로 영상을 인터넷상의 화면을 통해 편리하게 감시하며, 실시간 영상전송이 가능한 네트워크 카메라이어야 한다 .

나. 특성

1) 최대 2메가픽셀(2010 x 1108) 해상도 지원

2) H.264, MJPEG 듀얼코덱 지원, 스마트 코덱(ROI)

3) 20배(4.45 ~ 89mm) 광학 줌

4) 최저조도 0Lux(IR on시), ONVIF 지원, IP66, IK10

다. 사양

1) 영상출력	: RJ-45 1CH, Composite 1CH(설치용)

2) 촬상소자	: 1/3" CMOS, 총 화소수 2,010(H) X 1,108(V)

유효 화소수 1,944(H) x 1,092(V)

3) 초점거리	: 4.45 ~ 89.5mm, 20배 광학줌, 8배 디지털줌

4) 렌즈화각	: H 62. 9°(Wide) ~ 3.10°(Tele) /

V 43.32°(Wide) ~ 2.34°(Tele)

5) Pan 범위/속도	: 360°Endless (250°/sec),

Tilt 범위/속도	: -5°~ 185°(250°/sec)

6) 비디오 압축방식	: H.264, MJPEG

7) 지원해상도	: 1920(H) x 1080P(V), 1280 X 1024, 1280 X 960, 1280

X 720P 등

8) 알람입출력	: 입력 4개 / 출력 3개(Aux포함,Relay지원)

9) 오디오 통신	: 양방향(G.711 u-law, G.726)

10) 뷰어	: WEB VIEWER, SSM(Samsung Security Manager)

11) 지능형영상분석	: MD, Tampering(Scene Change),

Virtual line, Enter/Exit,

Appear/Disappear, Face Detection

12) 최저조도	: 0Lux (IR On)

13) IR 가시거리	: 최대 100M

14) 부가기능	: ONVIF, RS-485/422제어,  SD/SDHC슬롯 지원

15) 방진/방수/충격: IP66, IK10 등급

16) 동작온/습도	: -50°C ~ +55°C / ~ 100% RH

17) 소비전력	: 24V AC Only / 6A 어댑터, 최대 35W(히터 사용시 90W)

18) 중량/크기	: 6.9kg, 크기: 248(Ø) x 399.5(H)mm

3. CAMERA BRACKET

가. 기능

본 지지대는 스피드돔 카메라 모델을 벽에 부착하는 TYPE으로 디자인이 미려하고 재질은 알루미늄 다이캐스팅 합금으로 되어 있고 빠르고 간편한 설치가 가능하며, 표면은 아이보리 광택 처리한 스피드돔 벽부용 BRACKET이어야 한다.

나. 특성

1)  알루미늄 재질을 사용 부식에 강하고 외관이 수려

2)  스피드돔 카메라를 부착하여 사용

3)  다이캐스팅 합금 및 광택처리

4)  사용모델 : SNP-6200RH PTZ 카메라

다. 사양

1) 용    도 : 스피드돔 벽부용 브라켓

2) 재    질 : 다이케스팅 알루미늄

3) 연결방법 : 파이프 나사를 이용한 결합

4) 색    상 : 아이보리

5) 재    질 : ALDC 12

6) 사용온도 : -50℃~60℃

7) 크    기 : 112mm(W)x183mm(H) x208mm(D)

8) 무    게 : 625g

4. POLE MOUNT

가. 기능

본 지지대는 스피드돔용 전용 POLE 브라켓으로 CAMERA BRACKT과 결합하여 시공이 편리하고 빠른 설치가 가능하고, 세련된 디자인과 내구성을 갖춘 제품이어야 한다.

나. 특성

1) POLE에 신속하고 편리한 스피드돔 설치

2) 탁월한 내구성 및 내충격성

3) CAMERA BRACKET와 결합하여 시공

다. 사양

1) 사용온도 :  -50℃ ~ 60℃

2) 사용습도 : 0 to 100% RH

3) 외관재질 : STEEL

4) 크    기 : 166(W)Ⅹ183(H)Ⅹ65(D)mm

5) 중    량 : 제품 1.4Kg

5. FULL HD-SDI MUX LINK(LS–HSADE1202 TX / RX LINK)

가. 기능

본 제품은 HD–SDI 영상신호와 MIC 의 양방향 1채널음성신호 (PRE-AMP출력 ) 및 콘트롤 키보드와 리시버 BOX간의 양방향 콘트롤 데이터 1채널, 네트워크 양방향 Ethernet신호 1채널을 광케이블 1core로 전송하는 장비이어야 한다. 광학적 특성을 이용한 방식으로 장거리 무중계 전송 및 전계, 자계의 영향이 없으며 해상도는 720p ~ 1080i(TV)으로 고품질의 신호를 전송하여야 한다. 또한 광학적 특성을 이용한 C.W.D.M방식으로 Data 신호를 광케이블 1Core로 전송 가능한 장비이어야 한다.

나. 특성

-. 고품질의 HD-SDI , Data 전송

-. 10bit Digital Link

-. RS-232C, RS-422, RS-485지원

-. 10/100M Network  신호 전송

-. 광통신의 광학적 특성을 이용한

장거리 무 중계 전송

(최대 전송 가능거리  40Km)

-. SMPTE  424M, 292M, 259M

다. 사양

HD-SDI

Video Input: Level	: 270M~2,970Mbps

Video Output Leve	: 0.8mV±10% p-p, 75Ω

SMPTE   424M - 3G SDI  60p (1920*1080_2.970Gbps)

292M - HD SDI  60i (1920*1080_1.485Gbps)

259M - SD SDI  30i (720*468_270Mbps)

Reclocked - DVB-ASI (270Mbps)

SMPTE  292M Alignment Jitter(100KHz)   <0.2 UI

Timing Jitter(10Hz)        <1.0 UI

AUDIO

Audio in/output	: 0dBm r.m.s( 2.2V pk-pk  )

Audio Bandwidth	: 20 Hz - 20 KHz

Total harmonic distortion	: -62dB 1 Khz

Signal-to-Noise Ratio	: >67dB

DATA

Data  Rate	: DC-2Mbps(NRZ)

Data Interface	: RS-232C, RS-422. RS-485

Operating Mode	: Simplex / Full-Duplex

Data Error Rate	: < 1 in 10 E-9

ELECTRICAL & MECHANICAL

Power	: 12VDC @ 500mA

Surface Mount	: From Rack

Number of Rack Slots	: 12

Current Protection	: Automatic Resettable Solid-State

Current  limiters

Size( WxHxD )

B Module Type                 123 x 35 x 220mm

1u Rack Mount                483 x 44 x 300mm

3u Rack Mount                483 x 132 x 275mm

ENVIRONMENTAL

MTBF	: > 100,000 hours

Operating Temp	: -5℃ to +70℃

Storage Temp	: -25℃ to +80℃

Relative Humidity	: 5% to 90% (non-condensing)

- .Transmitter	- .Receiver

.Status LED           .Status LED

.Power LED	.Power LED

CONNECTORS

Video	: BNC

Data	: RJ-45

Audio	: RCA

Optical	: SC Connector

ELECTRICAL

Power	: 12VDC @ 500mA

Size( WxHxD )

B Module Type                 123 x 35 x 220mm

1u Rack Mount                483 x 44 x 300mm

3u Rack Mount                483 x 132 x 275mm

ENVIRONMENTAL

MTBF	: > 100,000 hours

Operating Temp	: -5℃ to +70℃

Storage Temp	: -25℃ to +80℃

Relative Humidity	: 5% to 90% (non-condensing)

6. OPTIC LINK CHASSIS

가. 기능

본 제품은 집합 형 광 링크로써 한 곳에 다수의 링크를 설치할 경우에 효과적으로 사용 할 수 있어야 한다. 19인치 3U의 Case로 전체 12개 카드로 되어 있으며, 라인카드 형태의 비디오/오디오/데이터 링크를 최대 12개 까지 실장 가능하여야 한다.

1개의 전원공급장치(PSU)를 포함하며 여분의 전원공급장치를  원하는 경우 2개로 확장 가능하여야 한다

.

나. 사양

Fiber Optic Link

최대 장착 개수	: 12개(Video/Audio/Data/Ethernet/Telephone Links)

Power Supply

Input Voltage	: AC 110/220

Size( WxHxD )

3u Card Type	: 25 x 128 x 224mm

3u Rack Mount	: 483 x 132 x 275mm

7. 스위칭허브

영상을 실시간 상황실로 보내기 위한 현장의 통신 전송장비이다.

가. 사양

① LAN Interface	: 4포트 - 6개 24포트 - 1개

10/100/1000Mbps

② Power	: DC 5V/1A