물  품  규  격  서

【 통합 네트워크구축 및 게이트웨이 제작구매설치】

2015. 01.

강북아리수정수센터

-    목          차    -

Ⅰ. 일반사양서	Ⅱ. 특별사양서	Ⅲ. 제작사양서
1. 적용범위 2. 적용법령 3. 공급조건 4. 책임한계 5. 양도금지 6. 성능보증 7. 보안유지 8. 이의해석 9. 대관업무 10. 사양변경 11. 사용자재 12. 안전관리 13. 시설보호 14. 시험검사 15. 운영교육 16. 제작납품 17. 자격조건 18. 납품기한 19. 하자보증	1. 사업개요 2. 구축내용 3. 공급범위 4. 제출서류 5. 기술검토 6. 현장조사 7. 공정관리 8. 기기배치 9. 납품완료	1. 일반사항 2. 공급품목 3. 기기사양 4. 시험검사 5. RACK 설치

Ⅰ. 일 반 규 격 서

1. 적용범위

본 규격서는 서울특별시 상수도사업본부 강북아리수정수센터(이하 “정수센터”)에서 발주하는『 통합 네트워크구축 및 게이트웨이 제작구매설치 』의 설계, 제작, 납품, 설치, 시험, 검사 등의 일반적인 사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용법령

가. 모든 설비는 아래의 법령을 준수하여 제작, 설치하고 관계법령에 위배되는 사항이 발생할 경우 발주부서와 계약상대자가 협의하여 해결한다.

1) 전기사업법 및 동법 시행령, 시행규칙

2) 전기공사업법 및 동법 시행령, 시행규칙

3) 정보통신공사업법 및 동법 시행령

4) 소방시설공사업법 및 동법 시행령, 시행규칙

5) 전기용품안전관리법 및 동법 시행령, 시행규칙

6) 소프트웨어산업 진흥법 및 동법 시행령, 시행규칙

7) 산업표준화법 및 동법 시행령, 시행규칙

8) 한국산업규격(K.S)

9) 전기설비기술기준 및 통신설비기술기준

10) 내선규정 및 배전규정

11) 한국전력공사 전기공급약관

12) ANSI(American National Standards Institute)

13) JIS(Japanese Industrial  Standards)

14) IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)

15) ISO(International Organization for Standardization)

16) NEMA(National Electrical Manufacturers Association)

17) IEC(International Electrotechnical Commission)

18) ISA(Instrumentation, Systems, and Automation Society)

19) 기타 관계법령

나. 본 제작 구매품이 설계도서 등이 상기 관계 법령과 상이한 부분이 있을 경우에는 관계법령에 따라 제작하여야 하며 제작기간 중 관계법령이 개정될 경우에는 개정된 법령에 따라야 한다.

3. 공급조건

본 통합 네트워크구축 및 게이트웨이에 공급되는 모든 설비는 아래 조건에서 운영할 수 있도록 설계, 제작되어야 한다.

1) 표    고 : 해발 1000m 이하

2) 상대습도 : 80% 이하

3) 주변온도 : 옥내형(-5℃ ~ +40℃), 옥외형(-25℃ ~ +40℃)

4. 책임한계

본 사업은 물품 제작설치에 부수되는 제반시설의 조사, 계획, 제작, 공급, 설치, 시험을 시행하는 사업으로서 설비의 제 기능의 발휘와 운영에 있어 당연히 필요하고 부수되어야 한다고 인정하는 전체 세부사항에 대하여 계약자는 발주부서와 협의에 의하여 빠짐없이 시행하여야 한다.

5. 양도금지

계약자는 정수센터의 동의 없이 계약에 관련된 권리, 이윤, 이익관계, 의무에 관한 사항을 전부 또는 일부일지라도 양도, 매도, 이전 등을 할 수 없으며 만약 계약자가 상기사항을 위배하였을 경우 정수센터는 관계법규에 따라 계약을 해지하고 위배에 대한 불이익 처분을 할 수 있다.

6. 성능보증

계약자는 본 계약에 따라 수행한 기자재의 제작에 대하여 충분한 기술 검토 후 제작도면 승인을 요구하여야 하고 기자재의 성능에 대해서는 계약자가 책임을 지며, 만약 규격서의 불합리성으로 성능보장이 어려울 경우 계약자는 지체 없이 별도의 대안을 제시하여야 한다. 단 제시된 대안은 당초 기자재의 성능 이상이어야 한다.

7. 보안유지

계약자는 우리정수센터의 보안관련 규정 및 제반 관계법령에 따라 보안규정을 숙지하고 이를 준수하도록 종사자에게 수시로 교육을 실시하여 사업시행 과정의 보안을 유지하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 책임을 계약자가 진다.

8. 이의해석

본 규격서에 명시되지 않은 불명확한 사항에 대해서는 관련법규 및 기술기준에 준하되 발주부서와 사전에 협의하여야 한다.

9. 대관업무

본 통합 네트워크구축 및 게이트웨이 제작 및 준공에 관련하여 관청이나 기타에 대한 제 수속은 계약자가 신속하게 처리하고 대관업무에 필요한 서류 또는 협의가 요구되는 경우 발부부서와 협의하여 이행하여야 한다.

10. 사양변경

제작시 규격서 내용 중 일부 변경이 불가피한 경우에는 그 사유를 제작 전 발주부서에 제출하여 승인을 득하고 시행하여야 하며, 경미한 위치변경, 배선변경 등은 발주부서와 협의에 의하여 변경할 수 있다.

11. 사용자재

가. 제품에 사용되는 자재는 규격서에 명기되어 있는 규격서 및 도면에 명기되어 있는 것을 사용하여야 하며, 명기되어 있지 않는 것은 발주부서와 협의 후에 사용하여야 한다.

나. 자재는 국내 생산자재를 우선적으로 K.S 규격품 사용을 원칙으로 하며, K.S 제품이 없을 경우에는 전기용품안전관리법이 규정하고 있는 안전기준에 적합하게 생산된 “전”자 표시품 또는 이와 동등 이상의 최상의 제품을 사용한다.

다. 모든 자재는 견본품 또는 제작도나 카타로그를 제출하여 발주부서의 승인을 득하고 검사 및 시험은 K.S 기준에 의하며, K.S규격이나 규격서에 없는 것은 발주부서와 협의 후 시행한다.

라. 모든 설비는 해충, 먼지 등 이물의 흡입이 방지되고 전기 또는 회전부 접촉 등으로 인한 안전사고가 발생되지 않는 구조이어야 한다.

12. 안전관리

가. 계약상대자는 계약기간 중에 있어서 항상 세심한 주의를 하고 산업안전보건법등   을 준수하며, 공중 및 종업원의 안전을 위한 교육을 실시하여야 한다.

나. 계약기간 중에는 소요의 인원을 배치하고 현장내의 정리, 정돈 및 보안에 노력하여야 한다.

다. 중요한 공작물에 근접하여 시공하는 경우는 미리 보안상 필요한 조치, 긴급시의 응급조치 및 연락 방법 등에 대해 수요처와 협의하고 이것을 엄수하지 않으면 안 된다.

라. 현장에 일반의 출입을 금지할 필요가 있을 경우에는 발주부서의 승인을 얻어 그러 할 수 있다.

13. 시설보호

물품 설치 중 기존 시설물(토목, 건축, 전기, 통신, 설비 등)을 손상, 오염시키거나 파손하였을 경우 계약자가 원상복구 또는 배상하여야 한다.

14. 시험검사

가. 중간검사

발주부서의 요청 시 사용자재, 제작공정, 품질관리 등의 전반에 대한 중간검사를 실시할 수 있으며, 이때 규격서와 상이하여 시정 또는 지적사항에 대하여는 지체 없이 보완 조치하여야 한다.

나. 완공검사

1) 시험 및 검사는 제작설치 완료 후 발주부서의 입회하에 실시하는 것을 원칙으로 하며, 부적합하거나 결함이 있을 때는 계약자 부담으로 보완 조치한 후에 재시험  또는 검사를 받는다.

2) 계약자는 시험 및 검사에 필요한 재료, 인원 및 기타 필요한 것을 공급하고 시험 및 검사가 신속하고 원활하게 실시될 수 있도록 최대한 협조하여야 한다.

다. 시운전

1) 시운전 기간 동안에는 본 사업과 관련된 전문적인 기술 인력을 현장에 상주시켜 시험 운전에 차질이 없도록 하여야 한다.

2) 시운전은 부하 상태에서의 시험운전으로 본 설비와 관련된 타 설비와의 종합적인  시험운전으로 포함하여 총괄적인 기능이 수행되어야 하며, 종합시운전 전에 발주부서와 협의하여 시험운전 일정 및 세부계획을 수립하여 발주부서에 제출하여 승인을 득한 후 시험운전을 실시한다.

3) 시운전 결과 지적된 결함사항은 원인을 정확히 파악하여 보완 조치한 후 발주부서에 제출한다.

4) 설치완료일까지 발주부서의 사정으로 시운전이 지연될시 계약상대자는 발주부서와 협의 후 원활한 시운전의 실시될 수 있도록 최대한 협조하여야 한다.

15. 운영교육

가. 계약자는 발주부서 관리 인력의 효율적인 유지 관리 및 운용, 보수를 위하여 교육에 관한 세부계획을 수립하여 본 제작 설치 품에 대한 기술교육을 실시하여야 한다.

나. 교육내용

1) 통합 네트워크구축 및 게이트웨이에 대한 유지관리 및 운영방법

2) 이상발생시 복구방법 및 긴급 조치사항

3) 기타 운영 및 유지관리에 필요한 기술적 사항

16. 제작납품

가. 모든 제작품은 공장에서 자체시험을 실시하여 이상 없이 단위별로 완전 조립상태에서 운반하여 납품하는 것을 원칙으로 하며, 현장 여건상 완전 조립상태에서 납품이 불가능 할 때에는 분해하여 납품 후 계약자가 재조립하여야 한다.

나. 발주부서가 지정하는 장소에 일괄 납품하여야 하며, 설치완료 후 발주부서의 입회하에 시험운전을 실시하여야 한다.

17. 자격조건

본 사업은 상수도 급수시설의 중요성을 감안하여 원활한 사후관리를 위해 조합의 추천을 받은 업체이어야 한다.

- 계장제어장치 (물품분류번호 39121189) 직접생산 확인증명서

- 정보통신공사업 면허

- 소프트웨어 사업자

18. 납품기한

본 물품의 납품기한은 계약일로부터 90일로하며, 기간 내 설계, 제작, 납품, 시운전을 완료한다.

19. 하자보증

본 물품의 하자보증 기간은 납품검사완료일로부터 2년간으로 하며, 하자보증 기간 중 하자발생으로 타 시설물에 손상 및 장애를 초래했을 경우 계약자가 배상 또는 원상복구 하여야 한다.

Ⅱ. 특 별 규 격 서

1. 사업개요

본 사업은 우리센터 내 분산되어 있는 네트워크장비들을 통합하여 물 공급설비시스템을 안전하고 효율적으로 운영하여 합리적으로 관리하고자 최상의 시스템을 구축하여 경제성, 효율성 향상을 도모함으로서 각 설비의 운전, 유지관리 등에 있어서 신속하고 정확한 조치로 최적의 운영시스템을 유지하는데 목적이 있다.

2. 구축내용

통합 네트워크구축 및 게이트웨이 제작구매설치              1식

1) 통합 게이트웨이 프로그램 APPLICATION FEE          1식

2) 게이트웨이 수신반 설치공사                            1식

3. 공급범위

이 규격서는 공급, 설치 검사 및 시운전에 관한 사항을 규정한 것으로 공급범위는 아래와 같다.

가. 규격서에 규정된 품목의 설계, 제조, 구매, 운반, 시험운전

나. 기존 현장설비의 연결, 시험 및 조정

다. 시스템 운용상 필요한 S/W 작성 및 자료입력

라. 운영, 유지보수를 위한 기술지도 및 교육

마. 하자보수 및 기타 계약서에 명시된 사항

4. 제출서류

계약자는 설계 도서를 기본으로 계약 후 제작 승인 도서를 제출하여 승인을 득한 후 제작에 착수하여야 하며 납품과 동시에 유지 관리 및 보수에 필요한 최종 사양 및 도면, 관련 자료를 제출하여야 한다.

가. 승인도서

1) 계약자는 계약 후 15일 이내에 아래의 승인도서("승인신청용" 표기)를 발주부서에 제출하여 승인을 득한 후 제작에 착수 하여야한다.

① 제작 공정계획표	3부

② 기기 제작 물품 및 관련도서	3부

③ Connection Diagram 및 계통도	3부

④ RACK 및 기기외형도(정면도, 측면도, 내부배치도 등)	3부

⑤ 제품 카다로그	3부

2) 승인신청용 제작 도서를 검토한 결과 사양, 도면 및 관련자료 등의 미비로 승인이 불가한 경우에는 계약자에게 보완 제출을 요구할 수 있으며, 이런 경우 발주부서의 통보일로부터 5일 이내 "재승인 신청용"이라 표기한 보안도서를 제출하여야 한다.

3) 승인이 완료된 제작 도서를 계약자 임의대로 변경하여 물품을 제작, 조립 할 수 없으며 현장여건 등을 고려하여 변경이 불가피할 때는 변경에 대한 상세내용을 발주부서와 계약자가 협의 후 변경하여야 한다.

나. 준공도서

계약자는 물품 납품과 동시에 유지관리에 필요한 준공도서 및 관련서류 일체를 제출하여야 한다.

1) 최종 납품도면 (시스템 계통도, 외형도 등)	3부

2) 유지관리 지침서	3부

3) 최종 Gateway Software Program 저장 CD	3매

4) 제작공정 및 설치사진	3부

5) 시험성적서	3부

5. 기술검토

계약자는 설치목적에 부합되는 최상의 시스템이 도입되도록 아래 조건을 충분히 반영하여 설계, 제작하여야 한다.

가. 본 설비는 기존 현장설비에 대한 연계성 및 호환성과 시스템의 효율적 운영관리 측면에 관한 사항을 사전에 충분히 검토 반영하여야 한다.

나. 정수센터 시설물의 효율적 관리를 위해 중앙제어실에서 각종 설비에 대한 종합적인 감시제어가 가능하도록 하여야 한다.

다. 시설의 일부에 고장이 발생하더라도 전체시설이 작동불능 상태를 초래하지 않는 구조이어야 하며, 모든 기기는 고 신뢰도의 제품으로 선정하여 시용하여야 한다.

6. 현장조사

가. 계약자는 계약 후 현장조사를 실시하여 물품의 제작, 운반, 분해, 조립, 설치에 필요한 제반사항을 검토한 후 제작에 착수하여야 한다.

나. 본 설비 설치목적을 명확히 하고 대상 시설의 규모, 특성의 적합성을 면밀한 사전조사를 실시한 후 시스템 운영관리 측면에 관한 사항을 충분히 검토하여 반영하여야 한다.

다. 타 설비와 관련된 사항에 대해서는 사전에 관련자와 충분히 협의하여 물품을 납품하여야 한다.

7. 공정관리

가. 계약 후 승인 도서를 발주부서에 제출 시 주요 공정의 단계별로 구분된 예정공정표를 첨부하여 승인을 득한 후 제작에 착수하여야 한다.

나. 계약자는 예정공정표에 의한 추진실적을 발주부서에서 요구 시 서면으로 제출하여야 한다.

다. 계약자의 사정으로 실제공정이 계획공정과 대비하여 10% 이상 지연될시 납기일 이내에서 공정만회를 위한 대책 및 변경 예정공정표를 작성하여 발주부서의 승인을 득하여야 하며 공정지연으로 인한 불이익에 대하여는 계약자가 책임진다.

라. 계약자는 당해 사업과 연관된 다른 계약자(있을 경우)와 상호간의 마찰을 방지 하고 본 사업이 계획대로 완성될 수 있도록 타 사업과의 준비사항, 착수시기, 시공한계, 시공순서, 진행상태, 시설물 보호 및 가설시설 등의 적합성에 대하여 모든 사업 관련자들과 면밀히 협의 ․ 조정하여 사업 전체의 진행에 지장이 없도록 협력하고 최선의 방안을 도출한 후에 사업을 추진하야야 한다.

마. 계약자는 관련자 상호간의 협의 및 조정을 소홀히 함으로서 발생한 재시공 또는 수정, 보완에 대한 책임을 진다.

바. 계약자는 착공부터 준공까지 공사 전체의 원활한 추진을 위하여 발주부서가 행하는 종합 공정관리 계획 및 운영에 적극 협조하여야 한다.

8. 기기배치

가. 각 기기 및 기구의 규격은 제작도면 승인 시 확정된 제품(기종) 사용을 원칙으로 하며 제품의 성능저하, 단종 등으로 변경이 불가피 할 때는 당초 승인된 제품보다 성능이 우수한 제품을 선정하여 발주부서와 협의 후 사용하여야 한다.

나. 각 기기 및 기구는 외부조건(충격, 온도 등)에 충분히 견디는 기계적강도 및 전기적으로 매우 안전하며 유지관리에 편리하도록 기기, 기구를 배치하여야 한다.

다. 계측설비 제작, 조립에 있어서 간단한 배선 변경 및 추가 등 경미한 사항은 제작 또는 분해, 조립에 반영하여야 한다.

9. 납품완료

가. 납품완료라 함은 승인도서에 의거 제작, 설치완료 후 계약서에 요구하는 제반서류 및 사항을 완료하고 종합시운전을 통해 정상적인 가동상태를 확인하고 발주부서가 준공검사를 실시하여 이상이 없을 경우 완료된 것으로 한다.

나. 검사가 끝난 공작물이 인도되어도 뒷정리, 자재정리 및 잔여공사가 완료되지 않는 한 본 제작, 설치가 완료된 것으로 인정하지 않는다.

Ⅲ. 제 작 규 격 서

1. 일반사항

이 장은 본 시스템의 설계, 제작, 공급에 관한 사항을 규정한 것으로 적용범위는 다음과 같다.

가. 적용범위

1) 시스템 및 부속설비(규격서 상의 기능 또는 성능을 유지하기 위해 당연히 필요한 설비)와 시스템 운영을 위한 운영 S/W를 포함하여야 한다.

2) 자재는 설치 후 운영관리를 고려하여 각 자재별로 분리되어 제작되어야 하며, 유지보수 시험 및 검사에 필요한 Check Point도 구비하여야 한다.

나. 적용조건

본 설비 설치목적에 부합하도록 게이트웨이 및 기기의 급속한 Up Grade를 고려하고 시스템의 설치와 운영관리가 용이하도록 다음의 기술적 조건을 충분히 반영하여 설계, 제작 설치되어야 한다.

1) 사전조사 및 공종협의

- 게이트웨이 설비의 설치는 그 설치목적을 명확히 하고 대상 시설의 규모, 특성 등의 적합성에 대한 면밀한 사전조사 및 타 설비에 대한 연계성과 시스템의 운용관리 측면에 관한 사항을 충분히 검토, 반영하여야 한다.

2) 확장성 및 호환성

- 향후 시설의 확장성, 유동성, 개량 보수 등에 대비하여 시스템도 확장 및 변경이 용이하도록 설계되어야 하며, 여러 제작사의 각종 설비와도 H/W 및 S/W적으로 호환성이 확보되도록 Open구조이어야 한다.

3) 신뢰성확보 및 안전대책

- 시설의 일부에 고장이 발생하더라도 전체시설이 작동불능 상태를 초래하지 않는 구조이어야 하고, 모든 기기는 고 신뢰도의 제품을 선정하여야 하고, EMI, 전자 및 정전유도 등 각종 에러 발생 요소로부터 보호될 수 있는 안전대책도 강구되어야 한다.

4) 최신 기술도입 및 유지보수 대책

- 시스템 설계 ․ 제작 시 가급적 최신 기술을 이용한 설비를 선정함으로서 장기간 안정된 상태로 성능보장은 물론 운영 및 유지보수가 용이하도록 하며, 제반 H/W 및 S/W 관련자료 및 유지보수 기술의 충분한 습득과 장기적인 수급 대책이 강구되어 정상적인 운영관리에 문제가 없도록 하여야 한다.

5) 인간공학적 배려

- 시스템 운용 및 관리자에게 편리성 및 이용성을 제고시키고 주변 환경에 조화된 환경 친화적 개념 도입과 법적 규제에 대한 대응 그리고 공해방지 및 예방차원의 설계개념이 시스템 제작 설치 시 반영되어야 한다.

2. 공급품목

본 설비 기자재 목록은 다음과 같으며 설치위치 및 제작상세는 관련도면을 참조하며, 계약자는 기자재의 제작, 설치 및 시험운전과 관련한 사항을 포함하여야 한다.

2.1 Intelligent Gateway System

2.1.1 개요

Intelligent Gateway System으로 구성하여야 하며, CPU 및 Power Unit를 이중화로 구성하여 신뢰성을 제고하여야 하며, 다음의 조건, 기능 및 규격에 적합하게 설계, 제작되어야 한다.

2.1.2 통신 사항

1) 전송조건

가. Intelligent Gateway System은 각종 Slave Station과 통신을 수행함에 있어 다음과 같은 전송조건을 만족하여야 한다.

나. 수신된 Data에 대한 오류검출 결과 Error가 발생한 경우에는 이들 신호가 제어, 처리장치 등으로 영향을 주지 않도록 하여야 한다.

① 전송선로 : Serial Line 또는 Ethernet

② 전송망 구성 : 1:1 또는 1:N

③ 전송속도 : 2400~115,200bps 이하

④ 프로세스 진단 : 편집내용 검사에 의한 문법 체크 방식

⑤ Program 제어방식 : Multi-Tasking

⑥ 진단기능 : Ethernet/ Serial Monitoring 기능, 디버거를 통한 소스분석, 사용자 메모리 모니터링 기능

2) 보안설정 : 암호 설정 및 해제

2.1.3 Intelligent Gateway System 시방

Intelligent Gateway System은 다양해지는 기능의 요구조건과 광범위한 적용성을 고려하여 아래와 같은 기능을 만족하여야 한다.

1) Intelligent Gateway System의 기능

가. Intelligent Gateway System은 안전성을 위하여 CPU 이중화 구조로 구성되어야 하며, 향후 증설 및 보수를 위하여 통신(Ethernet, RS-232C/422)은 Open Network이어야 하며, 이 기종(컴퓨터, 각종 계전기 및 PLC)과의 통신을 위하여 프로토콜을 매뉴얼에 OPEN시켜야 한다.

나. 범용 Serial(RS-232C/422/485)기기 송/수신 Data의 실시간 모니터링 및 CPU 내부 메모리 저장 Data를 모니터링 할 수 있어 주변 통신기기의 Data가 정확히 전달되고 있는지 확인 할 수 있어야 한다.

다. Ethernet(TCP/IP), 범용 Serial(RS-232C/422/485)기기의 Protocol을 편집할 수 있는 별도의 소프트웨어 툴이 제공되어 Ethernet 및 범용 Serial의 Protocol 프레임을 사용자 요구에 알맞도록 편집할 수 있고 편집된 Serial 또는 Ethernet을 통해서 업/다운로드가 가능하여야 한다.

라. 프로그램은 전용 툴이나 C, Basic, Delphi등의 프로그래밍 언어를 사용하여, 프레임 송/수신, 데이터 변환, 데이터복사/이동, 조건 분기, 타이머, 사칙연산 등 자체 지원되는 명령어를 사용 다양한 통신시스템 환경에 맞게  작성할 수 있어야 하며, 기능추가에 의한 O/S Version Up시에도 ROM 교체 없이 원격으로 O/S 다운로드가 가능하여야 한다.

마. Intelligent Gateway System을 지원하는 소프트웨어 툴은 윈도우2000이상 환경에서 사용할 수 있어야 한다.

2) CPU (CENTRAL PROCESSING UNIT)

가) CPU	: 32BIT RICS PROCESSER

나) PROGRAM 제어방식	: Multi-Tasking

다) 프로그램 언어	: PD(PROGRAM DESIGNER) 전용툴

라) 메모리 용량	: 최대 8 Mbyte

마) 프로그램 메모리 용량	: 2 Mbyte

바) 진단기능	: 이더넷/시리얼모니터링 기능

사) 에러 로그 저장	: 에러 발생 시 로그 저장

아) 메모리 BACK-UP	: Litium Battery, 3개월 이상

자) 최대 시리얼통신 포트	: 64CH

3) 통신 (ETHERNET UNIT)

가) 규격 : IEEE 802.3 규격에 준거

나) 통신포트	: 2 PORT

다) 통신속도         : 10/100BaseT, Auto Detect기능

라) 통신케이블       : 트위스트페어 케이블

(UTP, STP, TP 케이블 - IEEE802.3규격에 준거)

마) 지원 프로토콜    : TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, DHCP

4) 범용 Serial통신

가) 통신 규격	: RS-232C/422/485

나) 동기방식	: 비동기식(Asynchronous)

다) 전송속도	: Asynchronous/200~115,200bps

라) Protocol Open	: 이 기종 통신을 위하여 Application Protocol이 Open되어 있어야 한다.

5) 전원 및 베이스

가) 전원 전압        : AC 100v ~ 240V Free Voltage

나) 베이스           : 19인치 RACK MOUNTING

3. 기기사양

1) 이더넷 광스위치

① 신호전압	: 100~240VAC, 50/60Hz (Option: -48VDC, 전원이중화)

② 인터페이스	: RJ-45 PORT, 광 PORT LED 표시

③ 동작환경	: -20℃~70℃

④ 크    기	: W440 x D200 x H44.5, 1U

2) 스위칭 허브

① 포    트	: 24 PORT

② 사용전압	: 100~240VAC

③ 소비전력	: 최대 4.8W

④ 처리량	: 최대 350만pps

⑤ 설    치	: 19인치 RACK MOUNTING

3) 19" RACK

① 크    기	: H1800 x W600 x ****

② 사용전압	: 220V

③ Unit	: 36U

④ Door	: Front/Rear 벌집천공 또는 강화유리

⑤ 체결방식	: Slim Nut 또는 Cage Nut

⑥ Fan Unit	: 2FAN 이상

4. 시험검사

가. 일반검사

제품의 형태와 제품명, 수량, 유지보수방법, 측정범위, 스케일 명판(Scale Plate), 재질, 마무리 및 표면처리(색상, 페인트 등), 꼬리표, 액세서리, 유지보수 지침서, 선택사항 등을 검사하는 것을 말한다.

나. 외관, 구조, 규격 및 설치검사

다. 전기적 특성시험

1) 절연저항 시험 : 500V DC에서 10㏁ 이상이어야 한다.

2) 입 ․ 출력 시험 : 규정된 전압계, 전류계 또는 전원 분배기를 출력이나 전원 단자에 연결 체크하여야 한다.

라. 동작시험 : 각 구성품의 동작 상태를 검사하여야 한다.

마. 기능시험 : Software에 대한 기능 및 연산결과 검사를 하여야 한다.

5. NETWORK RACK 설치

가. NETWORK RACK 설치

1) 각 기자재의 설치 사업은 사업 내용을 종합적으로 파악하여, 사전에 충분한 기술적인 제반 계획을 수립한 후 수행하여야 한다.

2) 계약상대자는 현장 관련 각 설비간의 상호 연결을 DATA Line을 위한 배선에 대  하여 충분한 사전 계획을 수립하며, 기자재 설치상 문제 발생 시 발주부서와 협의 후 필요한 제반 조치를 취하여야 한다.

3) 기자재 반입 및 설치는 다음 순서에 따라야 한다.

① 가자재의 현장 반입(하차)

② 수량 확인 및 운송 중 파손 여부 확인

③ 지정 설치장소 또는 보관 장소까지의 운반

④ 기자재의 설치 및 고정

⑤ 기존 및 신설 설비 Interface구성

⑥ 설치 완료된 기자재의 조정 및 제기능 확인 시험

⑦ 종합 시운전

4) 기자재의 반입

기기의 현장 반입 및 설치 시 기기 본체 또는 구조물에 손상을 주지 않도록 유의하여야 한다.

5) 설치 작업

설치 작업 및 설치 방법 등은 본 물품규격서 및 설계 도면에 의하여야 하며 기기의 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 설치하여야 한다.