점검결과(압구정미성상가)

소방시설		점 검 결 과 내 용	관련법규
소화설비	스프링클러	1. 프리액션밸브 압력스위치 2번 작동시 싸이렌 연동불량. 2. 수신기 도통시험시 상가SVP-A 단선이므로 보수요함. 3. 다음 장소는 감지기 불량으로 교체요함. - 지하1층 슈퍼내 간장식용유 자리 연기감지기 불량 1EA. - 지하1층 아로마힐 차동식감지기 2EA(뿜칠) 4. 다음 장소는 감지기 선로단선이므로 보수요함. - 지하1층 A감지기 선로단선 ( 엔젤세탁소,광림옷수선, 우리유기 농, 아로마힐, 현대농장, 남매식품, 옷가게, 태백산, 크린토피아, 광림토탈옷수선, 강남떡집, 흰돌네) - 지하1층 B감지기 선로단선 ( 흰돌네, 아로마힐) 5. 다음 장소는 감지기 미설치된 곳으로서 설치요함. - 지하1층 슈퍼내 오른쪽창고 B감지기 미설치 1EA. - 지하1층 B02호 A감지기 미설치 1EA.	NFSC 103 제 9 조
경보설비	자동화재 탐지설비	1. 다음 장소는 감지기 불량으로 교체요함. - 4층 관리사무실 차동식감지기 1EA. 2. 다음 장소는 감지기 선로단선이므로 보수요함. - 1층 감지기 선로단선 (네일아트, 현대경량, 미주미용실, 미성문 구, 세탁소) 3. 다음 장소는 감지기 미설치된 곳으로서 설치요함. - 1층 108호내 감지기 1개소	NFSC 203 제 7,11 조
	비상방송	1. 비상방송설비 엠프 불량으로 보수요함.	NFSC 202 제 4 조
피난설비	유도등	1. 3층 미성미용실내 유도등 점등 불량으로 조치요함.	NFSC 303 제 5 조

※ NFSC : 국가화재안전기준 임.