미세먼지 비상저감조치 사업장 운영 단축‧조정

시행기관	서울특별시	일선기관		중랑물재생센터
시설분류	슬러지처리시설	기관담당자1)		서울시 물재생시설과 정훈모(정) 이인화(부)
현장담당자2)	중랑물재생센터 김병기(정), ㈜대양엔바이오 오병민(부)	연락처3)	기관	*************, *************
			현장	*************, *************
				*************, *************

□ 운영현황(대기배출시설 설치 허가신고증 참고)

○ 위   치  : 서울시 성동구 자동차시장3길 64(송정동)

○ 일일조업시간(시간/일) : 24hr/일

○ 연료 및 원료 사용량(㎏/일) : 28,468

○ 시설용량 : 300톤/일(100톤/일×3기)

○ 오염물질 발생 및 배출량(㎏/일)

(연간 발생‧배출량(kg)/가동일수)

오염물질	먼지(TSP)	SOx	NOx	HCl	기타
발생량	0.063	5.192	21.374	-	-
배출량	0.063	5.192	21.374	-	-

□ 주요 배출시설 및 비상저감조치 내용

배출시설	용량 및 대수	비상저감조치 내용	오염물질 저감효과
슬러지 건조시설	100톤/h×3대	1. 하수슬러지 미반출로 센터내 보관시 (100톤 이상 미반출 또는 다음날까지 100톤 초과 보관이 예상될 경우) ○ 조치내용 : TMS 및 오염방지시설 가동상태 점검, 대기오염 최소화 - 슬러지 보관 및 소화가스 방출에 의한 대기오염 심화 방지 2. 하수슬러지 반출이 원활할 경우 - 처리시설 가동률 조정 : 100% → 60%	먼지 : 0.025kg/일 NOx : 8.550kg/일 SOx : 2.077kg/일
오염물질 저감효과 합계		먼지 : 0.025kg/일, NOx : 8.550kg/일, SOx : 2.077kg/일

2018.4월 시설 철거

미세먼지 비상저감조치 사업장 운영 단축‧조정

시행기관	서울특별시	일선기관		중랑물재생센터
시설분류	슬러지처리시설	기관담당자1)		서울시 물재생시설과 정훈모(정) 이인화(부)
현장담당자2)	중랑물재생센터 김병기(정) 중랑물재생센터 이상영(부)	연락처3)	기관	*************, *************
			현장	*************, *************
				************* *************

□ 운영현황 (대기배출시설 설치 허가신고증 참고)

○ 위   치  : 서울시 성동구 자동차시장3길 64(송정동)

○ 일일 조업시간(시간/일) : 24hr/일

○ 연료 및 원료 사용량(㎏/일) : 7,870

○ 시설용량 : 21.6톤/h (3.6톤/h×6기)

○ 오염물질 발생 및 배출량(㎏/일)

(연간 발생‧배출량(kg)/가동일수)

오염물질	먼지(TSP)	SOx	NOx	HCl	기타
발생량	0.098	1.430	6.496	-	-
배출량	0.098	1.430	6.374	-	-

□ 주요 배출시설 및 비상저감조치 내용

배출시설	용량 및 대수	비상저감조치 내용	오염물질 저감효과
소화조 가온보일러	3.6톤/시×6대 (주철제보일러)	1. 잉여 소화가스 발생시 ○비상저감조치 : 미 참여 ○미참여사유 - 공정에서 발생된 소화가스를 가온보일러 가동중단시 남은 소화가스를 잉여소각버너로 소각함에 따라 미세먼지 저감효과 가 없음 - 가온보일러 가동이 대기배출시설 운영으로 비산먼지 저감효가 큼 2. 잉여 소화가스 미 발생시 - 비상저감조치 : 가온보일러 가동대수 조정 (100% → 60%)	먼지: 0.39kg/일 NOx: 2.550kg/일 SOx: 0.572kg/일
오염물질 저감효과 합계		먼지: 0.39kg/일, NOx: 2.55kg/일, SOx: 0.572kg/일

미세먼지 비상저감조치 사업장 운영 단축‧조정

시행기관	서울특별시	서울특별시		난지물재생센터
시설분류	슬러지 건조시설	기관담당자1)		서울시 물재생시설과 정훈모(정) 이인화(부)
현장담당자2)	김맹석(정), 류은창(부)	연락처3)	기관	*************, *************
			현장	*************, *************

□ 운영현황(대기배출시설 설치 허가신고증 참고)

○ 위   치  : 경기도 고양시 덕양구 대덕로 426

○ 일일 조업시간(시간/일) : 24hr/일, 333일/년

○ 연료 및 원료 사용량 : 소화가스 21,338㎥, 슬러지 150톤/일(원료)

○ 시설용량 : 150톤/일(75톤/일 × 2기)

○ 오염물질 발생 및 배출량(㎏/일)

(연간 발생‧배출량(kg)/가동일수)

오염물질	먼지(TSP)	SOx	NOx	HCl	기타
발생량	30.84	0.21	78.86	-
배출량	1.35	0.15	23.66	-

□ 주요 배출시설 및 비상저감조치 내용

배출시설	용량 및 대수	비상저감조치 내용	오염물질 저감효과
슬러지 건조시설 (건조기)	75톤/일×2대	1. 하수슬러지 미처리로 센터에 보관시 (80톤 이상 미처리 또는 다음날까지 80톤 초과 보관이 예상될 경우) ○ 조치내용 : TMS 및 오염방지시설 가동상태 점검, 대기오염 최소화 - 슬러지 보관 및 소화가스 방출에 의한 대기오염 심화 방지 2. 하수슬러지 반출이 원활할 경우 - 처리시설 가동률 조정 : 100% → 80%	먼지 : 0.39kg/일
슬러지 건조시설 (보일러)	9톤/hr×1대	슬러지 건조시설에 준하여 시행	먼지 : 0.07kg/일 SOx : 0.05kg/일 NOx : 8.04kg/일
오염물질 저감효과 합계		먼지 : 0.46kg/일, SOx : 0.05kg/일, NOx : 8.04kg/일

미세먼지 비상저감조치 사업장 운영 단축‧조정

시행기관	서울특별시	일선기관		난지물재생센터
시설분류	슬러지소각시설	기관담당자1)		서울시 물재생시설과 정훈모(정) 이인화(부)
현장담당자2)	구현진(정), 최항석(부)	연락처3)	기관	*************, *************
			현장	*************, *************

□ 운영현황(대기배출시설 설치 허가신고증 참고)

○ 위   치  : 경기도 덕양구 대덕로 426(현천동)

○ 일일조업시간(시간/일) : 24hr/일, 333일/년

○ 연료 및 원료 사용량(㎏/일) : 슬러지 90,000㎏, 경유 61,800㎏/일

○ 시설용량 : 90톤/일(90톤/일×1기)

○ 오염물질 발생 및 배출량(㎏/일)

(연간 발생‧배출량(kg)/가동일수)

오염물질	먼지(TSP)	SOx	NOx	HCl	기타
발생량	580.06	524.02	523.72
배출량	0.70	4.04	13.21

□ 주요 배출시설 및 비상저감조치 내용

배출시설	용량 및 대수	비상저감조치 내용	오염물질 저감효과
슬러지 소각시설	90톤/일×1대 (유동상식)	1. 하수슬러지 미처리로 센터에 보관시 (80톤 이상 미처리 또는 다음날까지 80톤 초과 보관이 예상될 경우) ○ 조치내용 : TMS 및 오염방지시설 가동상태 점검, 대기오염 최소화 - 슬러지 보관 및 소화가스 방출에 의한 대기오염 심화 예방 2. 하수슬러지 반출이 원활할 경우 - 가동률 70% 이하 조업(90톤 → 60톤)	먼지 : 197.04kg/일 NOx : 177.45kg/일 SOx : 176.04kg/일
오염물질 저감효과 합계		먼지 : 197.04kg/일, NOx : 177.45kg/일, SOx : 176.04kg/일

미세먼지 비상저감조치 사업장 운영 단축‧조정

시행기관	서울특별시	일선기관		탄천물재생센터
시설분류	슬러지처리시설, 발전시설 등	기관담당자1)		서울시 물재생시설과 정훈모(정) 이인화(부)
현장담당자2)	(주)탄천환경 이병권(정) 유대동(부)	연락처3)	기관	*************, *************
			현장	*************, *************

□ 운영현황(대기배출시설 설치 허가신고증 참고)

○ 위   치  : 서울시 강남구 개포로 625(일원동)

○ 일일조업시간 : 24hr/일

○ 연료 및 원료 사용량 : 54,281㎥/일

○ 시설용량 : (비상저감조치 내용 참조)

○ 오염물질 발생 및 배출량(㎏/일)

(연간 발생‧배출량(kg)/가동일수)

오염물질	먼지(TSP)	SOx	NOx	HCl	기타
발생량	1.95	0.27	100.19	-	-
배출량	1.19	0.16	61.13	-	-

□ 주요 배출시설 및 비상저감조치 내용

배출시설	용량 및 대수	비상저감조치 내용	오염물질 저감효과
발전시설	1,000kW/시×2대	1. 하수슬러지 미처리로 센터에 보관시 (80톤 이상 미처리 또는 다음날까지 80톤 초과 보관이 예상될 경우) ○ 조치내용 : TMS 및 오염방지시설 가동상태 점검, 대기오염 최소화 - 슬러지 보관 및 소화가스 방출에 의한 대기오염 심화 예방 2. 하수슬러지 반출이 원활할 경우 - 가동률 60% 이하로 조정	먼지 : 0.10kg/일 NOx : 7.43kg/일 SOx : 0.03kg/일
슬러지 건조시설	100톤/일×2기 (간접열전도방식)		먼지 : 0.35kg/일 NOx : 10.03kg/일 SOx : 0.03kg/일
가온보일러	290만kcal/h×3대	○ 조치내용 : 소화조 온도 36℃ 이상 유지시 가동률 조정(100% → 60%)	먼지 : 0.01kg/일 NOx : 5.36kg/일 SOx : 0.01kg/일
잉여가스 소각시설	7만kcal/시×1대	잉여소화가스 미발생시 가동 중단	-
오염물질 저감효과 합계		먼지 : 0.46kg/일, NOx : 22.82kg/일, SOx : 0.07kg/일

미세먼지 비상저감조치 사업장 운영 단축‧조정

시행기관	서울특별시	일선기관		서남물재생센터
시설분류	슬러지처리시설	기관담당자1)		서울시 물재생시설과 정훈모(정) 이인화(부)
현장담당자2)	권오성(정), 이경식(부)	연락처3)	기관	*************, *************
			현장	*************, *************
				*************, *************

□ 운영현황(대기배출시설 설치 허가신고증 참고)

○ 위   치  : 서울시 강서구 양천로 201

○ 일일 조업시간(시간/일) : 24hr/일

○ 연료 및 원료 사용량(㎏/일) : 150,000

○ 시설용량 : 90톤/일(90톤/일×1기)

○ 오염물질 발생 및 배출량(㎏/일)

(연간 발생‧배출량(kg)/가동일수)

오염물질	먼지(TSP)	SOx	NOx	HCl	기타
발생량	186,684	151,401	113,939	-
배출량	0.05	2.83	4.76	-

□ 주요 배출시설 및 비상저감조치 내용

배출시설	용량 및 대수	비상저감조치 내용	오염물질 저감효과
슬러지처리 시설(소각)#1	3.75톤/h×1대	1. 하수슬러지 미처리로 센터에 보관시 (100톤 이상 미처리 또는 다음날까지 100톤 초과 보관이 예상될 경우) ○ 조치내용 : TMS 및 오염방지시설 가동상태 점검, 대기오염 최소화 - 슬러지 보관 및 소화가스 방출에 의한 대기오염 심화 예방 2. 하수슬러지 반출이 원활할 경우 - 가동률 70% 이하로 조정	먼지: 0.015kg/일 NOx: 1.43kg/일 SOx: 0.85kg/일
오염물질 저감효과 합계		먼지: 0.015kg/일, NOx: 1.43kg/일, SOx: 0.85kg/일

미세먼지 비상저감조치 사업장 운영 단축‧조정

시행기관	서울특별시	일선기관		서남물재생센터
시설분류	보일러시설	기관담당자1)		서울시 물재생시설과 정훈모(정) 이인화(부)
현장담당자2)	최재현(정), 이정재(부)	연락처3)	기관	*************, *************
			현장	*************, *************
				*************, *************

□ 운영현황(대기배출시설 설치 허가신고증 참고)

○ 위   치  : 서울시 강서구 양천로 201

○ 일일조업시간(시간/일) : 24hr/일

○ 연료 및 원료 사용량(㎏/일) : 45,992

○ 시설용량 : 5톤/h(5톤/h×1기), 16.68톤/h(4.17톤/h×4기), 3톤/h(3톤/h×1기)

○ 오염물질 발생 및 배출량(㎏/일)

(연간 발생‧배출량(kg)/가동일수)

오염물질	먼지(TSP)	SOx	NOx	HCl	기타
발생량	3,600	4,310	16,840	-
배출량	0.32	4.31	31.46	-

□ 주요 배출시설 및 비상저감조치 내용

배출시설	용량 및 대수	비상저감조치 내용	오염물질 저감효과
보일러시설#1	5.0톤/시×1대 (주철제온수보일러)	○ 조치내용 : TMS 및 오염방지시설 가동효율 점검 소화조 온도 38℃ 이상 유지시 가동률 조정(100% → 70%) 소화조 온도 36℃ 이하시 적정 온도 유지시까지 가동 ※ 소화조 온도 저하시 복구용 연료사용량 증가로 대기오염물질 배출량 증가	먼지 : 0.027kg/일 NOx : 7.45kg/일 SOx : 0.71kg/일
보일러시설#2	4.17톤/시×4대 (주철제온수보일러)		먼지 : 0.063kg/일 NOx : 1.332kg/일 SOx : 0.582kg/일
소각장 보조보일러 #3	3.0톤/시×1대 (노통연관보일러)	○ 조치내용 : 소각시설 주보일러 열량 부족시만 가동	먼지 : 0.001kg/일 NOx : 0.66kg/일 SOx : 0.001kg/일
오염물질 저감효과 합계		먼지: 0.091kg/일, NOx: 9.442kg/일, SOx: 1.293kg/일