여의나루역 2,3번 출구  ‘미세먼지 신호등’ 설치 검토 결과

□ 여의나루역 미세먼지 신호등 설치 개요

○ 설치위치 : 여의나루역 2,3번 출구 계단

여의나루역 2번 출구	여의나루역 3번 출구

○ 검토 및 협조 요청사항

- 여의나루역 2,3번 출구에 미세먼지 신호등 설치 장소, 전기, 통신 등 이용 가능여부

분야	구 분	검토의견
통신	CCTV 전원 사용 가능여부	○ 전원 사용불가 - 열차 안전운행을 위한 CCTV 카메라 전용전원(타 시설물 혼용 불가)
	통신선 이용 가능여부	○ 통신선(전용선 등) 설치를 위한 현장실사 별도협의 필요 - 업무협의: 정보통신2사업소 차장 서형춘(02-6110-5572)
전기	전원공급 등	○ 전기공사 가능(현장실사 시 세부사항 협의) - 전기요금 부과대상(청원전력 공급) 여부 확인 검토 요청 - 전원인출, 신호등 개별 전원함 설치 등 세부사항 사전협의 필요 - 시설물 유지보수 관리 감독 확인, 전기도면 제출 요청 - 업무협의: 전기2사업소 주임 임은태(02-6110-5136) <붙임> 전원인출위치 : L1-1B 우5 - 차단기 교체(MCCB 2P 50AF 20AT → ELB 2P 50AF/20AT 교체)
건축	외부 구조물 간섭여부	○ 2,3번출구 계단 벽부형 미세먼지 신호등 설치시 승객의 주요 동선 직상부에 위치하여 최소공간 [바닥면으로부터 2,300mm] 확보 곤란 - 2번 출구 한강변 진입광장에 지주형 신호등 설치(제안) (안전성 및 시인성 확보) - 3번출구 역사환기구로 인한 시인성 확인 필요 - 업무협의 : 건축처 과장 박종호(02-6311-9894)

□ 검토결과