2016년 상반기

민방위 비상급수시설 점검 지적사항 조치결과

□ 시·구 합동점검 지적사항 조치

자치구	시 설 명	지 적 사 항	조 치 결 과
용산구	태성아파트	계량기 유효검정기간 경과 (05년식)	교체완료
광진구	자양어린이집 뒤편	출수관 정비(커플링 설치)	커플링 설치 완료
동대문구	래미안아파트(1호공)	외부도색 노후(재도색 요)	재도색 완료
	래미안아파트(2호공)	외부도색 노후(재도색 요)
중랑구	중랑경찰서	예비유류 없음	예비유류 보충 완료
성북구	숭곡초등학교	발전기 내구연한 초과 (교체검토)	발전기 교체완료
강북구	어린이공원(솔샘)	예비유류 없음	예비유류 보충 완료
노원구	롯데캐슬A옆	배관 보온재 미설치	동절기는 드레인 밸브로 동파예방
강서구	방화2동사무소	내부도색 필요	내부도색 완료
	우장산약수터	안내표지판 없음 (설치요)	표지판 설치완료
영등포구	영남중학교	계량기 유효검정기간 경과 (97년식)	유량계 교체 예정 (8월)
영등포구	신길 유수지	- 계량기 유효검정기간 경과 (03년식) - 입구 난간 파손(정비요)	유량계 교체 및 난간 정비 예정(8월)
서초구	서문여자중고교	발전기 작동불량	수리완료
강남구	소공원내	출입문 교체, 바닥 도색	출입문 및 에폭시(바닥) 작업 완료
	아이파크(아)	출수장치 정비(교체) 요	출수장치 교체 완료
강동구	천호2동 제2자치회관 앞	펌프 노후, 발전기 시동불가	발전기 정비 완료
	강덕근린공원	주변 공사로 인해 전원차단	전원연결 완료
	둔촌지하수	안내표지판 없음 (설치요)	표지판 설치
	강일약수터(벌말근린공원)	안내표지판 없음 (설치요)	표지판 설치

□ 자치구 점검 지적사항 조치

자치구	시설명	위치	지적사항	조치결과
종로	헌법재판소	북촌로15(재동)	급수 전원 차단	전원연결 조치
	경복궁관리소	사직로161(세종로)	급수 전원 차단	시정공문 통보
	서울극장	돈화문로13(관수동)	급수 전원 차단	전원연결 조치
	대일건설	삼일대로428(낙원동)	급수 전원 차단	전원연결 조치
	영풍개발	청계천로41(서린동)	급수 전원 차단	지정해지
	쉐레이 암반수사우나	진흥로432(구기동)	급수 전원 차단	전원연결 조치
	아너스벨리	평창문화로87(평창동)	관리자 부재	건물주 관리독려
중구	HSBC빌딩	중구 칠패로37	수중모터펌프 고장	수리(개선) 공문 발송
성동	(주)해태염공	연무장9길11(성수2가315-68)	시설관리 미흡 (휴업)	원상복구
동대문	용두초등학교	천호대로13길43(용두동)	외벽 도색불량	외벽(철재문 포함)도색 완료
	신동아아파트	무학로26길30(용두동)	축전지 방전	축전지 교체 완료
성북	현제현	성북동330-345	채수불가	지정해지
	코코마트	장위동68-1014	수중모터고장	‘16.10월 수리예정
영등포	송가네 원조부페	동작구만양로14길42(노량진동)	잔존 지하수 없음	지정 해지
강남	신구초등학교	압구정로18길28(신사동)	시설물 바닥상태 불량	에폭시 작업 완료
송파	SK허브파크	오금로396(가락동)	민방위안내표지판 미설치	안내표지판 제작 설치
서초	양재근린공원	양재2동311	센서불량(수위,수온,전기전도도)	센서교체 완료
강동	명일빌딩	동남로75길19	이용불가(시설폐쇄)	지정해지
	주공(아)4단지	고덕로30길134	이용불가(재건축)	지정해지