질문 : 소방시설 내진설계기준 수조 문의

답변 :

지진시 건축물 내에 설치되어 있는 설비에 작용하는 등가정적하중은 건축구조기준 0306.10에 제시되어 있으며, 이 기준은 수평지진력 산정방식에 적용됩니다.

건축구조기준의 등가정적하중 산정방식은 미국 등 국제적으로 통용되는 기준입니다

또한 슬로싱의 방지를 위하여 소방시설 내진설계 기준에 따른 방파판을 설치하여야 합니다. 다만, 구조기술사의 확인을 득한 경우와 비영리 공인시험기관에서 내진실험을 실시하여 내진 안전성을 확인한 경우 등 수조의 동적 안전성을 검증한 경우에는 방파판 설치를 제외할 수 있습니다

내진설계에 대한 기준에 대한 이견이 있으시다면, 국민안전처 제도과로 문의해 주시기 바랍니다.