문서번호	시설관리과-4960
결재일자	2018.3.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강남수도사업소장
협 조
	기전팀장

「반포배수지(1~2지) 내부 방수․방식 공사」 사업시행 및 기술심의위원회 개최 계획

2018년  3월

강남수도사업소

「반포배수지(1~2지) 내부 방수․방식 공사」

사업시행 및 기술심의위원회 개최 계획

「반포배수지(1~2지)내부 방수․방식 공사」의 공법 선정을 위한  상수도 기술심의위원회를 개최하여 선정된 적합한 공법으로 배수지 내부 방수․방식 공사를 시행코자 함.

Ⅰ		관련 근거

□  사업시행 전 기술심의위원회 운영

□ 상수도시설물 내부방식 공법 선정 세부평가 및 기술심의 운영기준

[본부 시설관리과-1278(‘18. 2. 8)호]

- 여건에 맞는 최적의 배수지 내부 방수․방식공법 선정[특허․신기술 등 특정제품]

- 대상 업체로부터 자료를 제공받아 객관적 평가는 사업소에서 평가하고, 주관적인 평가는 기술심의위원회에서 평가

□ 사업추진 절차

	구조물 부위별 계열선정 요청	⇒	내부 검토회의 “부위별 계열 선정”	⇒	사업추진방침
	(발주부서)		( 본부, ‘18.2.7)		(발주부서)

⇒	사업신청 공고	⇒	객관적 평가 및 기술심의자료 준비	⇒	기술심의위원회 개최
	(발주부서, 14일)		(발주부서, 7일)		(발주부서, ‘18.4.10)

⇒	신기술 활용심의	⇒	공사설계 및 계약심의, 입찰공사	⇒	내부 방수 ․ 방식 공사 시행
	(발주부서, 필요시)		(발주부서, ‘18.4월말)		(발주부서,‘18.5월중)

Ⅱ		시설물 현황

□  반포배수지 시설현황

□ 시설규모 : 배수지(1~4개지) 총 80,000㎥

□ 시설위치 : 서초구 반포동 산 93번지

□ 준 공 일 : 2003년 9월 23일

□ 급수 현황

- 급수지역 : 강남구(4개동), 서초구(12개동) 등 133,500세대

- 급수량 : 145천㎥/일(체류시간 24hr)

- 급수운영 계통

∘ 암사정수센터→반포배수지→강남구․서초구지역, 용산구 일부지역

□ 기존 배수지 방수․방식 현황

- 배수지(1~4개지) 도막계(에폭시)공법으로 시행 : 천정,벽체,바닥

□  반포배수지 방수방식을 위한 추진사항

□ 배수지 구조물 부위별 계열 선정심의 완료

- 일  시 : 2018. 1. 26(금). 14:00

- 장  소 : 본부 4층 회의실

- 참석자 : 위원장 : 부본부장

위  원 : 외부전문위원 5명

사업부서 : 3명(해당 사업소 과장 사업설명)

□ 선정위원회 계열선정 의결사항

구 분		천정	벽체	기둥	바닥	비 고
반포배수지	1지	도막	패널	도막	패널	총4개지 중 2개지 시행
	2지	도막	시트	시트	시트

Ⅲ		사업 시행

□  사업개요

□ 사업명 : 반포배수지(1~2지) 내부 방수․방식 공사

□ 사업기간 : 착공일로부터 2018년 11월 30일

□ 사 업 비 : 2,760백만원

□ 사업내용 : 내부방식 면적 18,638㎡(도막 6,989㎡,패널 5,082㎡,시트 6,567㎡)

구 분	계	내부 방식면적(㎥)				비 고
		1지	계열	2지	계열
계	18,638	9,319		9,319
천 정	5,504	2,752	도막	2,752	도막
벽체(도류벽포함)	5,200	2,600	패널	2,600	시트
기 둥	2,970	1,485	도막	1,485	시트
바 닥	4,964	2,482	패널	2,482	시트

Ⅳ		세부 추진계획

□  업무 흐름도

사업참여 신청 공고 (홈페이지)	⇒	사업 참여자 등록 (평가자료 등 제출)	⇒	객관적 평가 및 제출서류 확인
		( 14일 )		( 7일 )

⇒	기술심의위원회 개최 (주관적 평가 및 공법선정)	⇒	신기술 활용심의 (신기술일 경우)	⇒	공사 설계 및 계약 심사, 발주
	( 1일 )		( 20일)		( 10일 )

□  사업참여 신청 공고

□ 본부 내부 검토회의 심사위원에서 선정된 공법계열에 대하여  기술사용협약서 및 평가자료 등을 제출

- 공고방법 : 서울시, 상수도 홈페이지에 사업 참여신청 공고

□  상수도 기술심의위원회 개최

□ 위원회 구성 : 위원장 포함 7인

- 위원장 : 위원회에 참석한 위원 중에서 호선에 의해 선출

- 위  원 : 심의위원은 전원 외부위원으로 구성

- 간  사 : 시설관리과장

- 기  능 : 배점 결정 및 주관적 평가를 통한 적용공법 선정 등

□ 참여업체 공법 설명

- 소요시간 : 업체당 최대 15분(참가업체 수에 따라 변경 가능〕

※ 참여업체 수가 과다하여 위원회 운영에 지장을 초래할 경우 발표 생략 가능

- 순    서 : 상수도기술심의위원회 개최 당일 업체 입회하에 추첨

- 설 명 자 : 업체 관계자인 발표자 1명만 회의장 입장(PT 설명)

□ 신기술 활용 심의

□ 선정 공법이 신기술일 경우 기술심사당당관에게 심의 요청

⇒ 특허 공법 선정시 신기술 활용심의는 제외됨

Ⅴ		추진일정

□ 내부방식 공법 평가자료 공고 및 접수  : 2018. 4. 3.(화)한

□ 객관적 평가 시행(기술심의위원회 개최 전) : 2018. 4. 9(월)한

□ 상수도 기술심의위원회 개최 : 2018. 4. 11.(수)

□ 신기술 활용심의 요청(선정공법이 신기술인 경우) : 필요시(20일 소요)

□ 공사설계 및 계약심사, 계약의뢰 등 : 2018. 4월 말

□ 보수보강 공사 시행 : 2018. 5월 ~ 2018.12월

Ⅵ		행정 사항

□ 사업참여 신청공고(행정지원과) ⇒ 시, 본부 홈페이지 게시 요청

□ 상수도 기술심의위원회 개최

- 일시/장소 : 2018. 4. 11(수) / 강남수도사업소 2층 회의실

- 심의위원 수당지급 : 1,050천원(7인×150천원)

(예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,일반운영비,사무관리비)

※ 기술심의위원회의 투명성 확보를 위하여 시민참여 옴부즈만 입회요청

따붙임 : 1. (본부)내부방식 공법(계열) 선정 결과보고서 1부.

2. 내부방식 공법선정 세부평가 및 기술심의 운영기준 1부.
3. 사업참여 신청 공고문 1부.   끝.