반포배수지 상수도 시설물 검토내용

□ 반포배수지 현황

□ 위    치 : 서초구 반포동 산 93

□ 용    량 : 80,000㎥/일

□ 구    조 : 철근콘크리트(RC)

□ 규    격 : 1～4지 (총연장 가로 192m×세로 77.6m×높이 5.5m)

□ 표    고 : H.W.L 64.5m, L.W.L 59.0m

□ 준공년도 : 2003년 9월

□ 주요기능

- 반포배수지(몽마르뜨공원 내)는 수돗물을 저장하는 물탱크가 땅속에 매장되는 곳으로 배수지의 높은 곳에서 낮은 지역으로 수돗물을 공급하는  기능을 하는 배수지로써,

- 서초구 강남구 주민들의 식수인 수돗물을 공급하는 아주 중요한 시설물임.

	반포배수지 상단 공원 및 내부 현황
<반포배수지 상부 사진>		<반포배수지(물탱크) 내부사진>

□ 반포배수지 상단공원에서 공연개최 현황(최근 2015년~2016년)

□ 행사명 : 반포서래 한․불 음악축제

□ 일  시 : 2015. 9.19(토), 2016. 10. 1(토)

□ 장  소 : 반포배수지상단(몽마르뜨공원)

□ 주최자 : 서초구청,반포동 주민자치위원회,프랑스문화원,서울프랑스학교

□ 참여자 : 지역주민,서래마을 프랑스인을 주축으로 한 외국인 등

□ 당초 관람예상인원(지역주민 행사 감안 안전성확보 조건부 사용 협의)

- 1일 이용 연인원 약 10,000여명(외국인 1,000여명 참석)

- 1일 최대 수용인원 3,000여명 (준수)

※ 행사당일 공연관람인원 (사용 협의조건 미준수)

- 차량 진입금지 미준수

- 1일 최대 인원이 1만명 이상 관람객 운집

	2016년 반포배수지 공연행사 사진
특설무대 설치 및 무대 주위에 운집한 대규모 관람객(1만여명)
중차량 진입 주차 및 이동식화장실, 이동식 콘테이너박스 설치 다수설치

	최근 야외 공연행사장에서 안전사고 발생(事例)
□ 2014. 10. 17 : 성남판교테크노밸리 야외공연장 환풍구 추락사고 발생 - 야외광장 무대앞에서 환풍구 철제 덮개가 아래로 떨어지면서 환풍구 위에서 공연을 보던 시민 27명이 18.9m 아래로 추락해 16명이 숨지고 11명이 상해가 발생.

□ 공연행사 개최결과 문제점

□ 반포배수지 상단 공원은 조성당시 공원 산책로와 체육기구를 이용 운동시설로 이용하는 공원을 서초구청의 협조 요청에 의해 사용협의 하였으나, 일시적으로 대규모 인원운집(1만여명)과 중차량 진입 등으로 과중한 하중으로 인해 반포  배수지 구조물 손상의 우려가 있음.

□ 반포배수지 상단 공원주변 관로상 누수발생

공원 유수로상에 누수유입	배수지 관랑실 상수도관 누수복구

□ 반포배수지 구조안전성 검토

- 구조물 구조계산서의 상부 공원조성 활하중은 5.0kN/㎡(약500kg/㎡)이며,

- 구조해석(단면검토) 상부슬래브의 중앙지점의 안전율은 1.026로 여유가 없는 상태로 설계를 초과하는 하중재하 시 구조물에 손상을 야기할 수 있음

- 건축물의 구조기준등에 관한 규칙에서 건축물의 하중기준에서 체육시설  스탠드(고정식)의 하중은 5.0kN/㎡(약500kg/㎡)으로 인원(500kg/㎡)과 함께 재하할 경우 설계하중의 2배를 재하하는 것으로 안전율을 확보하지 못함.

- 따라서 약 500kg/㎡ 이상이 재하되는 인원출입과 무대설치를 제한하는 것이 바람직임.

□ 검토 의견

□ 반포배수지는「시설물 안전관리에 관한 특별법」에 의한 1종시설물인 주요 시설물로써 반포배수지는 철근콘크리트(RC) 구조물로 8만톤 용량(세로77.6m×가로192m×높이5.5m)의 물탱크가 지하에 매장되어 있는 시설물로 2003년도 건설되어 14년이 경과한 시설물로 특별관리를 하고 있음.

□ 최근 반포배수지 상부 상수도관(D=1,800mm)에서 누수가 발생하여 유수로로 흘러 누수복구공사를 완료한 바 있음.

□ 반포배수지 구조물의 콘크리트특성상 노후화로 인한 경화가 예상되고 피로가 누적되는 상황에서 매년 1만명 이상의 군중하중과 무대설치, 중차량 이 진입한다면 더욱이 피로누적이 심화되어 심각한 안전에 위협이 발생할 것임.

□ 배수지로써 본연의 제기능을 유지하고 시민의 안전을 최우선으로 하여야 하기에 안전성 강화 차원과 계속해서 시설물의 노후화가 진행되고 피로강도가 누적되기에 앞으로는 배수지상단 공원에서는 무대설치 등 공연행사는 절대 불가하여야 함.