품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 반포센트럴푸르지오써밋신축공사                          점검일 : 2016.10.11 ~ 10.12

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
2. 현장품질 방침 및 목표	․ 품질관리계획 실행과 관련하여 전 직원의 참여를 위한 동기부여 여부	◦ 품질방침 및 목표를 전 직원이 쉽게 볼 수 있는 곳에 게시하고 전 직원(기능공 포함)에게 주기적 교육을 통해 품질활동에 참여할 수 있도록 유도하고 그 결과를 기록관리 하시기 바람.	시정 검토
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 품질관리계획서에 교육훈련운영기준표를 추가하고 2016년도 교육 훈련운영계획 중 협력업체 교육의 각 공종별 작업방법 및 절차 와 중점품질관리 작업자 교육은 2016년도 예정 공종과 부합될 수 있도록 보완하시기 바람.	시정 검토
17. 식별 및 추적	․ 식별 및 추적관리 대상 파악 및 이행 여부	◦ 구조물별 콘크리트타설현황 양식은 건설사업관리업무지침 별지 16호 서식에 맞게 변경관리 바라며 품질관리계획서 내 양식도 변경하시기 바람.	시정 검토
20. 검사 및 시험, 모니터링	․ 자재 및 공정 검사의 적기실시 여부와 검사 및 시험결과에 대한 기록의 적절성	◦ 품질시험 계획은 자재별, 규격별, 강도별로 구분하여 계획을 수립 하고 시험 항목은 건설사업관리업무지침 별표2에 맞게 보완바람. (철근 : 겉모양, 무게, 치수 용접철망 : 단면수축율 등 누락) ◦ 품질시험·검사대장은 건설사업관리업무지침 별지 제15호 서식에 맞게 양식을 변경 관리하시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 102동 지하 1층 벽체 이음철근이 과도한 밴딩이 되지 않도록 이음하시기 바람. ◦ 102동 지하 1층 합벽구간 Con’c 타설 전 이물질을 제거바람. ◦ 101동과 102동 사이 지하주차장 3층 끊어치는 부분의 상세를 정교하게 처리하여 시공할 것. ◦ 102동 지하 1층 기둥 철근간의 순간격은 골재크기의 1.25배를 유지하기 바람. ◦ 104동 지하 2층 바닥 철근배근의 이음은 수직, 수평이 직교 되도록 배근바람. ◦ 102동과 103동 사이 지하 2층 보 이어치기 이음부 상세에 대해 감리자 승인 후 시공바람.(수직이음)(김종호 위원) ◦ 103동 천정 Slab 균열진행 조사(폭, 방향, 길이)하여 균열대장 에 등재하고 관리 바람. ◦ 105동 주차장 합벽부 지수재 설치높이를 규정에 맞게 설치하고 지수재 이음시 용접이음을 실시바람. ◦ 103동 계단실 경사진 동바리는 수직으로 설치하고 틈새에는 쐐기목 을 견고하게 설치바람. ◦ 103동 기둥 철근의 피복두께를 확보 바람. ◦ 102동 주차장 합벽 수평연결재 고정용 전용 철물을 사용바람. ◦ 104동 지하 3층 Slab 각재 고임용 시멘트 Spacer는 소요 강도 를 확보하여 사용바람.(전병호 위원) ◦ 102동 지하 1층 기둥 보조띠철근은 내진 기준에 맞게 교차배근 (90°, 135°)을 실시하시기 바람. ◦ 계측기함은 시건 관리를 철저히 하고 주변은 Con’c로 견고하게 하여 주변 변화에 영향을 받지 않도록 조치 바람. ◦ 102동 지하1층 벽체 철근 내 설치된 전선 배관이 밀집되어 단면 결손이 발생될 수 있으니 적정 간격을 확보하시기 바람. ◦ 기계실 벽체 수평이어치기 부분 Con’c 타설 잔재 및 레이턴스 를 제거한 후 후속 공종을 진행하시기 바람.(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“반포센트럴푸르지오써밋신축공사”의 시공자인 ㈜대우건설과와 감리자인 ㈜건축사사무소태백에서 제시한

문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.